СОДЕРЖАНИЕ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения округа Муром	8

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	12

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения округа Муром	12

1.1 	Описание системы и структуры водоснабжения округа Муром и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	12

1.2 	Описание территорий округа Муром, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	14

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	15

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	15

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды.	33

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии необходимой для подачи установленного объема воды и установленного напора (давления).	33

1.4.4	Описание состояния и функционирования  водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	39

1.4.5	Описание технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении округа Муром, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	41

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее особенности указанной системы.	46

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к и территории распространения вечномерзлых грунтов.	46

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	46

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	47

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения округа Муром.	47

2.2	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития округа Муром.	49

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технологической воды.	49

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.	49

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	52

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-бытовые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды.	53

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	54

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета.	56

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа Муром.	57

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа Муром, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012(актуализированной редакцией СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 (актуализированной редакцией СНиП 2.04.01-85*),а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	58

3.8 	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	59

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой горячей, питьевой, технической воды (годовое, максимальносуточное).	59

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	60

3.11	Прогноз распределения расходов на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	61

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке (годовые).	61

3.13	Перспективные балансы водоснабжения(общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	64

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита(резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	64

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	65

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	65

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	65

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. 	66

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	68

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации.	71

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета расхода воды и их применении при осуществлении расчетов за потребляемую воду.	73

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов(трасс) по территории округа Муром и их обоснование.	73

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.	73

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	73

4.9 	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	74

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	74

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе(утилизации) промывных вод.	74

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов	74

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	75

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	84

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	85

ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	92

1.	Существующее положение в сфере водоотведения округа Муром.	92

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории округа Муром и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	92

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита(резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	92

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	100

1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения.	100

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	101

1.6	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости.	102

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	103

1.8	Описание территорий округа Муром, неохваченных централизованной системой водоотведения.	104

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении округа Муром.	104

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	109

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	109

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.	110

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	111

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по округу Муром с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	112

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	113

3.	Прогноз объема сточных вод.	114

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	114

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	114

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расходе сточных вод, дефицита(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	114

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	115

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	117

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.	117

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	117

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	118

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.	119

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизированной системы водоотведения.	119

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	120

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	122

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	126

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	127

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	127

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади.	127

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	127

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	128

7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	133

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	134

ГЛАВА III ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.	139

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

округа Муром

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышения энергетической эффективности путем экономического потребления воды; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности МУП «Водоканал»; обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развитие кадрового потенциала МУП «Водоканал» была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения округа Муром на периоды до 2020 года и 2030 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Баланс водопотребления и водоотведения МУП округа Муром «Водопровод и канализация».

Целевые показатели водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели водоснабжения представлены в таблице 1

Таблица 1

|  | Показатели | 2012 г | 2020 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг, тыс.куб. м. | 9391,71 | 9130,0 | 9070 |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м. | 8293,58 | 8150,0 | 8100,0 |
| 3 | Уровень потерь, % | 9,98 | 9,45 | 9,30 |
| 4 | Коэффициент потерь, куб.м/км. | 4,4 | 4,0 | 3,8 |
| 5 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиями, % | 86,48 | 89,41 | 100 |
| 6 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 31,6 | 35,0 | 28,0 |
| 8 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % - многоквартирные дома - частные дома - бюджетные организации - объекты общественно-делового назначения | 7,4 88,4 99,5 99,9 | 70 100 100 100 | 95 100 100 100 |

Целевые показатели водоотведения представлены в таблице 2

Таблица 2

|  | Показатели | 2012 г | 2020 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м. | 12797,85 | 12597,82 | 12397,85 |
| 2 | Наличие контроля качества товаров и услуг, % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиями, % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 52,3 | 51,8 | 50,9 |

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения города и населенных пунктов округа Муром представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной техническим заданием на период до 2030 года с выделением первой очереди – 2020 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры и инфраструктуры населенных пунктов округа, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширенных существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов (проект «Порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию», находящийся в настоящее время на стадии утверждения в Минрегионе РФ).

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 20 лет (2030 год) с выделением первой очереди на 10 лет (2020г.), структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения о. Муром до 2030 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленных на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития города Мурома, утвержденный решением Совета народных депутатов округа муром № 621 от 18.04.2005 года, инвестиционная программа МУП округа Муром «Водопровод и канализация» на 2013-2019 годы разработанная по утвержденным постановлением администрацией о. Муром № 680 от 27.02.2013 г. техническим условиям.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития округа Муром, утвержденный решением Совета народных депутатов округа Муром № 621 от 18.04.2005 года;

- результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, согласованные с администрацией округа Муром;

- проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерения (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

- технико-экономическое сравнение вариантов водоснабжения центральной части г. Мурома, выполненное ГГПИ «Владимиргражданпроект» в 1995 году (Шифр заказа 4843-94-Р2).

- Схема системы водопотребления и водоотведения МУП «Водопровод и канализация» разработанная в 2013 году.

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения округа Муром

1.1.Описание системы, структуры водоснабжения округа муром

и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения округа Муром происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей городских территорий округа, требуемых расходов воды на разных этапах развития округа, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Система водоснабжения округа представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются современные средства автоматического контроля и управления.

Структура водоснабжения округа Муром состоит из:

- основной эксплуатационной зоны водоснабжения г. Мурома от Александровского водозабора с водоводами и водопроводными сетями, закольцованными с сетями внутригородских артезианских скважин;

- местных эксплуатационных зон водоснабжения населенных пунктов и городских районов имеющих самостоятельные системы водоснабжения:

  - микрорайон Вербовский.

Водоснабжение осуществляется от самостоятельной системы, в состав которой входит: водозабор из подземных вод, состоящих из 5-и скважин производительностью 4,5 тыс. м3/сут, насосной станции II-го подъема, двух резервуаров ёмкостью 200 м3 и 300 м3 и водопроводных сетей различного диаметра.

  - поселок Муромский.

Водоснабжение осуществляется от системы в состав которой входят две артезианских скважины №№ 21,22, водопроводные сети различных диаметров;

  - поселок Строителей.

Водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины № 11 и водопроводных сетей различных диаметров;

  - поселок ф-ки Войкова.

Водоснабжение осуществляется от системы в состав которой входят две артезианских скважины №№ 19,23 и водопроводные сети различных диаметров;

- системы водоснабжения РЖД;

- системы водоснабжения старой части микрорайона Южный от артезианской скважины ОАО «МРЗ».

Предприятия ОАО «Муроммашзавод», ОАО «Муромский стрелочный завод», Муромский завод радиоизмерительных приборов»,ОАО «Муромтепловоз», ЗАО «Муром», ОАО Муромское ПАТП, ООО «Николь-Пак Империал»" ,ОАО «Муромский Хлебокомбинат» ОАО «Центротрансжелезобетон» ОАО «МРЗ» имеют собственные водозаборы.

МУП «Водоканал» - это организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям г. Мурома д. Александровки, д. Нежиловки, Дмитриевской и Якиманской слободы, пос. Механизаторов, пос. Муромский, д. Орлово и п. Стройдеталь, а также в полном объеме объектам социального назначения, промышленным, пищевым и торговым предприятиям.

Система водоснабжения МУП «Водоканал» состоит из следующих элементов:

- водозаборных сооружений и насосных станций первого подъема, предназначенных для забора воды из скважин и транспортировки воды в резервуары чистой воды и непосредственно в распределительные сети города;

- насосной станции 2-го подъема,

- 3-х резервуаров чистой воды емкостью 2000м3, 2000м3, 10000м3, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- Городских артезианских скважин;

- Одной станции обезжелезивания воды на арт. Скважине № 7 по ул. Комсомольская;

- повысительных насосных станций, предназначенных для подъема воды на верхние этажи девятиэтажных домов;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортировки воды к потребителям;

1.2. Описание территорий округа Муром,

не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в округе Муром имеются следующие населенные пункты не охваченные централизованной системой водоснабжения:

- деревня Орлово;

- поселок Стройдеталь.

Для водоснабжения д. Орлово в 2011 году разработана проектно-сметная документация прошедшая государственную экспертизу в 2012 году. В деревне намечено строительство двух артезианских скважин с насосами ЭЦВ-6-10-80 и суммарной максимальной производительностью Qmax=206м3/сут (Qmax=20м3/час).

Для водоснабжения п. Стройдеталь документация отсутствует. Водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения,

зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения округа Муром, можно выделить следующие зоны:

Технологическая зона водоснабжения «Центральная» в населенных пунктах округа Муром:

- г. Муром (центральная часть);

- Дмитриевская и Якиманская слобода;

- д. Нежиловка

- д. Александровка;

- с. Карачарово, имеют объединенную технологическую зону водоснабжения от Александровского водозабора и части скважин округа.

Технологические зоны в населенных пунктах и районах округа Муром:

- пос. фабрики Войкова;

- пос. Стройдеталь;

- пос. Муромский;

- микрорайон «Вербовский»;

- д. Орлово, имеют централизованные самостоятельные технологические зоны водоснабжения от скважин размещенных на их территориях.

1.4. Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Согласно лицензии на право пользования недрами № BJIM 51370 ВЭ, действующей до 01.11.2015г. МУП «Водоканал» использует для водоснабжения подземный гжельско-ассельский водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 43,0 до 65,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками. Водоносный горизонт напорный и безнапорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет от 8,0 до 46м.

Добыча подземных вод производится МУП «Водоканал» из 33 артезианских скважин, (28 рабочие, 5 (№№ 3,6,13,21,7-А) - резервные, 3 (№№ 8,11,20) - выведены из эксплуатации). Установившиеся уровни воды в скважинах колеблются от 18,0 до 46,0 м от поверхности земли. Удельный дебит скважин составляет от 7,2 до 74,6 м3/час. Глубина скважин колеблется от 80,0 до 130,0м.

Водоотбор не должен превышать 34668,0 м3/сут., (12653,8 тыс. м /год).

Добытую воду разрешено использовать:

Таблица 3

| № п/п | Целевое назначение использование воды | м3/сут | тыс. м /год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды МУП «Водоканал» | 13,0 | 4,8 |
| 2 | Производственные нужды МУП «Водоканал» | 863,0 | 315,0 |
| 3 | Водоснабжение населения | 20450,0 | 7464,3 |
| 4 | Передача другим предприятиям | 13342,0 | 4869,7 |

В г. Муроме имеются два речных водозабора. Один на бывшем комбинате «Красный луч». Раннее он использовался только для подачи воды в пожарный резервуар без какой-либо очистки. В настоящее время он не функционирует. Другой на предприятии ЗАО «Муром». Здесь насосная станция размещенная на нижней речной террасе подает воду на предприятие, где проходит очистку на сетчатых фильтрах и используется только для подпитки котлов котельной. Для питьевых целей и целей основного производства используется вода из имеющейся артезианской скважины.

Водозаборные сооружения.

Водозаборные сооружения состоят из Александровского и городских водозаборов, включающих в себя водозаборы Дмитриевско-Слободского сельского округа и поселка Муромский. Забор воды производится из артезианских скважин с глубины от 40 м до 80м.

1. Александровский водозабор (рис.1).

Александровский водозабор находится в 1 км западнее города Мурома и состоит из:

- 10 артезианских скважин и 10 насосных станций 1-го подъема;

- насосной станции 2-го подъема;

- 3-х резервуаров чистой воды емкостью 2000м3, 2000м3 и 10000м3;

Год ввода в эксплуатацию:

- 4 артезианские скважины, насосная станция второго подъема и 2 резервуара чистой воды емкостью по 2000м3 эксплуатируются с 1966 года;

- резервуар чистой воды емкостью 10000м3 введен в эксплуатацию в 2011 году;

- года ввода в эксплуатацию и технические данные оборудования артезианских скважин приведены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень артезианских скважин,

входящих в состав Александровского водозабора.

| № Водозабора | Местоположение скважин (№ - ведомственный номер скважины) |  | № скважин по паспорту | Год ввода в эксп-ю | Статический уровень скважины | Глубина скважин, м | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | б | 7 |
| В № 1 | Александровский водозабор | (№1) | № 1 | 1966 | 28 | 125 | ЭЦВ 10-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№2) | №71383 | 1989 | 30 | 83 | ЭЦВ12-210-100 |
|  | Александровский водозабор | (№3) | №3 | 1966 | 30 | 125 | ЭЦВ 12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№4) | №4 | 1966 | 29 | 81 | ЭЦВ-12-210-65 |
|  | Александровский водозабор | (№5) | №5 | 1966 | 28 | 82 | ЭЦВ-12-210-65 |
|  | Александровский водозабор | (№6) | №М-50-87 | 1987 | 28,5 | 80 | ЭЦВ-12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№7) | № 71384- бис | 1992 | 26 | 80 | Изъят в резерве |
|  | Александровский водозабор | (№8) | №71381 | 1989 | 70 | 82 | ЭЦВ 12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№9) | №3813-179 | 1989 | 75 | 80 | ЭЦВ 12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№10) | №2/10 | 1997 | 80 | 80 | ЭЦВ 12-210-55 |

Рис.1

Вода из артезианских скважин подается в резервуары чистой воды, из которых насосами 2-го подъема подается в городскую сеть водопровода по двум водоводам. Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы. Узлами учета скважины не оборудованы. Работа погружных насосов водозаборных скважин автоматизирована в зависимости от уровней воды в резервуарах.

Над скважинами насосных станций первого подъема имеются кирпичные павильоны (кроме скважин №№ 1, 2 с подземными павильонами шахтового типа)

Таблица 5

|  | Александровский водозабор |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Арт.скважина № 1(1) | Подземный павильон шахтного типа, расположен на территории станции 2-го подъема, имеется ограждение из ж/б плит. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 2. | Арт.скважина № 71383(2) | Подземный павильон шахтного типа, имеется ограждение из металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 3. | Арт.скважина № 3(3) | Металлический павильон, имеется ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 4. | Арт.скважина № 4(4) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 5. | Арт.скважина № 5(5) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Продолжение таблицы 5

| 6. | Арт.скважина № М-50-87(6) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Арт.скважина № 71384-бис(7) (в резерве) | Кирпичный павильон, находится на территории станции 2-го подъема, имеется ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 8. | Арт.скважина № 71381(8) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 9. | Арт.скважина № 3813/179(9) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 10. | Скважина № 2/10(10) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из ж/б плит и металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Вода из артезианских скважин подается в 3 резервуара чистой воды емкостью 2000м3, 2000м3,10000м3.

Резервуар чистой воды емкостью 10000м3 имеет габаритные размеры 60х36.0 м выполнен из сборных железобетонных элементов.

2 резервуара чистой воды емкостью по 2000м3 выполнены из монолитного железобетона подземного типа.

- расположены в границах территории насосной станции 2-го подъема,

- заглублены, с обваловкой грунтом h-0,7-1,0м

- имеют габаритные размеры d=25,0 м H=4,5 м

Насосная станция второго подъема представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Машинное отделение площадью 180 м2 размещено в подвальной части здания. Марки основных насосов, установленных на насосной станции 2-го подъема приведены в таблице 6

Таблица 6

| Местоположение | Марка насоса | Установленная мощность м3/час | Год ввода в эксплуатацию насосной станции второго подъема | Средне-суточный водоотбор за год м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровский водозабор, насосная станция 2-го подъема | 6НДВ- 2 шт. | 630 | 1974 | 11879 |
|  | 1Д500-55 - 3 шт. | 500 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  | 1 ДЗ15 - 1 шт. | 315 |  |  |

Всасывающие линии насосов объединены в гребенку с магистралью d=600 мм., расположенную вне здания насосной станции. Насосы второго подъема находятся под заливом.

Насосы оборудованы станцией автоматического управления с преобразователями частоты регулируемого электропривода.

- Суммарная проектная производительность насосной станции II-го подъема – 1860 м3/час.

- Суммарная фактическая производительность насосной станции II-го подъема – 1260 м3/час.

Фактический учет водопользования ведется расчетным путем по производительности погружных насосов и времени их работы.

Электроснабжение Александровского водозабора осуществляется от РП 6, ТП 80, КТП 20 и КТП 30.

Теплоснабжение осуществляется от электрокотлов.

В помещении станции 2го подъема установлен прибор учета расхода воды (ультразвуковой многоканальный) «Взлет МР» исполнения УРСВ-520.

Качество питьевой воды регламентируется ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы» и контролируется лабораторией МУП «Водоканал» согласно рабочей программе производственного контроля качества воды, разработанной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и согласованной Главным государственным врачом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах. Вода по всем показателям соответствует СанПиН «Питьевая вода» за исключением показателей железа, жесткости, цветности и мутности.

2. Городской водозабор.

В том числе водозаборы Якиманско-Слободского и Дмитриевско-Слободского сельских округов и пос. Муромский, состоит из 19 отдельно-расположенных артезианских скважин, из которых вода погружными насосами подается непосредственно в распределительные сети, за исключением арт. скважины № 7, расположенной на ул. Комсомольская, на территории которой построена станция обезжелезивания воды, обеспечивающая доведение качества воды до требований СанПин по железу, цветности, мутности.

Таблица 7

Перечень артезианских скважин,

расположенных на территории округа Муром.

| № водозабора | Местоположение скважин (№ - ведомственный номер скважины) |  | № скважин по паспорту | Глубина скважин, м | Марка насоса | Водоотбор (согласно 2 ТП за 2010г.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В №3 | ул. Совхозная (с. Карачарово) (в резерве) | (№3) | №2048/105 | 87 | ЭЦВ 6-16-80 | 0 |
| В №4 | ул. Ковровская-Солнечная | (№4) | №34504 | 110 | ЭЦВ 12-160- 100 | 1274,7 |
| В №5 | ул. Парковая | (№5) | №958 | 130 | ЭЦВ 10-63-110 | 1886,7 |
| В №6 | ул. Лакина (в резерве) | (№6) | №1-62 | 90 | ЭЦВ 12-160-100 | 32,8 |
| В №7 | ул. Комсомольская, станция Обезжелезивания | (№7) | №2-62 | 105 | ЭЦВ 12-160-100 | 2321,5 |
| В №9 | ул. Совхозная | (№9) | №79911 | 105 | ЭЦВ 12-160-100 | 0 |
| В №11 | Меленковское шоссе, 15 | (№11) | №79541 | 110 | ЭЦВ 6-16-75 | 21,0 |
| В №12 | Коммунальная | (№12) | № П-1 | 98 | ЭЦВ-10-65-110 | 888,7 |
| В №13 | КРШ ( в резерве) | (№13) | № М-50-87/2 | 110 | ЭЦВ 10-120-100 | 501,5 |
| В №14 | ул. РЗШ, в районе д. 25 | (№14) | №2 | 130 | ЭЦВ 12-160-100 | 2206,14 |
| В №15 | Якиманская слобода | (№15) | №79537 | 100 | ЭЦВ 10-63-65 | 226,8 |
| В №16 | Якиманская слобода | (№16) | №79536 | 100 | изъят | 27,6 |
| В №17 | Дмитриевская слобода | (№17) | №2173/115 | 106 | ЭЦВ 8-40-90 | 182,9 |
| В №18 | Дмитриевская слобода | (№18) | №1432/85 | 100 | ЭЦВ 6-25-100 | 70,1 |
| В №19 | п. Войкова |  |  |  |  |  |
| В №21 | п. Муромский (в резерве) | (№1) | №34598 | 110 | Изъят | 0 |
| В №22 | п. Муромский | (№2) | №1762/93 | 110 | ЭЦВ 8-40-100 | 218 |
| В №23 | п. Войкова |  |  |  |  |  |

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактерицидный анализы. Данные о существующем санитарном состоянии скважин сведено в таблицу 8.

Таблица 8

| №№ п/п | Сооружения, местоположение | Существующее санитарное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина №34504(4) ул. Ковровская | Подземный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 2 | Арт. скважина № 958(5) ул. Парковая | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 3 | Арт. скважина № 1-62(6) ул. Лакина (в резерве) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 4 | Арт. скважина № 2-62(7) ул. Комсомольская | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 5 | Арт. скважина №79911(9) ул. Совхозная | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 6 | Арт. скважина № М-50-87/2(13) ул. Орловская-Карачаровское шоссе (в резерве) | Кирпичный павильон, имеется деревянное ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 7 | Арт. скважина №б/н Меленковское шоссе – п. Строителей | Кирпичный павильон, ограждение разрушено. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Продолжение таблицы 8

| №№ п/п | Сооружения, местоположение | Существующее санитарное состояние |
| --- | --- | --- |
| 8 | Арт.скважина № 79541 ул. Коммунальная | Кирпичный павильон, ограждение частично отсутствует. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 9 | Арт. скважина № 14 РЗШ | Кирпичный павильон, ограждение частично отсутствует. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 10 | Арт. скважина №79537(15) в Якиманской слободе | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 11 | Скважина №79536(16) в Якиманской слободе (резервная) | Деревянный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 12 | Арт. скважина №2173/115(17) в Дмитриевской слободе | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 13 | Арт. скважина № 1432/85 (18) в Дмитриевской слободе | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 14 | Арт. скважина №П 585(19) в п. Войкова | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Продолжение таблицы 8

| №№ п/п | Сооружения, местоположение | Существующее санитарное состояние |
| --- | --- | --- |
| 15 | Арт. скважина № (21) в п. Муромский (в резерве) | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 16 | Арт. скважина №(22) в п. Муромский | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 17 | Арт .скважина №(23) в п. Войкова | Бетонный павильон. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. |
| 18 | Арт. скважина №(3) ул. Совхозная (в резерве) | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 19 | Арт. скважина №(10) КРШ - Энгельса | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Качество питьевой воды на сооружениях водоочистки

и в водопроводных сетях, оценка возможности применения

новых современных технологий водоподготовки

Население округа Мурома снабжается подземной питьевой водой из арт. скважин, расположенных по территории всего округа. Водоподготовка отсутствует, кроме насосной станции № 7по ул. Комсомольская. На станции № 7 пущена в эксплуатацию станция обезжелезивания, которая удаляет из питьевой воды железо, мутность, цветность, запах.

Снабжение города Мурома осуществляется из:

- Александровского водозабора, состоящего из 10 арт. скважин, вода из которых поступает в 2 резервуара чистой воды по 2000 м3 и РЧВ емкостью 10000 м3

- 20 арт. скважин, расположенных в черте города.

Контроль качества питьевых вод осуществляется по 32 показателям 1 раз в год и по 10 показателям - ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы» и графика, утверждаемого ежегодно ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

Утвержденными контрольными точками в распределительной сети: по городу являются - 9 контрольных точек.

Превышение отмечено по 5 показателям:

- железу общему;

- мутности;

- цветности;

- жесткости общей;

- запаху.

Средние показатели за 2010 - 2012 гг. по арт. скважинам в черте города и резервуару чистой воды по железу, жесткости, мутности, цветности, запаху, т.е. показатели по которым, отмечено превышение нормативов.

Таблица 9

| Показатель, единица измерении | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв. №5 | Скв. № 10 | Скв. № 14 | Скв. № 15 | Скв. № 17 | Скв. №18 | Скв. № 19 | Алексан дровский резервуар Скв. № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (0,1) | 0,40 | 0,31 | 0,44 | 0,39 | 0,24 | 0,33 | 0,25 | 0,52 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,58 |
| Цветность, градус | 20 (35) | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 20 | 12 | 15 |
| Запах, баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жесткость, мг- экв/дм3 | 7,0(10,0) | 8,2 | 8,5 | 7,2 | 8,3 | 7,4 | 7,7 | 15,4 | 7,6 |

Таким образом, арт. скважины, снабжающие город и резервуар чистой воды содержат:

- железа > 0,3 мг/дм3 - в 6 арт. скважинах;

- жесткости > 7,0 мг-экв/дм3 - во всех арт. скважинах и резервуаре, в 1-й скважине - содержание жесткости превышает и временно разрешенную норму - 10 мг-экв/дм3,

- по остальным показателям - повышений не отмечено.

Вода из скважины №19 питает микрорайон поселка им. Л.П.Войкова.

Содержание жесткости составляет - 15,7 мг-экв/дм3, поэтому население 1500 человек получает воду ненормативного качества.

Водоснабжение микрорайонов «Фанерный», «Южный», «Карачарово» осуществляется из скважин №10,14. Содержание жесткости и железо превышает норматив, поэтому жители 3-х микрорайонов получают питьевую воду не соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. по этим показателям.

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть увеличивается содержание железа, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в ВРК имеет превышение по содержанию железа, жесткости, мутности, цветности, запаху.

Контроль качества питьевых вод в распределительной сети производится по 10 показателям ежемесячно, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы», графика ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

По городу, утвержденными контрольными точками является - 9 ВРК (водоразборные колонки) в каждом микрорайоне. Средние показатели в распределительной сети за 2010-2012 гг. по городу Мурому приведены в таблице 10.

- по содержанию цветности - превышение в 2-х точках, микрорайонах «Карачарово», «Южный», «Фанерный»;

- по содержанию мутности - превышение в 2-х точках, микрорайонах «Карачарово», «Южный»;

- по запаху - в 2-х точках, микрорайонах «Карачарово», «Южный»;

- по железу - в 8-ми точках, где концентрация > 0,3 мг/дм3 и в 2-х точках, где содержание больше временно разрешенной нормы 1,0 мг/дм3 в микрорайонах «Карачарово», «Южный», «Фанерный»;

- по жесткости - вся вода более 7,0 мг-экв/дм3, в 1-й точке - более временно разрешенной нормы - 10 мг-экв/дм3 в микрорайонах «Центральный», «пос. им. П.Л.Войкова».

Таким образом, в распределительной сети города - в микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный», «Карачарово», «пос.П.Л. Войкова», питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, жесткости, цветности, мутности, запаху.

Таблица 10

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074- 01 | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 9 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность, градус | 20 (35) | 30 | 32 | 5 | 5 | 13 | 13 | 20 | 18 | 20 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 1,25 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,39 | 1,25 |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 1,1 | 1,1 | 0,13 | 0,4 | 0,35 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,42 |
| Жесткость, мг- экв/дм3 | 7,0(10,0) | 8,5 | 7,9 | 10,1 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 8,2 | 7,8 |
| Запах, баллы | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |

Питьевая вода, из арт. скважин и распределительной сети о. Муром, нуждается в умягчении, обезжелезивании, удаления мутности, цветности и запаха. Повышенные содержания мутности, цветности возникают вследствие высокого содержания железа и удаляются из воды комплексно.

Доведение питьевой воды округа Муром до нормативных показателей должно осуществляться очисткой от железа, жесткости и запаха.

Ожидаемые показатели качества воды по критериям превышения нормативов на 2020 и 2030 годы (без учета строительства цеха водоочистки на Александровском водозаборе) приведены в таблицах 11-16.

Таблица 11

Водородный показатель, единицы рН

| № | Данные лабораторных исследований |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара |  | 7,66 | 7,55 | 7,59 | 7,59 | 7,45 | 7,45 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) |  | 7,41 | 7,39 | 7,53 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 |  | 7,46 | 7,38 | 7,66 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) |  | 7,36 | 7,29 | 7,62 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей |  | 7,34 | 7,68 | 7,42 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) |  | 7,29 | 7,72 | 7,02 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* |  | 7,32 | 7,38 | 7,45 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 |  | - | 7,85 | 8,15 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) |  | 7,44 | 7,29 | 7,47 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) |  | 7,5 | 7,63 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) |  | 6,72 | 6,75 | 7,39 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) |  | 7,70 | 7,72 | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) |  | 7,38 | 7,4 | 7,35 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) |  | 7,5 | 7,32 | 7,44 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) |  | 7,45 | 7,36 | 7,42 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) |  | 7,0 | 7,3 | 7,28 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) |  | 7,43 | 7,27 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 7,4 | 7,56 | - | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 7,62 | 7,5 | 7,49 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 7,68 | 7,51 | 7,85 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 7,59 | 7,63 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 7,59 | 7,58 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 7,68 | 7,52 | 7,55 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 7,48 | 7,73 | 7,86 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 7,6 | 7,48 | 7,86 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 7,44 | 7,73 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

Таблица 12

Запах при 20°С, баллы

| № | Данные лабораторных исследований |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* |  | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13

Цветность, градус

| № | Данные лабораторных исследований |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара |  | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) |  | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 |  | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) |  | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей |  | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) |  | 4 | 16 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* |  | 5 | 15 | 15 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 |  | - | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) |  | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) |  | 10 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) |  | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) |  | 10 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) |  | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) |  | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) |  | 10 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) |  | 5 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 5 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 10 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 5 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 5 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 14

Мутность, мг/дм3

| № | Данные лабораторных исследований |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара |  | 0,29 | 1,41 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) |  | <0,58 | <0,58 | 1,36 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 |  | <0,58 | <0,58 | 1,21 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) |  | <0,58 | <0,58 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей |  | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) |  | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* |  | <0,58 | <0,58 | <0,58 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 |  | - | <0,58 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) |  | <0,58 | <0,58 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) |  | <0,58 | 1,41 | 1,05 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) |  | <0,58 | 1,10 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) |  | <0,58 | <0,58 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) |  | <0,58 | <0,58 | 1,13 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) |  | 0,66 | 0,79 | 0,97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) |  | <0,58 | <0,58 | 0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) |  | <0,58 | 1,41 | 1,28 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) |  | <0,58 | <0,58 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | <0,58 | <0,58 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 0,14 | 1,49 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | <0,14 | <0,58 | <0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | <0,14 | <0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 0,14 | <0,58 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | <0,14 | <0,58 | <0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | <0,14 | <0,58 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | <0,14 | 1,71 | 0,73 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | <0,14 | <0,58 | <0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

Таблица 15

Жесткость общая, мг-экв/дм3

| № | Данные лабораторных исследований |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара |  | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) |  | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 |  | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) |  | 9,2 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей |  | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) |  | 8,7 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* |  | 13,0 | 13,1 | 13,4 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 |  | - | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) |  | 10,0 | 10 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) |  | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) |  | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) |  | 6,9 | 6,9 | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) |  | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) |  | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) |  | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) |  | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) |  | 15,6 | 15,4 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 13,6 | 12,7 | - | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 9,5 | 9,4 | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |

Таблица 16

Железо суммарно, мг/дм3

| № | Данные лабораторных исследований |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара |  | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) |  | 0,21 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 |  | 0,39 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) |  | 0,49 | 0,54 | 0,45 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей |  | 0,88 | 0,5 | 0,67 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) |  | 0,88 | 0,28 | 0,41 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* |  | 0,22 | 0,44 | 0,40 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 |  | - | 0,52 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) |  | 0,7 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) |  | 0,19 | 0,25 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) |  | 0,15 | 0,49 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) |  | 0,32 | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) |  | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) |  | 0,9 | 0,85 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) |  | 0,2 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) |  | 0,39 | 0,33 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) |  | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 0,11 | 0,48 | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 0,95 | 0,58 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | <0,1 | <0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 0,61 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 1,16 | 1,18 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 1,27 | 1,0 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 0,18 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Электроснабжение городских насосных станций осуществляется от ближайших городских ТП.

Теплоснабжение городских насосных станций осуществляется от электрокотлов.

Качество питьевой воды в городских скважинах постоянно ухудшается по показателям жесткости и содержанию железа, особенно в восточной части города.

По данным анализов воды показатели жесткости находятся на пределе допустимых согласований с органами санэпиднадзора практически во всех городских скважинах, а в скважинах 4, 8, 10, 13 (скважины 8, 10 в настоящее время выведены их эксплуатации) превышают допустимый уровень. В выведенной из эксплуатации скважины № 10 содержание железа превышало 4 ПДК. Взамен данной скважина на Александровском водозаборе в 1997 году построена новая под тем же номером.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды

Все водозаборные сооружения округа муром используют воду из артезианских скважин, имеющих показатели близкие к нормативным, согласно требований санитарных норм. Незначительные отклонения имеются только по двум показателям: содержанию железа и общей жесткости ( подробные данные приведены в п.1.4.1 главы I настоящей документации).

В настоящее время на основном водозаборе округа «Александровском» водоочистные сооружения отсутствуют, но проектная документация на их строительство разрабатывается институтом ГУП ПИ «Владимиргражданпроект» с декабря 2013 г.

Сооружение водоочистки (станция обезжелезивания) ныне функционирует на городской водопроводной артезианской насосной скважине №7 по ул. Комсомольская.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии необходимой для подачи установленного объема воды и установленного напора (давления)

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций приведены в подразделе 1.4.1.

Наряду с водопроводными артезианскими скважинами в системе водоснабжения работают повысительные насосные станции (ПНС). Они предназначены для подъема воды на верхние этажи девятиэтажных домов. В состав оборудования входят подводящие трубопроводы диаметром от 100 до 200мм и отводящие трубопроводы диаметром 100 мм, насосные агрегаты типа К20/30, запорно-регулирующая арматура диаметром от 100 до 200 мм. Год ввода ПНС с 1977 г. по 2011 г. Все повысительные насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с одного насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и возможность проведения профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. Часть повысительных насосов находятся в тепловых пунктах.

Все ПНС работают круглосуточно в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Для повышения энергоэффективности работы, в настоящее время на всех ПНС (кроме одной) установлены частотные преобразователи.

Для повышения энергоэффективности ПНС, расположенные в районе домов Пролетарская 50, Московская 54, Московская 42 были выведены из эксплуатации, а водопроводы, подающие воду на эти дома были переключены в ПНС, расположенные в районе домов Заводская 7, Московская 62. Повысительные насосы, подающие воду на ж/д, Дзержинского 49, 50, 51 и Вокзальная 3 и расположенные в тепловом пункте (ТП), были вынесены из ТП. Для них построена новая ПНС, по адресу ул. Дзержинского, 49.

Таблица 17

Перечень технологического оборудования, установленного

на повысительных насосных станциях

| № п\п | Местоположение повысительных насосных станций | Обслуживаемые дома | Марка насоса | Производит. м3/сут. | Год ввода в экс. ПНС | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свердлова,28 | Свердлова-28 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1984 | 52 |
| 2. | Свердлова,65 | Свердлова-65 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1984 | 141,75 |
| 3. | Пролетарская,5 | Пролетарская-5 Пролетарская-1 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1986 | 56,83 |
| 4. | Пролетарская, 35 | Пролетарская-35 Пролетарская-41 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1991 | 65,55 |
| 5. | Кооперативная, 9 | Кооперативная-9 Кооперативная-7 Кленовая-12. корп.2 Куйбышева-32 Куйбышева-34 Куйбышева-36 Куйбышева-38 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1987 | 464 |
| 6. | Заводская, 7 | Заводская -5 Заводская-7 Ленина-110 Пролетарская -50 Первомайская – 93 Первомайская -101 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1985 | 424,63 |
| 7. | Ленина, 125 | Ленина 125 Ленина 115 Пролетарская-37 Экземплярского -53 Экземплярского -55 Экземплярского -74 | К 45/30 – 2 шт. | 1080 | 1983 | 554,25 |
| 8. | Ленина, 131-а | Ленина-131а | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1976 | 65,75 |

Продолжение таблицы 17

| № п\п | Местоположение повысительных насосных станций | Обслуживаемые дома | Марка насоса | Производит. м3/сут. | Год ввода в экс. ПНС | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ленина, 85 | Ленина-85 Ленина – 65 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1980 | 131 |
| 10. | Ленина, 90 | Ленина-90 Ленина-92 Экземплярского-45 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1979 | 99,5 |
| 11. | Ленина, 55 | Ленина-55 Ленина – 53 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1987 | 134 |
| 12. | Московская, 75 | Московская-75 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1999 | 26,25 |
| 13. | Московская, 71 | Московская-71 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1988 | 55,75 |
| 14. | Московская, 62 | Московская-62 Московская, 54 Московская, 42 | К 45/30 – 2 шт. | 1080 | 1975 | 98,6 |
| 15. | Дзержинского, 36 | Дзержинского-36 Куйбышева-2 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1997 | 150,25 |
| 16. | Владимирская,40 | Владимирская-40 Владимирская-30 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1993 | 229,5 |
| 17. | Экземплярского,90 | Экземплярского-90 Экземплярского-92 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1984 | 69 |
| 18. | Красногвардейская | Красногвардейская-50 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1977 | 30,5 |
| 19. | Красногвардейская 65 | 0ктябрьская-90 Красногвардейская-55 Красногвардейская-65 Артема-40 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1981 | 339,25 |
| 20. | Воровского, 90 | Воровского-88 Воровского-90 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1982 | 148 |
| 21. | Ковровская, 12 | Ковровская-12 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1990 | 81,75 |
| 22. | Владимирское ш.12 | Владимир. шоссе-12 Лаврентьева-50 Лаврентьева 42 кр.2 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1988 | 192,75 |
| 23. | Артема, 39 | Артема-39 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1991 | 50,5 |
| 24. | Октябрьская, 69 | Октябрьская-69 Октябрьская-100 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1982 | 187,5 |
| 25. | Карачаровское ш., 32 | КРШ.32 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1976 | 58,25 |
| 26. | Энгельса, 15 | Энгельса-15 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1974 | 51,25 |
| 27. | Энгельса, 25 | Энгельса-25 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1999 | 97,5 |
| 28. | Л. Толстого,35 | Л. Толстого-35 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1984 | 38,5 |

Продолжение таблицы 17

| № п\п | Местоположение повысительных насосных станций | Обслуживаемые дома | Марка насоса | Производит. м3/сут. | Год ввода в экс. ПНС | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Орловская 26в | Орловская-26в | К20/30 - 1 шт. | 480 | 2003 | 48,25 |
| 30. | Щербакова, 10 | Щербакова-10 Щербакова-12 Филатова-5 Филатова-7 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1994 | 256,51 |
| 31. | Кленовая, 28 | Кленовая-32 Кленовая-34 | К 20/30 - 2 шт. | 480 |  | 228,75 |
| 32. | Юбилейная, 56 | Юбилейная-56 Юдилейная-58 | К 20/30 - 2 шт. | 432 | 1978 | 142,25 |
| 33. | Механизаторов (д/сад «Золотой ключик) Без частотного преобразования | Механизаторов-48 Механизаторов-49 Механизаторов-50 | К 20/30 - 1 шт. | 480 | 1980 | 112,5 |
| 34. | Механизаторов-69 | Механизаторов - 69 | К 20/30-2 шт. |  | 1997 | 105,28 |
| 35. | Гостиница «Русь» | Гостиница «Русь» Владимирская - 3а | К 20/30 - 1 шт. | 480 | 1982 | 801,75 |
| 36. | Войкова, 1 | Войкова-1 | К 20/30 - 1 шт. | 480 1080 | 1995 | 46,5 |
| 37. | Трудовая, 35 | Трудовая-21 Трудовая-33 Трудовая-37 Серова-35 Серова-37 Серова-40 Раскова-48 | К 45/30 - 2 шт. | 480 | 1990 | 372,98 |
| 38. | Кленовая, 3/2 | Кленовая-3 корп.4 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 2002 | 79,75 |
| 39. | Филатова, 6 | Филатова-6 | К 20/30 - 2 шт. | 432 |  | 52,25 |
| 40. | Дзержинского, 49 | Дзержинского – 49 Дзержинского – 50 Дзержинского – 51 Дзержинского – 3 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 2011 | 256,51 |

Таблица 18

Перечень тепловых пунктов, в которых находятся повысительные насосы

| № п/п | Местоположение ТП | Обслуживаемые дома | Установленное оборудование | Производит., м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП Амосова | Машинистов-5 Дзержинского-45 Куйбышева-4 | К 20/30 - 2 шт. | 480 |

Продолжение таблицы 18

| № п/п | Местоположение ТП | Обслуживаемые дома | Установленное оборудование | Производит., м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП Филатова | Автодора-44 Вокзальная-1а Вокзальная-9 Вокзальная-16 Вокзальная 6 Машинистов-36а Машинистов-36б | К 20/30 - 2 шт. | 480 |
| 3 | ТП Советская | Советская-44 Советская-46 Советская-50 | К 45/30 - 2 шт. | 480 |
| 4 | ТП Пушкина |  | К 45/30 - 2 шт. | 480 |
| 5 | ТП К. Маркса |  | К 20/30 - 2 шт. | 480 |
| 6 | ТП Осипенко |  | К 45/30 - 2 шт. | 480 |
| 7 | ТП Кооперативный Проезд. |  | К 45/30 - 2 шт. | 480 |

Покупка электрической энергии осуществляется МУП «Водопровод и канализация» у трех гарантирующих поставщиков. Электросетевыми организациями округа Муром являются: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Муромский стрелочный завод».

Таблица 19

| Поставщик электрической энергии | Процентное соотношение от общего потребления, % |
| --- | --- |
| ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» | 97% |
| ООО «Русэнергосбыт» | 2% |
| ОАО «Муромский стрелочный завод | 1% |

Ежегодное потребление электроэнергии в последние годы представлено в таблице 20.

Таблица 20

|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по предприятию, тыс. кВтч | 15588,3 | 12967,6 | 11363,5 | 10952,0 |
| Водоснабжение, тыс. кВтч | 7950,0 | 7483,6 | 6600,2 | 6155,1 |
| Водоотведение, тыс. кВтч | 7638,3 | 5484,0 | 4763,3 | 4796,9 |

Показатели  расхода электроэнергии в 2013 году по отношению к 2010 году по элементам сооружений водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Объект | 2010, тыс. кВтч | 2013, тыс. кВтч | Экономия, тыс. кВтч | Экономия в перспективе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные насосные станции Александровского водозабора, насосная станция второго подъема | 3941,0 | 3590,0 | 351,0 | – |
| Водопроводные насосные станции округа | 2671,6 | 1613,7 | 1057,9 | – |
| ПНС водопровода | 1337,4 | 951,4 | 386,0 | – |
| КНС | 856,9 | 592,9 | 264,0 | 20% |
| ГНС | 1929,4 | 1001,5 | 927,9 | – |
| ГОС | 4852,0 | 3202,5 | 1649,5 | – |
| Итого | 15588,3 | 10952 | 4636,3 |  |

В денежном выражении экономия в 2013 году по отношению к 2010 году  составила: 4636300х3,34=15,48 млн. рублей/год.

Эти показатели были достигнуты с 2010 по 2013 год благодаря проведению энергосберегающих мероприятий в соответствии с ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 г.

По Александровскому водозабору

На станции 2 подъема Водозабора введен откорректированный график подачи воды согласно почасовому потреблению, введен в работу второй частотный преобразователь, что позволило достигнуть экономии в расходе электроэнергии порядка 8,9%.

По артезианским скважинам

На всех водопроводных станциях округа введен график работы насосов, что позволило обеспечить необходимую подачу воды для покрытия ее расходов в течение суток (экономия 39,6%).

По повысительным насосным станциям (ПНС)

В период с 2010 по 2013 годы за счет установки частотных преобразователей расхода воды, установленных в 38 ПНС достигнута экономия расхода электроэнергии порядка 28,9%.

По канализационным насосным станциям (КНС)

В период с 2010 по 2013 годы за счет частичной замены насосов и шкафов управления на более эффективное оборудование достигнута экономия порядка 30,8%. В 2014 году намечено провести эти работы на оставшихся насосных станциях и достигнуть  экономию расхода электроэнергии еще на 20%.

По главной насосной станции очистных сооружений (ГНС)

В конце 2010 года один из 4-х насосов (три в резерве) СДВ 2700/26,6 был заменен насосом Grundfus S30. Экономия расхода электроэнергии за счет этой замены в 2013 году по отношению к 2010 году составила 48%.

В ближайшее время  необходима замена еще одного насоса на более энергоэффективный.

По городским очистным сооружениям (ГОС)

В 2011 году взамен одной из турбин ТВ80-1,4 мощностью 250кВт, которая использовалась для аэролифтов потоков, на потоках установлены 16 погружных насосов Grundfus мощностью 4кВт (общей мощностью – 64 кВт) для аэрации стоков в первичных и вторичных отстойниках. Это мероприятие позволило создать экономию расхода электроэнергии на ГОС порядка 34%.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения, включая оценки величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Большая часть сетей на территории округа в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Общая протяженность водопроводных сетей округа Муром составляет 210 км, в том числе 53 км магистральных водоводов и 157 км внутриквартальных и дворовых сетей.

Диаметры водопроводов варьируются от 25 до 1000 мм.

Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода – 210, 0 км.

В том числе по диаметрам:

- до 200 мм – 157,0 км.

- 250 мм- 500 мм – 46,0 км.

- 600 мм – 1000 мм – 7,0 км.

по материалам труб:

- асбестоцементная – 2,53 км.

- сталь – 42,15 км.

- чугун – 149,75 км.

- капрон – 0,36 км.

- ПХВ – 15,21 км.

по типу:

- водоводы – 14,0 км.

- уличные – 114,2 км.

- дворовые – 81,8 км.

Сети выполнены из таких материалов как чугун, сталь и полиэтилен.

Повреждения на сетях

- 2010 год – 414 шт.

- 2011 год – 397 шт.

- 2012 год – 315 шт.

По сравнению с предыдущими годами количество утечек снизилось: удельная аварийность на сетях водопровода в 2010 году – 1,97 утечки на 1 км, 2011году - 1,89 утечки на 1 км, 2012 году составила 1,5 утечки на 1 км, это связано с проведением профилактических работ на сетях.

На сегодняшний день износ на 66 км водоводов и водопроводов составляет 100%, на 96 км. – более 50%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь было заменено в 2010 году 2,7 км водопроводных сетей, построено – 0,3 км; в 2011 году заменено 1,4 км водопроводных сетей, построено – 0,1 км., а в 2012 году заменено 0,4 км сетей водопровода и построено 0,2 км. Производилась своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходимая для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них в меньшем объеме образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. В последние годы запорно-регулирующая арматура, которую использует МУП «Водоканал» (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании: «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года № 167, а также «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении округа Муром, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

По водозаборным сооружениям:

Александровский водозабор

- Восстановление скважины № 11 (бурение вновь, устройство павильона с запорной арматурой, приборами автоматики, элементами системы диспетчеризации).

- Реконструкция резервуаров (10000 м3, 2х2000 м3):

  - замена запорной арматуры, приборов уровня заполнения, автоматики;

  - установка элементов системы диспетчеризации.

- Реконструкция оборудования станции II подъема:

- замена всасывающей и напорной гребёнок, насосного оборудования, запорной арматуры, электрооборудования;

- установка ГПМ (электротельфер) грузоподъемностью – 3 тыс.

Западный водозабор

Строительство первых 2х артезианских скважин у д. Тумовка на реке Коварда:

- бурение, строительство павильонов, установка необходимой запорной арматуры, приборов учета, автоматики и элементов системы диспетчеризации;

- строительство водопровода от скважин до резервуара 10000 м3.

Городские водозаборы

- строительство станции 3го подъема на ул. Радиозаводское шоссе;

- оборудование пункта раздачи воды в Южном микрорайоне (в районе д. 44 по ул. РЗШ).

По комплексу водоочистных сооружений:

На всех водозаборных сооружениях, кроме городской артезианской скважины № 7, где установлена станция обезжелезивания, отсутствуют системы водоочистки.

Необходимо срочное строительство станции водоочистки на Александровском водозаборе.

По повысительным насосным станциям:

Вынос оборудования ПНС из помещений 7-ми тепловых пунктов в отдельно-стоящие здания или подвалы жилых домов.

В целом состояние оборудования городских ПНС находится в удовлетворительном состоянии, требует только текущего ремонта.

По домовым водомерным узлам:

Водомерные узлы с участками водопровода в 7,4% жилых многоквартирных домов смонтированы и эксплуатируются с 2008 года. Водомерные узлы выполнены в соответствии гидравлического расчета с применением стальных трубопроводов диаметром 32мм, 50мм, 80мм, 100мм, 150мм; запорной арматуры диаметром 50мм, 80мм, 100мм, 150мм. Износ оборудования составил 15-20% по состоянию на октябрь 2013 года.

Из числа обследованных объектов по 90 адресам водомерные узлы в количестве 101 счетчика имеют незначительный процент коррозии на наружной поверхности и зашлакованность на внутренних поверхностях трубы. Отложение коррозии во внутренних поверхностях трубопровода и арматуры со временем приведет к уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима подачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабжения) и качества. Водомерные узлы с участками водопроводов в ближайшие годы по мере износа потребуют замены.

В частном секторе по состоянию на 15.10.2013 года установлены 2499 приборов учета расхода холодной воды. Приборы учета находятся в работоспособном состоянии.

По сетевому хозяйству:

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ в размере 100% магистральных водоводов имеется на 8,84% сетей, износ в размере 100% уличных сетей на 36,6% сетей, износ в размере 100% дворовых сетей на 27,44% сетей (в среднем износ водопроводных сетей составляет 31,64%). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Необходимо строительство водоводов и магистральных сетей водопровода с целью подачи очищенной воды с Александровского водозабора в микрорайон «Южный», в микрорайон Дмитриевской Слободы, район «Штаб» и центральную часть города.

Более конкретные мероприятия по реконструкции строительства объектов водоснабжения (выборка данных из инвестиционной программы МУП «Водопровод и канализация» о. Муром на 2013-2019 годы) приведены в таблице 22.

Таблица 22

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения.

| № | Наименование объекта | Цель строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водопровода по РЗШ от ул. Орловская до ул. Энгельса протяженностью 450м. | Перекладка водопровода с Д= 150мм на Д=300мм позволит обеспечить Южный микрорайон необходимым объемом качественной питьевой водой и снизить затраты по эксплуатации сети (ежемесячные устранения утечек в связи с порывами ветхих труб). |
| 2. | Строительство участка водопровода от ул. Совхозная, 13 до КРШ, 30Г протяженностью 90м | Строительство необходимо для устранения тупиковых участков водопровода по ул. Кирова и КРШ с целью улучшения качества воды в данном микрорайоне. |

Продолжение таблицы 22

| № | Наименование объекта | Цель строительства |
| --- | --- | --- |
| 3. | Бурение 1 новой артезианской скважины на Александровском водозаборе и 2-ух новых артезианских скважин на Западном водозаборе со строительством станции первого подъема над ними (павильоны, водопроводные и эл. сети) | Согласно генплану г. Мурома и схемы развития водоснабжения г. Мурома, разработанной ПИ «Владимиргражданпроект» в 1992 году, предполагается развитие Западного (Александровского) водозабора с целью обеспечения надежности водоснабжения города |
| 4. | Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе | 7 скважин из 11 подают воду, превышающую требования СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода» по железу и жесткости. Александровский водозабор является основным источником водоснабжения г. Мурома. С целью доведения качества подаваемой потребителям воды до нормативной, необходимо строительство станции очистки воды на территории Александровского водозабора. |
| 5. | Реконструкция станции второго подъема Александровского водозабора | Для дальнейшей надежной эксплуатации станции второго подъема на Александровском водозаборе необходимо произвести реконструкцию подающих и отводящих систем трубопроводов, распределительных камер с установкой запорной арматуры. |
| 6. | Строительство водопровода Д=300мм по РЗШ от ул. Куйбышева до ул. Орловская | В развивающихся жилой и промышленной зонах по РЗШ отсутствует водоснабжение в необходимом объеме. В МУП «Водоканал» часто обращаются вновь образующиеся предприятия по ул. РЗШ за ТУ на подключение к системе водоснабжения, которая в данном районе не позволяет подключать новых потребителей. Так же водопровод будет соединять сети Южного микрорайона с центральной частью города, обеспечив Южный район очищенной водой Александровского водозабора. Данное мероприятие является первоочередным (на перспективу до 2020 года) перед последующим (на перспективу до 2030 года) строительством водовода от камеры переключения на улице Чкалова вдоль западной пром. зоны и Меленковского шоссе до сетей Южного микрорайона. |

Продолжение таблицы 22

| № | Наименование объекта | Цель строительства |
| --- | --- | --- |
| 7. | Строительство станции третьего подъема на РЗШ | С целью перехода подачи питьевой водой с Александровского водозабора в южный микрорайон города необходимо строительство станции третьего подъема в районе ул. Орловская-РЗШ. Станция необходима для обеспечения необходимым количеством воды с требуемым давлением. |
| 8. | Реконструкция 4-х узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д=250-600мм 8шт. | 4 узловые камеры на сетях водопровода находятся в аварийном состоянии. Имеющаяся в них запорная арматура, позволяющая перекрывать небольшие участки водопровода, находится в нерабочем состоянии. Необходим ремонт узловых камер: ул. Лаврентьева - ул. Кленовая с заменой 2-х задвижек Д=600мм, Владимирское шоссе - ул. Колхозная с 2 задвижками Д=400мм, ул. Московская - ул. Лаврентьева с 2 задвижками Д=500мм, ул. Куликова - ул. Советская с 2 задвижками Д=300мм. |
| 9. | Оценка запасов подземных вод на участках недр, используемых для водоснабжения округа Муром. | Согласно Условиям пользования недрами к лицензии ВЛМ51370ВЭ является обязательным к выполнению п. 14.7 «В срок до 01.11.2014г. представить на государственную геологическую экспертизу отчет с оценкой запасов подземных вод». |
| 10. | Строительство водопровода Д=300мм от ул. Лаврентьева по полю (параллельно ул. Юбилейная) до ул. Механизаторов протяженностью 1500м | Строительство водопровода позволит обеспечить Дмитриевско-Слободской округ, и проектируемые в этой части города жилые микрорайоны качественной питьевой водой, а также вывести из эксплуатации скважины № 15, 16, 17, 18 и 19 в резерв, подающие воду, не соответствующую по качеству СанПиН, за счет чего снизить эксплуатационные затраты. |
| 11. | Строительство водопровода Д=150мм от ул. Механизаторов до д.№70 протяженностью 300м | Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой с Александровского водозабора необходимо закольцевать водопровод Якиманско-Слободского с/округа с водопроводом центральной части города. |
| 12. | Строительство водопровода Д= 150мм в с. Якиманская Слобода от ул. Механизаторов до ул. Клубная протяженностью 650м | Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой. |

Продолжение таблицы 22

| № | Наименование объекта | Цель строительства |
| --- | --- | --- |
| 13. | Строительство водопровода Д=150мм от ул. Красина, по ул. Садовая через «штабской» мост по ул. Ленина до ул. Коммунистическая протяженностью 1500м | Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой. |
| 14. | Приобретение и оборудование пункта раздачи питьевой воды в Южном микрорайоне (в районе д.44 по РЗШ) | В настоящее время вода из арт.скважин, обеспечивающих Южный микрорайон не отвечает требованиям СанПиН «Питьевая вода» по содержанию железа. |
| 15. | Строительство водопровода Д=150мм от существующего водопровода в районе Якиманско-Слободской школы до ул. Бочкарева протяженностью 240м | Целью строительства участков водопровода является соединение сетей водопровода для ликвидации тупиковых участков. Это позволит улучшить качество воды в Дмитриевской Слободе. |
| 16. | Строительство водопровода Д= 100мм по ул. Октябрьская в Дмитриевской Слободе до существующего водопровода в районе насосной станции№19 пос. Войкова протяженностью 440м | Целью строительства участков водопровода является соединение сетей водопровода для ликвидации тупиковых участков. Это позволит улучшить качество воды в Дмитриевской Слободе. |
| 17. | Строительство водопровода Д= 100мм по ул. Кожевники от д.№10 до д.№1А протяженностью 120м ул. Казанская и ул. Плеханова | Строительство необходимо для соединения водопровода ул. Казанская и ул. Плеханова с целью улучшения качества воды в данном микрорайоне. |
| 18. | Замена зауженного участка водопровода Д=300мм протяженностью 30м по пр. Куйбышева под железной дорогой (методом прокола) | В 2005 году произошел порыв водовода Д=300мм под полотном железной дороги. Из-за сложности проведения работ открытым способом, связанных с демонтажем ж/д пути, проведена замена участка трубой меньшего диаметра. Это значительно уменьшило пропускную способность водовода. Необходима срочная замена данного участка методом горизонтального бурения. |

Продолжение таблицы 22

| № | Наименование объекта | Цель строительства |
| --- | --- | --- |
| 19. | Строительство участка водопровода по ул. Губкина от д.№15 до ул. Комсомольская протяженностью 70м | Строительство необходимо для соединения водопровода ул. Лакина и ул. Комсомольская с целью улучшения качества воды в данном микрорайоне. |
| 20. | Реконструкция участка водопровода Д=220мм по ул. Парковая от насосной станции №5 до ЦТП по ул. Советская протяженностью 380м | На водопровод по ул. Парковая, подающим воду из арт. скважины №5 в разводящие сети города (на участке от насосной станции до теплового пункта) из-за ветхости трубопровода ежеквартально происходят утечки воды. Необходима замена водопровода с целью исключения аварий, снижение потерь воды и повышения надежности водоснабжения. |

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее особенности указанной системы.

Данное описание приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром  Владимирской области», разработанной ФГБО УВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» в 2012 году.

В настоящее время, силами МУП ПИ «Муромпроект» проводится актуализация этого документа к текущему времени (договор №13 от 28.03.2014 г.).

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к и территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория округа Муром находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Так как в хозяйственном ведении МУП «Водопровод и канализация» находятся все элементы системы водоснабжения начиная от станций первого подъема, станций водоподготовки, магистральных водоводов, станции второго подъема, станций повышения давления и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности МУП «Водопровод и канализация» распространяется на весь комплекс системы водоснабжения округа Муром за исключением объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в собственности других организаций. Перечень данных организаций приведен в таблице 23 (данные по состоянию с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.).

Таблица 23

| № п/п | Предприятие, объект | Всего, тыс. м3 | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население | Промышленные, транспортные организации и организации ЖКХ, тыс. м3 | Бюджетные организации, включая военные организации, тыс. м3 | Прочие организации, тыс. м3 |
| 1 | ОАО «МСЗ» | 568,22 | 0,00 | 568,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ОАО МЗ РИП | 597,70 | 0,00 | 597,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ОАО «Муромтепловоз» | 376,46 | 0,00 | 376,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ЗАО Муром | 277,68 | 0,00 | 277,68 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ОАО Муромское ПАТП | 39,92 | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ООО «Николь-Пак-Империал» МОП | 276,80 | 0,00 | 276,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ОАО «Центротранс-железобетон» | 105,37 | 0,00 | 105,37 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ОАО «Славянка» | 35,11 | 2,06 | 0,00 | 33,05 | 0,00 |
| 10 | ОАО «РЖД» | 235,77 | 0,00 | 235,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ООО «МРЗ Л» (Муромпромактив» | 105,48 | 0,00 | 105,48 | 0,00 | 0,00 |

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения округа Муром.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Округа Муром являются:

  - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

  - обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения округа Муром

Принципами развития централизованной системы водоснабжения округа Муром являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Округа Муром являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением округа Муром, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей округа Муром.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития округа Муром

Особенностью системы водоснабжения округа Муром заключается в том, что она по составу является объединенной, кольцевой и частично зонированной. Основной Александровский водозабор и отдельные водозаборы (артезианские скважины) находятся в разных сторонах города и подают питьевую воду в единую кольцевую систему водоснабжения города Мурома, за исключением зонированных водозаборов Якиманской и Дмитриевской слобод, поселка Войкова и других.

Каким бы ни был сценарий развития объектов округа Муром в ближайшие годы, проведение мероприятий по реконструкции и вводу в эксплуатацию водоочистных сооружений и дополнительных артезианских скважин Александровского водозабора с целью перевода большинства объектов округа на водоснабжение от единого источника артезианской водой нормативного качества. Также в ближайшие годы необходима реконструкция и модернизация водопроводных сетей микрорайонов Южный и «Карачаровов». Эти мероприятия позволят МУП «Водопровод и канализация» в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

3. Баланс водоснабжения и потребление горячей, питьевой,

технической воды.

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды. включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Объем реализации холодной воды в 2012 году составил 8293,58 тыс.м. куб. Объем забора воды из артезианских скважин (I подъем) фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

Общий баланс представлен таблице 24 и на рисунке 2.

Таблица 24

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | т.м3 | 9391,71 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС) | т.м3 | 179,08 |
| Подано в сеть | т.м3 | 9212,63 |
| Потери в сетях | т.м3 | 919,05 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 9,98 |
| Отпущено воды всего | т.м3 | 8293,58 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ водопотребления, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Они снижены с 11,27% до 9,98% общего объема подачи воды в водопроводные сети.

Скважины МУП «Водоканал»

9183,95

ООО «Муромский радиозавод»

207,76

Потери при транспортировке

919,05

Собственные нужды

(технолог. расходы)

179,08

Передача предп., не стоящим на гос. учете

707,75

Передача предприятиям, стоящим на гос. учете

2186,8

Передача воды населению

5191,27 +207,76 = 5399,03

+1767,55 (горячая вода) –

(192,56 + 56,68 + 406,66) =

6510,68

Безвозвратные потери

919,05+192,56+88,03=

1199,64

Выгреб вывозной

56,68

Выгреб не вывозной

406,66

Очистные сооружения

3932,19 + 179,08 + 707,75 + 331,22 + 56,68 + 6510,68 + 1080,25 =

12797,85

Стоки от других

источников

3685,11 + 247,08 =

3932,19

Ливневые стоки

1080,25

919,05

179,08

707,75

2186,8

207,76

5191,27

919,05

1767,55

3932,19

6510,68

179,08

707,75

192,56

331,22

56,68

56,68

406,66

88,03

Балансовая схема водопотребления и водоотведения МУП округа Муром Водопровод и канализация»

тыс. м3

Рис. 2

Для проведения оценки выполненных работ проведен анализ по снижению уровня потерь.

Данные за 2010-2012 год приведены в таблице 25.

Таблица 25

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | т.м3 | 10640,9 | 9676,2 | 9212,63 |
| Потери в сетях | т.м3 | 1199,98 | 929,35 | 919,05 |
| То же в процентах от поданной в сеть | % | 11,27 | 9,6 | 9,98 |
| То же в процентах от реализованной | % | 13,23 | 11,13 | 11,08 |
| Отпущено воды всего | т.м3 | 9068,03 | 8352,47 | 8293,58 |
| Расходы на нужды предприятия | т.м3 | 199,30 | 190,31 | 179,09 |

Внедрение выше описанных мероприятий с 2008 по 2012 годы по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в г. Муроме и населенных пунктах округа дефицит воды питьевого качества снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Общий баланс подачи и реализации горячей и технической воды приведен в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) .

Территориально округ Муром разбит на три района:

- Центральный (в составе центральной части: г. Муром, пос. механизаторов, Якиманская Слобода, Дмитриевская Слобода, пос. Войкова, д. Нежиловка, д. Александровка, п. Стройдеталь)

- Южный (в составе южной части: г. Мурома, пос. Муромский, пос. Строителей, д. Орлово)

- Вербовский

Структура водопотребления по районам округа приведена на рис. 3.

Рис. 3

Основная доля водопотребления приходится на центральный район – 74%, на южный– 21% и Вербовский – 5%.

Таблица 26

| Районы | За год, т.м3 | За сутки, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Центральный | 6016 | 16,483 |
| Южный | 1468 | 4,023 |
| Вербовский | 809,58 | 2,218 |
| Всего | 8293,58 |  |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа Муром.

Структура водопотребления по группам абонентов на рис. 4

Рис. 4

Основным потребителем холодной воды в округе Муром является население и его доля составляет 65,1%. Определяющую роль в экономике округа играют промышленные предприятия стоящие по водопотреблению на государственном учете – 26,4%.

Доля предприятий не состоящих на государственном учете составляет – 8, 5%

Таблица 27

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. имз. | Итого 2012 год |
| --- | --- | --- |
| По группам потребителей (абонентов) |  |  |
| Население (65,1%) | т.м3 | 5399,03 |
| предприятия стоящие на государственном учете (26,4%) - Бюджетные (5%) - Промышленные (13,3%) - Сфера коммунально-бытового назначения (3,1%) - Сфера общественно-делового назначения (5%) | т.м3 | 2186,8 |
| предприятия не состоящие на государственном учете (8,5%) | т.м3 | 707,75 |
| Всего | т.м3 | 8293,58 |

Структурные балансы горячей и технической воды приведены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.4. Сведения о фактическом потребления населением питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В 2012 году удельная норма потребления составила 209 литров в сутки на человека.

На 01.01.2013 года установлено 101 прибор учета в 90 многоквартирных домах или 7,4% от общего количества домов и 2499 приборов в частных домах или 88,4% от их количества.

За 2012 год доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах расчеты за которую не осуществляются с использованием общедомовых приборов учета составляет 92,6%, (рисунок 5). Оценка удельного водопотребления выполнена на основании мониторинга фактического потребления.

Рис. 5

На рисунке 6 отображено потребление холодной воды литров в сутки одним жителем по годам, и подтверждает что переход на приборный учет стимулирует сбережение воды, как управляющими организациями, в виде затрат, на общедомовые нужды, так и конкретными жителями, рассчитывающимися за воду и стоки по индивидуальным приборам учета. Так, нормативный показатель расхода воды в сутки на человека по округу Муром утвержден 245 литров (постановление главы округа № 3067 от 21.11.2008 года), фактический расход составил:

  - 2008 году - 245 литров

  - 2009 году - 234 литра

  - 2010 году - 223 литра

  - 2011 году- 215 литров

  - 2012 году - 209 литров

  - 2020 год – 205 литров (предположительно составит)

  - 2030 год – 198 литров (предположительно составит)

Рис. 6

Оснащенность индивидуальными приборами учета составила на 01.09.2012 - 42%, на 01.01.2013 -47%. Прирост квартирных водомеров, в среднем, с 2007 по 2009 год составлял по 3% в год. За 2012 года процент прироста составил 16% и в дальнейшем основное снижение объемов будет связано с продолжающимся процессом установки индивидуальных приборов учета.

Сведения о фактическом потреблении горячей и технической воды приведены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.5. Описание системы коммерческого учета питьевой и технической воды

и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в округе Муром разработана инвестиционная муниципальная программа МУП «Водопровод и канализация» округа Муром на 2013-2019 годы, по утвержденным техническим заданиям постановлением администрации округа Муром № 680 от 27.02.2013 года.

Основными целями Программы являются:

- переход округа на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета округа на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является: жилищный фонд. На 01.01.2013 года расчеты с МУП «Водоканал» по приборам учета 7,4 % многоквартирных жилых домов это водомерные узлы состоящие из фильтров диаметром 32-100мм - 90шт; водосчётчиков диаметром 20-80мм – 101 шт; запорная арматура: задвижки, затворы, краны шаровые (в количестве 202 шт.).

В настоящее время приборы учета отсутствуют в 92,6% многоквартирных домов, а также в 2-х, -3-х этажных, ветхих, подлежащих расселению многоквартирных жилых домах и в домах, где в настоящее время технически сложно установить приборы учета (бесподвальные дома), 88,4% индивидуальных домов, 99,5% бюджетных организаций 99,9% объектов общественно-делового назначения и промышленных предприятий.

Для обеспечения установки приборов учета в оставшихся многоквартирных домах необходимо выполнить значительный объем работ как в области составления проектно-сметной документации, так и по установке приборов учета в большей части многоквартирных жилых домов.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета водопотребления МУП «Водоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа Муром.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водоснабжения округа Муром проводится с целью осуществления основной концепции водоснабжения округа:

- ликвидация (временным томпонированием артскважин) большей части артскважин города и части населенных пунктов округа, с переводом водоснабжения на единый источник;

- Александровский водозабор – со строительством на нем водоочистных сооружений и задействованием на перспективу пяти пар артезианских скважин Западного водозабора.

В настоящее время разрешенный отбор воды с Александровского водозабора составляет 35 тыс. м3/сут (34668,0 м3/сут).

На водозаборе имеются 10 артезианских скважин с максимальной производительностью по 1800 м3/сут каждая (всего 1800х10=18000 м3/сут).

Суммарный среднесуточный отбор в последние годы составил - 12000 м3/сут.

Суммарный среднесуточный отбор 19 артезианских скважин округа Муром за последние годы – 9860 3/сут.

Полный среднесуточный отбор воды скважинами округа: 12000+9860=21860 м3/сут.

Намеченные к строительству: одна артезианская скважина на Александровском водозаборе и первая пара артезианских скважин  Западного водозабора, дадут суммарный дополнительный отбор воды 3х1800=5700. м3/сут.

При их совместной работе с существующими скважинами Александровского водозабора отбор воды составит: 18000+5700=23700 м3/сут.

Запас составит: 23700-21860=1840 м3/сут, что позволит в перспективе вывести из эксплуатации все скважины города и в первую очередь  те, в которых анализы воды значительно превышают нормативы по содержанию железа и жесткости (в частности скважины №19, 10, 14, 15).

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа Муром, рассчитанные на основании расхода горячей , питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012(актуализированной редакцией СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2012 (актуализированной редакцией СНиП 2.04.01-85*),а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Перспективные водные балансы представлены в таблице 28.

Таблица 28

| Показатели | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | т.м3 | 9356 | 9323 | 9291 | 9258 | 9226 | 9194 | 9162 | 9130 | 9070 |
| Подано в сеть | т.м3 | 9175 | 9140 | 9108 | 9076 | 9044 | 9013 | 8981 | 8950 | 8890 |
| Потери в сетях | т.м3 | 910,37 | 901,37 | 892,4 | 883,2 | 873,8 | 864,6 | 855,4 | 847,0 | 839,0 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 9,9 | 9,8 | 9,78 | 9,73 | 9,66 | 9,6 | 9,5 | 9,45 | 9,30 |
| Отпущено всего воды (с.н. + по категориям) | т.м3 | 8281 | 8263 | 8245 | 8227 | 8209 | 8191 | 8173 | 8155 | 8105 |
| Расходы на нужды предприятия (по счетчикам, хоз. быт, без технол.) | т.м3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| По категориям потребителей | т.м3 | 8276 | 8258 | 8240 | 8222 | 8204 | 8186 | 8168 | 8150 | 8100 |

Перспективный структурный баланс по группам потребителей до 2020 и 2030 годов представлен на рисунке 7.

Рис. 7

В таблице 29 представлен водный баланс по районам округа.

Таблица 29

| Показатели | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | т.м3 | 6003 | 5990 | 5977 | 5964 | 5951 | 5938 | 5925 | 5912 | 5876 |
| Южный | т.м3 | 1465 | 1462 | 1458 | 1455 | 1452 | 1449 | 1446 | 1443 | 1434 |
| Вербовский | т.м3 | 808 | 806 | 805 | 803 | 801 | 799 | 797 | 795 | 790 |
| Итого | т.м3 | 8276 | 8258 | 8240 | 8222 | 8204 | 8186 | 8168 | 8150 | 8100 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Описание данной системы приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой горячей, питьевой, технической воды (годовое, максимальносуточное)

Фактическое потребление в 2012 году составило 8293,58 тыс.м3, в средние сутки 22,72 тыс.м3, в максимальные сутки расход составил 28,4 тыс.м3. К 2020 ожидаемое потребление составит 8150 тыс.м3 в год, в средние сутки 22,3 тыс.м3, в максимальные сутки расход составит 27,9 тыс.м3 в год.

К 2030 году ожидаемое потребление составит 8100 тыс.м3, в средние сутки 22,20 тыс.м3, в максимальные сутки расход составит 22,7 тыс.м3 в сутки.

Описание территориальной структуры потребления воды

Основными объектами водоснабжения на 01.01.2013 года являются: Артезианские скважины Александровского водозабора и городские артезианские скважины, сеть водоводов и водопроводов округа, а также повысительные насосные станции в количестве 47 шт.

Территориально округ Муром разбит на три административных района – Центральный, Южный, Вербовский. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 30 и на рисунке 3.

Таблица 30

| Районы | За год, т.м3 | За сутки, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Центральный | 6016 | 16,483 |
| Южный | 1468 | 4,023 |
| Вербовский | 809,58 | 2,218 |
| Всего | 8293,58 |  |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Структура территориального потребления воды питьевого качества основной организации осуществляющей водоснабжение округа – МУП «Водопровод и канализация» приведена в разделе 3.3.

Две других организации осуществляющих водоснабжение питьевой водой округа:

- ОАО «МРЗ» 	-	2,2% от общего объема подачи воды

(207,76 тыс. м3/год)

- ОАО «РЖД» 	- 	0,4% от общего объема подачи воды

(45,6 тыс. м3/год)

Ввиду незначительных объемов подачи воды питьевого качества этими обществами они не выделены на чертеже структурного водопотребления раздела 3.3. настоящей документации.

Описание территориальной структуры потребления горячей и технической воды приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.11. Прогноз распределения расходов на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 31.

Таблица 31

| Показатели | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По типам абонентов |  | 8279 | 8261 | 8242 | 8224 | 8205 | 8187 | 8168 | 8150 | 8100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | т.м3 | 5393 | 5375 | 5356 | 5338 | 5319 | 5301 | 5282 | 5264 | 5220 |
| предприятия стоящие на государственном учете | т.м3 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
| предприятия не стоящие на государственном учете | т.м3 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 700 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования принятого на конец 2020 года 109,820 тыс. человек в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры о. Муром на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года.

Таким образом ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2020 году составит 205 литров в сутки на человека, а к 2030 году – 198 литров в сутки на человека.

Сведения о фактическом потреблении горячей и технической воды приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке (годовые)

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке представлены в виде таблицы 32 и рисунка 8

Рис. 8

Таблица 32

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | т.м3 | 10641,1 | 9676,2 | 9212,63 |
| Потери в сетях | т.м3 | 1199,98 | 929,35 | 919,05 |
| то же в процентах от поданной в сеть | % | 11,28 | 9,6 | 9,98 |
| то же в процентах от реализованной | % | 13,23 | 11,13 | 11,08 |
| Отпущено воды всего | т.м3 | 9066,75 | 8352,47 | 8293,58 |
| расходы на нужды предприятия | т.м3 | 199,30 | 190,31 | 179,08 |
| По категориям потребителей | т.м3 | 8867,75 | 8162,16 | 8114,5 |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в о. Муром дефицит воды питьевого качества во всех районах города, снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке в % и в средние сутки представлены на рисунке 9 и в таблице 33.

Рис. 9

Таблица 33

| Показатели | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано в сеть | т.м3 | 9175 | 9140 | 9108 | 9076 | 9044 | 9013 | 8981 | 8950 | 8890 |
| Потери в сетях | т.м3 | 910,37 | 901,77 | 892,4 | 883,2 | 873,8 | 864,6 | 855,4 | 847,0 | 832,0 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 9,9 | 9,8 | 9,78 | 9,73 | 9,66 | 9,6 | 9,50 | 9,45 | 9,3 |
| Отпущено всего воды (с.н. + по категориям) | т.м3 | 8281 | 8263 | 8245 | 8227 | 8209 | 8191 | 8173 | 8155 | 8105 |

Сведения о фактических потерях горячей и технической воды приведены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный -баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективные балансы водоснабжения питьевой воды приведены в подразделе 3.7 (таблица 28).

Перспективные балансы водоснабжения горячей и технической воды оговорены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области», ныне находящейся в стадии актуализации.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Водоочистные станции на Александровском водозаборе и городских артезианских скважинах отсутствуют (за исключением артезианской скважины № 7 по ул. Комсомольская). В связи с отключением в перспективе всех городских артезианских скважин и их резервированием на случай чрезвычайных ситуаций необходимо строительство ВОС на Александровском водозаборе производительностью большей чем суммарная производительность всех артезианских скважин округа.

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2013-2020 и на перспективе 2030 годы приведены в таблице 34. (с учетом окончания строительства станции водоочистки на Александровском водозаборе в 2020 году)

Таблица 34

| Год | Поднято воды, тыс. м3 | Возврат в голову промывных вод тыс. м3 | Объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения, тыс. м3 | Подано в сеть тыс. м3 | Отпущено всего воды, тыс. м3 | Потери в сетях и неучтенные расходы, тыс. м3 | Полная фактическая производит. ВОС, тыс. м3 | Резерв мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 9323 |  |  | 9140 | 8263 | 901,37 |  |  |
| 2015 | 9291 |  |  | 9108 | 8245 | 892,4 |  |  |
| 2016 | 9258 |  |  | 9076 | 8227 | 883,2 |  |  |
| 2017 | 9226 |  |  | 9044 | 8209 | 873,8 |  |  |
| 2018 | 9194 |  |  | 9013 | 8191 | 864,6 |  |  |
| 2019 | 9162 |  |  | 8981 | 8173 | 855,4 |  |  |
| 2020 | 9130 | 827 | 9957 | 8950 | 8155 | 847,0 | 17397 | 42,76 |
| 2030 | 9070 | 822 | 9892 | 8890 | 8105 | 839,0 | 17284 | 42,9 |

Из таблицы видно, что при прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется не достаточный резерв по производительностям.

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 2,9% на перспективу до 2020 года, на перспективу 2030 года – 3,5%, что не гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений хотя и дает возможность получать не качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий округа Муром.

Необходимо строительство КВОС мощностью порядка 10000 м3/год на Александровском водозаборе.

3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением главы администрации округа Муром №1147 от 08.04.2013 г. гарантирующей организацией для централизованного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования округа Муром определено муниципальное унитарное предприятие «водопровод и канализация» города Муром.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения округа Муром до 2030 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство очистной водопроводной станции на Александровском водозаборе;

- реконструкция станции второго подъема Александровского водозабора;

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения округа Муром;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах города Мурома и населенных пунктов округа Муром, не имеющих централизованного водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на присоединенных территориях округа Муром;

- строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства.

Перечень основных мероприятий по годам приведен в таблице 35 настоящей документации.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство очистной водопроводной станции на Александровском водозаборе

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений Александровской очистной водопроводной станции (ОВС) вести в две очереди:

- 1-я очередь ввести в эксплуатацию в 2017 г. производительностью 5,0 тыс. м3/сутки;

- 2-я очередь ввести в эксплуатацию в 2019 г. производительностью 5,0 тыс. м3/сутки.

Александровская очистная водопроводная станция предназначена для обработки артезианской воды с целью получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТа 2874 «Вода питьевая».

ГОСТ предусматривает очистку и контроль по 27 показателям.

В последние десятилетия в нашей стране наблюдается ухудшение экологического состояния водных объектов суши (рек, озер, водохранилищ) и прилегающих к ним территорий. Это связано в первую очередь со значительно возросшим антропогенным воздействием на природные воды. Оно проявляется в изменении водных запасов, гидрологического режима водотоков и водоемов, и особенно в изменении качества воды.

Острейшей гидрологической проблемой стало изменение качества природных вод и состояния водных экосистем под влиянием хозяйственной деятельности. Стремительное распространение веществ антропогенного происхождения привело к тому, что на территории нашей страны практически не осталось пресноводных экосистем, качество воды которых не изменилось бы в той или иной степени. Следствием химических и физических воздействий антропогенного происхождения является изменение состава донных отложений и живого вещества водных объектов.

На Александровском водозаборе намечено в 2014 г. бурение новой артезианской скважины.

На Западном водозаборе в 2015 году намечено бурение первой пары артезианских скважин.

Эти мероприятия намечены для перспективы тампонирования (использования в аварийных случаях) городских скважин, вода в которых превышает нормативы по содержанию железа и жесткости.

Реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения округа Муром

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями, способна в будущем сдерживать ввод объектов нового строительства. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

Данные водоводы, по которым осуществляется подача воды и её перераспределение в округе, введены в эксплуатацию в 50х-70х годах прошлого столетия и отработали в 2-2,5 раза больше нормативного срока службы. В случае не выполнения работ по реконструкции город Муром и населенные пункты округа Муром в любой момент может остаться без гарантированного водоснабжения, что создаст реальную угрозу жизнеобеспечения города с прекращением работы промышленных предприятий, школ, детских учреждений, больниц и т.д.

Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах города Мурома и населенных пунктов округа Муром, не имеющих централизованного водоснабжения

В связи с тем, что реализация данных мероприятий запланирована в рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования округ Муром на 2013-2030 годы» основанием для выполнения мероприятий является поддержание системы гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем безопасность населения округа Муром. Дополнительно строительство сетей и сооружений для водоснабжения данных улиц, не имеющих централизованного водоснабжения обеспечит доступность услуг водоснабжения для жителей округа Муром.

Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального

водоснабжения абонентов на присоединенных территориях города Мурома

Схема развития инженерных сетей водоснабжения присоединенных территорий муниципального образования округ Муром разработана на основании технического задания муниципального казенного учреждения «Муромстройзаказчик» о. Муром от 21.08.2013 г.

В основу Схемы развития инженерных сетей водоснабжения присоединенных территорий муниципального образования округ Муром принята «Корректировка генерального плана города Мурома Владимирской области», разработанная институтом ФГУП «Гипрогор» г. Москва в 2003 г.

Для принятия проектных решений институтом выполнен анализ существующего состояния водообеспечения присоединенных территорий, перспективного развития этих территорий и технической возможности обеспечения их водой питьевого качества.

Схемой водоснабжения определены расчѐтные расходы водопотребления, предложены технические решения по источникам водоснабжения, водопроводным сооружениям, трассировкам водопроводных сетей; по укрупненным показателям определена ориентировочная стоимость строительства.

Согласно утвержденному техническому заданию на проектирование, в схеме выделены очереди реализации разработанных мероприятий по схеме водоснабжения:

- 1 очередь – 2020 год;

- расчетный срок – 2030 год.

Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели – последовательного повышения качества жизни населения присоединенных территорий муниципального образования округа Муром.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению Комплекса водозаборных сооружений является бесперебойное снабжение города и населенных пунктов округа питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий округа Муром.

4.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

Строительство водоочистной станции на Александровском водозаборе.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является реконструкция и модернизация сооружений водоподготовки.

В округе Муром только 730 т.м3 в год воды (это 7,7% от общего количества потребляемой воды) надлежащего качества идет для нужд округа.

Необходимо скорейшее строительство водоотчистной станции производительностью ≥ 10000 м3 год на Александровском водозаборе.

Бурение одной новой артезианской скважины на Александровском водозаборе и первой пары артезианских скважин на Западном водозаборе со строительством павильонов над ними, водопроводов до резервуаров Александровского водозабора и сетей электроснабжения.

4.3.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)

4.3.2.1. Реконструкция и модернизация внутриплощадочных сетей, оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

С целью повышения надежности работы комплекса заборных сооружений и для бесперебойного снабжение округа качественной питьевой водой, необходимо выполнять модернизацию устаревшей и неисправной запорной арматуры Ду 600 -1000мм приемной и напорной гребенок камер станции 2-го подъема и выполнить реконструкцию внутриплощадочных сетей Александровского водозабора с использованием современных материалов (ПНД и т.п.) и эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.).

Сроки выполнения – 2014-2020гг.

4.3.2.2. Реконструкция насосной станции 2-ого подъема Александровского водозабора в машинном зале: кран-балки, установка запорной арматуры с электроприводами.

Строительство станции 3-го подъема на РЗШ с составлением проектно-сметной документации.

4.3.2.3. Модернизация и автоматизация технологического процесса работы оборудования насосной станции 2го подъема на Александровском водозаборе.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов оборудования насосной станции 2-ого подъема. Расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные с большим количеством входов/выходов. Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием системе автоматического управления. (монтаж дистанционной системы управления работы скважин).

Сроки выполнения – 2017-2020гг.

4.3.2.4. Модернизация энергохозяйства

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Достаточно большой удельный вес расходов на водозаборных сооружениях приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты 1-ого и 2-ого подъема) на энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

Сроки выполнения – 2017-2018гг.

Теплосбережение

В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики на тепловые узлы зданий позволит автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. В результате расход тепловой энергии сократится на ÷15 %. Кроме того необходимо выполнение мероприятий по уменьшению теплопотерь зданий (облицовка фасадов зданий современными, теплосберегающими материалами).

Установка газовой БМК

Сроки выполнения – 2014-2020гг.

4.3.3. Сведения о действующих объектах,

предлагаемых к выводу из эксплуатации

Поскольку производительность водозаборных сооружений в целом соответствует потребности города, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.

В результате строительства на Александровском водозаборе новой ВОС будет обеспечено решение следующих задач:

1) обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве

2) внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

3) отключение с последующим резервированием на случай чрезвычайных ситуаций, городских артезианских скважин с некачественной к потреблению водой.

Для обеспечения строительства новых и реконструируемых объектов необходимо в ближайшие годы строительство одной артезианской скважины (взамен утраченной № 11) на Александровском водозаборе и первой пары скважин Западного водозабора со строительством необходимых сетей водопровода и электроснабжения.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах МУП «Водоканал».

В настоящее время для учета расхода электроэнергии в МУП «Водопровод и канализация», имеется АСКУЭ (автоматизированная система контроля уровня электроэнергии) с выводом данных на пульт диспетчера.

В перспективе планируется установка системы диспетчерского управления и сбора данных (телекомплекс) – Proficy HMI/SCADA-IFIX версии 5.5. на 59 объектах (ПНС-47, КНС-12).

В процессе работы система будет контролировать следующие технологические параметры ПНС:

- давление на водопроводах;

- состояние насосных агрегатов;

- ток питания;

- состояние электровводов;

- охранно-пожарная сигнализация.

Будет предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями.

В процессе работы система будет контролировать следующие технологические параметры КНС:

- уровни в приемном резервуаре и дренажном приямке;

- состояние насосных агрегатов;

- температуру нагрева подшипников двигателей;

- ток питания от сети 0,4 кВ

- состояние электрических вводов;

- охранно-пожарная сигнализация.

Год ввода в эксплуатацию первой очереди ТК (телекомплекса) -2014 г., последующие 2013-2020 гг., расширение системы до 2030 года.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- эффективность работы насосных станций;

- возможность изменения параметров технологического процесса;

- возможность дистанционного управления удаленными объектами;

- привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически будет регистрировать все переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывание блокировок и действия оператора и хранит эти данные в течение значительного времени. При разборе какого-либо события можно будет запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;

- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования;

- снижение затрат на создание и эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционных средств КИПиА.

Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных:

  - Необходимо расширение количества контролируемых объектов (ПНС, КНС).

  - Увеличение количества контролируемых параметров ПНС, КНС.

  - Увеличение надёжности канала связи с контролируемыми объектами.

Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

На данный момент по округу Муром идет процесс установки водосчетчиков с импульсным выходом. На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

МУП «Водоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Размещение основного пульта централизованной системы водоснабжения и водоотведения намечено в помещении диспетчерской МУП «Водоканал».

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета расхода воды и их применении при осуществлении расчетов за потребляемую воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета расхода воды и их применении при осуществлении расчетов за потребляемую воду приведены в п. 3.5 главы I

4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром и их обоснование

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения округа Муром до 2030 г., с выделением первой очереди до 2020 г., планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях приведены в графической части настоящей «Схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 г.»

4.7.Рекомендации о месте размещения насосных станций,

резервуаров и водонапорных башен

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения округа Муром до 2030 г., с выделением первой очереди до 20202 г., планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих насосных станций и строительство новых насосных станций.

Вопросы строительства новых насосных станций на присоединенных территориях округа Муром будет подробно проработаны при составлении проектной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации округа Муром (присоединенные территории).

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Строительство водопроводных очистных сооружений и реконструкции насосной станции второго подъема планируется осуществить в существующих границах действующего водозабора.

Границы предполагаемых к строительству новых насосных станций и сетей водоснабжения на присоединенных территориях округа Муром будут проработаны при составлении проектной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования округа Муром (присоединенные территории).

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в графической части настоящей документации в М 1:5000.

Размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения приведено в графической части «Схемы теплоснабжения».

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения округа Муром. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На станции водоочистки артезианской скважины № 7 по ул. Комсомольская в отработанный поток промывных вод дозируется флокулянт. Промывная вода отстаивается в емкостях. Отстоявшийся осадок насосами подается на узел обезвоживания – фильтр-пресс и далее на утилизацию, а осветленная вода сливается в канализацию.

На Александровском водозаборе очистные сооружения по состоянию на 01.11.2013 года не построены.

Речные водозаборы используют воду на территории предприятий без качественной очистки с использованием воды только для подпитки внутренних контуров котельных.

Вредные воздействия на бассейн реки Оки отсутствуют.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

До недавнего времени гипохлорит кальция являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на водозаборных сооружениях. Исключением не был и округ Муром.

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, было принято решение о прекращении использования гипохлорита кальция на комплексе водозаборных сооружений МУП «Водоканал» округа Муром. С 2003 года на водозаборных сооружений используется новый эффективный обеззараживающий агент (дезинфицирующее средство «Дезавид-концентрат», гипохлорит натрия). Введения обеззараживающего агента разовые по результатам отбора проб воды, которые производятся 150 раз в год или 3 раза в неделю. Введение производят при обнаружении в пробах воды одного из ниже перечисленных параметров:

- ОКБ – общих калифорных бактерий в 100 миллилитрах воды;

- ТКБ – термотелерантных калифорных бактерий в 100 миллилитрах воды;

- ОМЧ – общее микробное число больше 50 колоний бактерий в 1 миллилитре воды.

Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – гипохлорита кальция.

С 2015 года намечено поэтапное внедрение прогрессивной технологии УФ – обеззараживания.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации систем водоснабжения представлена в таблице 35

Таблица 35

Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в округе Муром

в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01*

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 1. | Бурение 1-ой новой артезианской скважины на Александровском водозаборе и 2-х новых скважин на Западном водозаборе со строительством станции первого подъема над ними (павильоны, водопроводные и эл. сети) в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 600 |  | 200 | 400 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 12000 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 2. | Строительство водопровода Д=300мм по Радиозаводскому шоссе от ул. Куйбышева до ул. Орловская протяженностью 1650м, в .т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 1 500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 30 000 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство водопровода Д=300мм от ул. Лаврентьева по полю (параллельно ул. Юбилейная) до ул. Механизаторов протяженностью 1500м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 25000 |  |  | 13000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 4. | Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 10 000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 260 000 |  |  |  |  | 60000 | 100000 | 100000 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция станции второго поъема Александровского водозабора, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - выполнение работ | 10 000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 6. | Строительство станции третьего подъема на РЗШ , в .т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 5 000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 7. | Реконструкция 4-х узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д=250-600мм 8шт | 5 000 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 8. | Оценка запасов подземных вод на участках недр, используемых для водоснабжения округа Муром | 3 000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 9. | Строительство водопровода Д=150мм по ул. Механизаторов до д.№70 протяженностью 300м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство водопровода Д=150мм с. Якиманская Слобода от ул. Механизаторов до ул. Клубная - 650м., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство водопровода Д=150мм по ул. Садовая, через "штабской " мост, по ул. Ленина до ул. Коммунистическая протяженностью 1500м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 18000 |  |  |  |  |  | 8000 | 10000 |  |  |  |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 12. | Строительство водопровода Д=150мм от существующего водопровода в районе Якимано-Слободской школы до ул. Бочкарева протяженностью 240м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Строительство водопровода Д=100мм по ул. Октябрьская в Якиманской Слободе до существующего водопровода в районе насосной станции №19 пос. Войкова протяженностью 440м., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 14. | Строительство водопровода Д=100мм по ул. Кожевники от д.№10 до д.№1а протяженностью 120м ул. Казанская и ул. Плеханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | - строительство | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 15. | Замена зауженного участка водопровода Д=300мм протяженностью 30м по пр.Куйбышева под железной дорогой (методом прокола) | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 16. | Строительство участка водопровода по ул. Губкина от д.№15 до ул. Комсомольская протяженностью 70м | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 17. | Реконструкция участка водопровода Д=200мм по ул. Парковая от насосной станции №5 до ЦТП по ул. Советская - 380м | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 18. | Реконструкция водопровода Д=300мм. по Радиозаводскому шоссе от ул. Орловская до ул. Энгельса протяженностью 450м. | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 19. | Строительство участка водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | от ул. Совхозная,13 до КРШ,30Г протяженностью 90м, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | - строительство | 650 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |
| 20. | Приобретение и оборудование пункта раздачи питьевой воды в Южном микрорайоне (в районе дома №44 по РЗШ) | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство водопровода Д=300 мм по Карачаровскому шоссе от ул. Орловская до ул. Энгельса протяженностью 600м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 3770 |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  | Средства бюджета округа Муром |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий |  | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 22. |  | Строительство водопровода Д=300 мм по Карачаровскому шоссе от проходной завода РИП до ул. Орловская протяженностью 600м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -разработка проектно-сметной документации | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  |  | - строительство | 3770 |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 23. | Строительство водопровода Д=300 мм по ул. Льва Толстого от железнодорожной выемки до ул. Красногвардейской протяженностью 480м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 24. | Строительство закольцовки водопровода Д=400 мм по ул. Карла Маркса – Губкина – Красногвардейская на ул. Артема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство |  | 26431 |  |  |  |  |  |  |  | 26431 |  | Средства бюджета округа Муром |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 25. | Строительство водопровода Д=300 мм по ул. Московская-Куликова-Свердлова протяженностью 1260м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 7469 |  |  |  |  |  |  |  | 7469 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 26. | Строительство водовода Д=600 мм (подача воды от Александровского водозабора в микрорайон «Южный», Карачарово) от ул. Кирова: по ул. Новая, Энергетиков, вдоль Меленковского шоссе, вдоль железнодорожной станции Муром, вдоль юго-западной промзоны по ул. Караева до камер подключения на ул. Чкалова протяженностью ≈9850м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 3260 |  |  |  |  |  |  |  | 3260 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 108672,4 |  |  |  |  |  |  |  | 108672,4 |  | Средства бюджета округа Муром |

Продолжение таблицы 35

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 27. | Строительство водопроводов Д=150 мм по Карачаровское шоссе-Репина …Грибоедова протяженностью ≈2250м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 930 |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 9675 |  |  |  |  |  |  |  | 9675 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 28. | Строительство водопроводов Д=150 мм по ул. Красина-Мира-Карачаровское шоссе-Репина протяженностью ≈2450м в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 10535 |  |  |  |  |  |  |  | 10535 |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | ИТОГО: | 599522,4 | 0 | 10000 | 65100 | 22820 | 83650 | 119070 | 116180 | 182702,4 |  | 416820 |
|  | В том числе: собственные средства МУП "Водоканал" | 42200 | 0 | 3200 | 4100 | 6520 | 6750 | 6070 | 6180 | 9380 |  |  |
|  | средства бюджета округа Муром | 557332,4 | 0 | 6800 | 61000 | 16300 | 76900 | 113000 | 110000 | 173332,4 |  |  |

7. Целевые показатели развития централизованным систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 36

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

города Мурома.

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 20,7 | 14 | 11 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100км. | 151 | 110,0 | 70,0 |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 48,0 | 42,0 | 36,0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблицы 36

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 год | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10 | 9 | 8 |
| 4.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 63,0 | 90,0 | 97,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, | кВт/ час/м3 | 1,11 | 1,09 | 1,07 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |  |  |  |  |
| 5.1. | Ожидаемое улучшение воды в виде поставки потребителям воды нормативного качества в общем объеме водоподачи | % | 79,3 | 95 | 96 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «Водоканал» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации округа Муром, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности округа Муром.

Таблица 37

| № | Адрес и организация |  | Водопровод м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пл. | 1100-летия г. Мурома- управление культуры | 60 |  |
|  | ул. | Автодора - ул. Филатова | 40 |  |
|  | ул. | Артема, 18а | 15 |  |
|  | ул. | Владимирская д. 19,21,23,25,27 | 125 |  |
|  | ул. | Войкова- ж/д № 14 | 15 |  |
|  | ул. | Войкова, 8 - «Ритуальные услуги» | 72 |  |
|  | ул. | Войкова, д. № 76 | 8 |  |
|  | ул. | Войкова, д. № 78 | 8 |  |
|  | ул.- | Войкова, д. № 82 | 10 |  |
|  | п. | Войкова - Д/сад «Семицветик» | 35 |  |
|  | п. | Войкова, 276 - Дом престарелых | 55 |  |
|  | п. | Войкова, 35а - Дом культуры | 30 |  |
|  | ул. | Воровского, 43 | 10 |  |
|  | ул. | Гастелло от Северного проезда до ул. Гоголева | 350 |  |
|  | ул. | Гастелло, 5- Д/сад №33 | 20 |  |
|  | ул. | Гастелло, от д. №10 до ул. Северный проезд | 200 |  |
|  | ул. | Гоголева, 10 | 30 |  |
|  | ул. | Г оголева 24а | 40 |  |
|  | ул. | Г орького от ул. Г оголева до дома № 8-а | 209 |  |
|  | ул. | Грибоедова от ул. Карачаровская до д.9 | 130 |  |
|  | ул. | Дзержинского от ул. Куйбышева до д.2 б по ул. Дзержинского | 440 |  |
|  | ул. | Железнодорожный проезд, 7,9 | 70 |  |
|  | ул. | Заводская, д. № 10 | 30 |  |
|  | ул. | К.Маркса, д. № 34 | 60 |  |
|  | ул. | К. Маркса, 46 | 15 |  |
|  | ул. | Касимовская от дома № 21 до дома № 65а | 495 |  |
|  | ул. | Кленовая, 7 - Д/сад №51 | 86 |  |
|  | ул. | Ковровская 18 Мед.училище | 138 |  |
|  | ул. | Ковровская, д. 6 - психоневрологический диспансер | 50 |  |
|  | ул. | Коммунальная - во дворе домов от д. № 5 до дома №15 | 180 |  |
|  | ул. | Коммунальная, ж/д № 30 | 130 |  |
|  | ул. | Коммунистическая, 23-а - «КВД» | 74 |  |
|  | ул. | Коммунистическая, 43 - ГИВЦ |  |  |

Продолжение таблицы 37

| № | Адрес и организация |  | Водопровод м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Комсомольская, 55 - Радиотехникум | 24 |  |
|  | пер. | Комсомольский переулок, д. № 11 | 40 |  |
|  | ул. | Красноармейская, 29 - Прокуратура | 18 |  |
|  | ул. | Красноармейский пер., 29 - детская поликлиника | 40 |  |
|  | ул. | Красногвардейская, 52 - Владим. ЦСМ | 5 |  |
|  | ул. | Красногвардейская, д. № 40 | 10 |  |
|  | пл. | Крестьянина, д.7 наркологический диспансер | 100 |  |
|  | ул. | КРШ - водопровод от скв. №13 до д. № 24 по КРШ | 66 |  |
|  | ул. | JT.Толстого, 23 - ДК 1100-летия г. Муром | 80 |  |
|  | ул. | JI.Толстого, д. № 107 | 70 |  |
|  | ул. | Лакина, 2а - Дом народного творчества | 6 |  |
|  | ул. | Ленина, 22, 24 - ИП Зиновьев | 60 |  |
|  | ул. | Ленина, 60 - мастерская | 6 |  |
|  | ул. | Ленина, 95 - Спорткомплекс «Ока» | 48 |  |
|  | ул. | Ленина, д.№ 12 | 20 |  |
|  | ул. | Ленина,55-а - «Гименей», ЗАГС, почта | 8 |  |
|  | ул. | Ленина-д.№ 60 | 10 |  |
|  | ул. | Матросова - от ул. Казанской до мясокомбината | 280 |  |
|  | ул. | Матросова, 16 | 20 |  |
|  | ул. | Механизаторов, д. № 44д | 100 |  |
|  | ул. | Механизаторов, д.№ 35А | 75 |  |
|  | ул. | Механизаторов, д.№ 44в | 70 |  |
|  | ул. | Мечникова, 83 - Отделение вневедомственной охраны УВД о. Муром | 24 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 11 | 12 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 13 | 12 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 15 | 12 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 17 | 12 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 19 | 12 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 21 | 46 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 23 | 52 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 25 | 20 |  |

Продолжение таблицы 37

| № | Адрес и организация |  | Водопровод м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 27 | 15 |  |
|  | ул. | Мичуринская, д. № 29 | 15 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 33 | 15 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 10 | 130 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 12 | 60 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 8 | 62 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 6 | 110 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 4 | 56 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 16 | 60 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 10 | 30 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 8 | 48 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 12 | 98 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 8а | 46 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 18 | 66 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 14 | 30 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 16 | 64 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 9 | 36 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 7 | 54 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 5 | 40 |  |
|  | ул. | Молодежная | 190 |  |
|  | ул. | Южная, 18 | 66 |  |
|  | ул. | Южная, 3 | 64 |  |
|  | ул. | Южная, 20 | 36 |  |
|  | ул. | Южная, 5 | 98 |  |
|  | ул. | Московская - Автодора - Водопровод от ул. Автодора до ул. Московская между домами № 100 и 98-а | 56 |  |
|  | ул. | Московская д. № 33,35а,39 - УВД | 160 |  |
|  | пос. | Муромский | 3100 |  |
|  | ул. | Набережная - 19 - ГИМС | 50 |  |
|  | ул- | Набережная д.№17, 17а | 60 |  |
|  | ул. | Набережная, д.№ 30 | 4 |  |
|  | ул. | Нежиловка - водопровод d=250 мм | 2800 |  |
|  | ул. | Нижегородская, д.№ 43 | 80 |  |
|  | ул. | Новая - 46 | 20 |  |
|  | ул. | Окская от Казанского проезда до ул. Садовая | 175 |  |

Продолжение таблицы 37

| № | Адрес и организация |  | Водопровод м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Окская, 31 | 20 |  |
|  | ул. | Октябрьская - д.№ 9а | 6 |  |
|  | ул. | Орджоникидзе - водопровод от ул. Орджоникидзе до ж.д. КРШ 30-г | 246 |  |
|  | ул. | Орловская - 25 | 10 |  |
|  | ул. | Островского, 2-а - Проф .училище №51 | 14 |  |
|  | ул. | Парковая - ж/д СЭС | 20 |  |
|  | ул. | Первомайская - д.№ 18 | 50 |  |
|  | ул. | Первомайская, 4 и 6. - Музей | 194 |  |
|  | ул. | Первомайская, 11 | 10 |  |
|  | ул. | Плеханова от д. 21 до церкви | 110 |  |
|  | ул- | Полевая- ж/д № 32а | 15 |  |
|  | ул. | Привокзальная, 1 | 14 |  |
|  | ул. | Привокзальная, ж/д № 2 | 90 |  |
|  | ул. | Пролетарская, д. № 73 | 20 |  |
|  | ул. | Пролетарская, д. 5 9 | 15 |  |
|  | ул. | Ремесленная Слободка, 6 - УВД | 60 |  |
|  | ул. | Ремесленная Слободка, 18 - Проф.училище № 51 | 72 |  |
|  | ул. | РЗШ -46 | 80 |  |
|  | ул. | Садовая, 26 - Стадион «Муромец» | 250 |  |
|  | ул. | Свердлова, 9 - Музей Куликова | 16 |  |
|  | ул. | Советская - д.№ 23 | 16 |  |
|  | ул. | Спартаковская | 360 |  |
|  | ул. | Станюковича | 200 |  |
|  | ул. | Стройдеталь | 750 |  |
|  | ул. | Февральский пер. - водопровод | 120 |  |
|  | ул. | Физкультурная - Водопровод от КНС №1 до ул. Гоголева | 120 |  |
|  | ул. | Фестивальная от ул.Юбилейная до поля | 190 |  |
|  | ул. | Чкалова д.№ 9а, 11а | 40 |  |
|  | ул. | Чулошникова | 400 |  |
|  | ул. | Экземплярского, 1-а - общежитие ООО «Красный луч» | 28 |  |
|  | ул. | Экземплярского, д. № 100 | 30 |  |
|  | ул. | Экземплярского, д. № 73 | 10 |  |

Продолжение таблицы 37

| № | Адрес и организация |  |  | Водопровод м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. |  | Энгельса - водопровод от скв.№10 до ул. Энгельса | 332 |  |
|  | ул. |  | Юбилейная ж/д№ 10 | 14 |  |
|  | ул. |  | Юбилейная, д. № 2 и № 8 | 40 |  |
|  | ул. |  | Южная, 3 | 64 |  |
|  | ул. |  | Южная, 5 | 98 |  |
|  | ул. |  | Южная, 18 | 66 |  |
|  | ул. |  | Южная, 20 | 36 |  |
|  | ул. |  | Южная, д. № 22 | 22 |  |
|  | ул. |  | Южная, д. № 24 | 54 |  |
|  | ул. |  | Яким. Сл., ул. Ленина, 5 - «Тереза» и 5-а - «Модус», приют, амбулатория | 165 |  |
|  | Итого |  |  | 17049 |  |
|  | Сети, построенные по заявкам МЦ ЖКХ, управления ЖКХ |  |  |  |  |
|  | ул. | Владимирская, 2/52 |  | 90 |  |
|  | ул | Войкова,7 |  | 67 |  |
|  | ул. | Губкина, 1 |  | 14 |  |
|  | ул. | Губкина,5 |  | 9 |  |
|  | пр. | Железнодорожный проезд 7,9 |  | 80 |  |
|  | ул. | Казарма 292 км |  | 230 |  |
|  | ул. | Калинина,24 |  | 40 |  |
|  | ул. | Коммунистическая 37,39 |  | 70 |  |
|  | ул. | Коммунистическая, 17 |  | 9 |  |
|  | ул. | Комсомольская, 2 |  | 20 |  |
|  | пер. | Комсомольский пер-к,12 |  | 30 |  |
|  | ул. | Лакина, 22 |  | 6 |  |
|  | ул. | Ленина,35 |  | 16 |  |
|  | ул. | Мечникова, 39 |  | 85 |  |
|  | ул. | Некрасова |  | 268 |  |
|  | ул. | Окская, 38 б |  | 124 |  |
|  | ул. | Октябрьская,4 |  | 18 |  |
|  | пер. | Октябрьский пер., 1,2,3 |  | 36 |  |
|  | ул | Первомайская, 12,14,21 |  | 109 |  |
|  | ул. | Первмайская, 113 |  | 30 |  |
|  | ул. | Плеханова, 2 |  | 50 |  |

Продолжение таблицы 37

| № | Адрес и организация |  | Водопровод м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Стахановская 30,32,32а | 85 |  |
|  | ул | Строителей | 240 |  |
|  | ул. | Строителей д.2,4,6,8 | 80 |  |
|  | пос. | Строителей, 12 | 400 |  |
|  | ул. | Тимирязева, 13 | 14 |  |
|  | ул | Красногвардейская, 1,3,5 | 80 |  |
|  |  | ИТОГО | 2300 |  |

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения округа Муром.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод округа Муром, деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Муроме включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и главный комплекс очистных сооружений канализации.

МУП «Водоканал» - организация осуществляющая в настоящее время водоотведение жителям города Мурома и населенных пунктов округа: пос. Механизаторов, пос. Муромский, а также в полном объеме объектам социального назначения промышленным и прочим предприятиям.

Округ Муром в настоящее время имеет две эксплуатационные зоны, определенные по признаку обязанностей организаций по эксплуатации систем водоотведения:

- Центральная, со сбросом вод в городские очистные сооружения;

- Микрорайон Вербовский, имеющий свой комплекс очистных сооружений.

В перспективе намечены к присоединению в Центральную эксплуатационную зону следующие населенные пункты округа Муром:

- деревня Александровка;

- деревня Нежиловка;

- поселок Стройдеталь;

- поселок Механизаторов;

- деревня Орлово.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные очистные сооружения города строились с мая 1976 года и вводились в эксплуатацию в сентябре 1986 года.

Комплекс очистных сооружений канализации:

Проектная производительность городских очистных сооружений 100,0 тыс. куб. м в сутки (1 очередь – 1985 год) и 130 тыс. куб. м. (на расчетный срок 1995 год). Однако ввиду отсутствия денежных средств цех механического обезвоживания осадка с фильтр-прессом и цех термической сушки осадка не были построены и проектная производительность второй очереди не достигнута и в настоящее время.

Очистные сооружения предназначены для полной механической и биологической очистки бытовых и производственных сточных вод г. Мурома с последующим обеззараживанием и сбросом в р. Оку.

Рис. 10

Краткая гидрологическая характеристика водного объекта р. Ока, используемого для сброса сточных вод.

Минимальный расход воды по р. Ока в районе выпуска 232 м3 /сек

Обеспеченность 95%

Коэффициент извилистости φ=1,0

Средняя ширина реки на расчетном участке 450м

Средняя скорость реки на расчетном участке 0,3 м/сек

Река Ока - рыбохозяйственный водоем 1 категории.

Технологическая схема размещения городских сооружений очистки сточных вод приведена на рисунке 10

Сточные воды на очистные сооружения поступают по двум напорным коллекторам диаметрами по 1000 мм от главной канализационной насосной станции в приемную камеру, затем в здание решеток. Проходят механическую, полную биологическую очистку. Очищенная и обеззараженная сточная вода обогащается кислородом на водосливе-аэраторе и по коллектору диаметром 1500 мм сбрасывается в систему пойменных озер, затем отводится в затон Бельский и русло реки Оки.

Отработанный иловый осадок подается на иловые карты для обезвоживания и дегельминтизации.

Таблица 38

Состав сооружений и их основные габариты.

| Наименование | Материал | Техническая характеристика | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемная камера | железобетон | Длина – 6000мм Ширина – 12000мм Глубина – 3000мм | 1 |
| Песколовка горизонтальная с круговым движением воды | железобетон | Длина – 15000мм Ширина – 5,5мм Среднесуточный расход – 90-140 тыс. м3 /сек Макс. секундный – 1,87 м3/сек Мин. секундный – 1,24 м3/сек | 3 |
| Песковные бункера | железобетон | Полезный объем – 5,0 м3 Диаметр – 2000 мм Высота – 2780 мм | 3 |
| Первичные отстойники (горизонтальные) | железобетон | Длина – 30,0 м Ширина – 90,0 м Рабочая глубина – 3,1 м | 8 |
| Аэротенки двухкоридорные с регенераторами рассредоточенными впуском воды | железобетон | Длина – 72,0 м Ширина – 18,0 м Рабочая глубина – 4,7 м Пропускная способность 4170 м3/час | 4 |

Продолжение таблицы 38

| Наименование | Материал | Техническая характеристика | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вторичный горизонтальный отстойник | железобетон | Длина – 39,0 м Ширина – 9,0 м Рабочая глубина – 3,4 м Объем – 10000,0 м3 Пропускная способность 5000 м3/час | 8 |
| Контактный резервуар | железобетон | Длина – 30,0 м Ширина – 6,0 м Рабочая глубина – 3,2 м Пропускная способность 5000 м3/час | 4 |
| Резервуар уплотненного и неуплотненного ила | железобетон | Длина – 3,0 м Ширина – 6,0 м Рабочая глубина – 3,5 м Объем – 50,0 м3 | 1 |
| Резервуар технической воды | железобетон | Длина – 6,0 м Ширина – 6,0 м Рабочая глубина – 3,5 м Объем – 100,0 м3 | 1 |
| Илоуплотнители | железобетон | Длина – 9,0 м Ширина – 9,0 м | 4 |
| Иловые площадки (карты) | железобетон | Длина – 63,0 м Ширина – 48,0 м Рабочая глубина – 3,0 м | 9 |

Описание процесса очистки сточных вод и технологической схемы производства.

Технологический процесс очистки сточных вод состоит из:

- Смешение поступающих стоков;

- Механической очистки

- Биологической очистки

- Доочистки в канале аэраторе

- Обезвоживание осадков на иловых картах

- Сооружение механической очистки.

Сточная вода по напорному коллектору поступает в приемную камеру. Приемная камера представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения. В приемной камере происходит смешение стоков.

Поток сточной воды поступает на три песколовки. Распределение регулируется шиберами.

Песколовка представляет собой конический резервуар с нижним отверстием усеченного конуса, снабженный затвором. Длина песколовки 15 м., ширина 5,5 м. Назначение песколовок – освободить сточные воды от тяжелых примесей (песок, шлак, известь). Принцип действия песколовки гравитационный, т.е. минеральные частицы с удельным весом более 1, 6 г/см3 выпадают на дно. Осадок песколовок необходимо регулярно удалять, т.к. абразивные свойства песка приводят к разрушению насосов, бетонных сооружений, накапливаются в каналах, аэротенках, уменьшая рабочий объем сооружения.

Выпадение осадка обеспечивается при времени прохождения сточной воды через песколовку 30-50 сек.

Песколовка состоит из двух частей: рабочей, где движется поток и осадочной, в которой собирается песок. Выгрузка осадка производится не позднее чем через 48 часов. Отгружать песок следует, понижая уровень в песколовке до 1 м или при полном ее опорожнении.

Удовлетворительно работающая песколовка изымает 10-30 л осадка из 1000 м3 воды.

- Сооружение биологической очистки

Пройдя цикл механической очистки, осветленная вода поступает в распределительный трубопровод аэротенков, который также оборудован аварийным выпуском. Из распределительного трубопровода аэротенков вода поступает на блок биологической очистки, где происходит очистка и окисление органических веществ биоценозом активного ила в присутствии кислорода воздуха.

Процесс биологической очистки заключается в непосредственном контакте загрязнений с оптимальным количеством активного ила в присутствии соответствующего количества кислорода, в течении необходимого времени с последующим отделением активного ила от очищенной воды и возвратом его в аэротенки.

Аэротенк – это биологический реактор и активный ил подчиняется его законам.

В реактор бесперебойно подается кислород и пища (высокая концентрация питательных веществ для микроорганизмов).

В аэротенке окисление происходит за 4-6 часов. В естественном водоеме месяцами.

Активный ил – это биоценоз микроорганизмов – минерализаторов способных сорбировать на своей поверхности и ферментативно окислять в присутствии кислорода органические вещества в сточных водах.

- Обработка осадка сточный вод.

Песок, задержанный в песколовках, гидроэлеваторами подается в песковые бункера, из которых выводится автотранспортом. Рабочая вода из гидроэлеваторов забирается из первичных отстойников и отводится из песковых бункеров в систему хоз-фекальной канализации станции.

Иловый осадок, образующийся в процессе механической и биологической очисток сточных вод, имеет жидкую форму с содержанием не более 1% твердой фазы, 60-90% которой представлены органическими веществами. Этот осадок должен подвергаться обработке, обеспечивающей возможность его утилизации или складирования.

На городских очистных сооружениях МУП «Водоканал» иловый осадок образуется при механической очистке в первичных отстойниках и после биологической очистки во вторичных отстойниках, далее смесь осадков подается на иловые карты для обезвоживания и дегельминтизации.

В первичных отстойниках выпавший осадок скребками подгоняется в приямок, оттуда плунжерными насосами НП-28 и НП-50 откачивается на иловые карты.

Осветленная после первичного отстаивания вода поступает в аэротенк, где в процессе окисления органических веществ количество ила из-за роста микроорганизмов и наличия органических загрязнений непрерывно растет. В связи с этим часть активного ила приходится удалять из аэротенка. Избыточный активный ил вместе с водой перекачивается во вторичные отстойники, а необходимый для очистки объема ила возвращается а аэротенк

Влажность удаляемого избыточного ила 99%.

Избыточный активный ил эрлифтами подается в трубопровод избыточного ила, а затем в резервуар неуплотненного ила. Из резервуара неуплотненного ила насосами ил подается в илоуплотнители, откуда под гидростатическим давлением поступает в резервуар уплотненного ила. Из резервуара уплотненного ила ил насосами перекачивается на иловые карты.

При проектировании очистных сооружений было предусмотрено строительство цеха механического обезвоживания и термической сушки осадка. В настоящее время эти функции выполняют иловые карты, т.е. осадок готовый для передачи другими организациями в качестве удобрения готов к вывозу только через 3 года. Более точный срок получения готового осадка влажностью 75% сложно установить т.к. он зависит от множества факторов: погодные условия, температура окружающего воздуха, влажность, процесс гниения и т.д. Срок 3 года установлен в процессе работы, опытным путем.

На ГОС имеются 9 иловых карт, с искусственным асфальтобетонным покрытием и дренажем. Используется метод постепенного заполнения иловых карт осадком слоями в 0,2-0,25 м.

Размеры иловых карт: 63х48х3 – 6 карт; 100х50х3 – 3 карты.

Осадок, после пребывания на иловых картах в течении 3 лет, теряет гнилостный запах, обеззараживается, подсушивается до влажности 75% , приобретает однородную зернистую структуру и легко отдает влагу; содержащийся в нем азот, фосфор, калий хорошо усваивается растениями при использовании его в качестве удобрения. Количество осадка уменьшается, так как часть органического вещества минерализуясь переходит в растворенное и газообразное состояние. Осадок влажностью 75% легко погружается на транспортные средства и вывозится с иловых карт.

Готовый осадок влажностью 75% вывозится, согласно «Временных рекомендаций по утилизации сточных вод г. Муром», вывозится в качестве удобрении по договорам с предприятиями.

Таблица 39

Нормы образования отходов производства

| Наименование | Направление, использование, метод утилизации | Норма образования отходов |
| --- | --- | --- |
| 1. Осадок песколовок | Складирование на иловых площадках | 520 т/год |
| 2. Избыточный активный ил | Складирование на иловых площадках | 50-100 м3/сут |
| 3. Высушенный осадок иловых карт | Складирование на иловых площадках | 9306,26 т/год (влажность 75%) |

Электроснабжение и автоматическое управление технологическим процессом

Электроснабжение комплекса очистных сооружений канализации осуществляется от трех фидеров 6 кв п/с Северная до ТП1 – 2х400 кВа для ВНС и ТП2 -2х1000 кВа для ГОС общей протяженностью 7 км. Электроснабжение ГНС от ТП2х400 кВа. Системы электроснабжения закольцованы.

Суммарная потребляемая мощность очистных сооружений составляет 800 кВа.

Суммарная мощность трансформаторных подстанции составляет 2800 кВа.

Главным элементом электроснабжения ГОС являются: устройство (РУ) 10кВ и распределительные устройства 0,4кВ от безаварийности которых зависит экологическая жизнедеятельность города.

В систему управления технологическим процессом входят:

Таблица 40

| Оборудование | Управляемые операции | Параметр, по которому производится управление |
| --- | --- | --- |
| Плунжерные насосы по откачке осадка | 1 режим: 1. Ручное управление | Параметр, по которому производится управление |
| Дренажные насосы | 2 режима: - Ручное управление - Автоматическое управление | Уровень жидкости в дренажном колодце |
| Насосы неуплотненного ила | 2 режима: 1. Ручное управление 2. Автоматическое управление | Уровень жидкости в резервуаре неуплотненного ила |
| Насосы уплотненного ила | 1 режим: 1. Ручное управление | Уровень жидкости в резервуаре уплотненного ила |
| Фекальные насосы | 1 режим: 1. Ручное управление | Уровень жидкости в илоуплотнителях. |

Сброс сточных вод в водоем осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 3309.01.03.001-Р-РСБХ-С-2011-00274/00 от 01.12.2011 г. сроком действия до 01.07.2016 года, являющимся разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, которыми установлены нормативы допустимого сброса(НДС) загрязняющих веществ и временно согласованного сброса(ВСС) загрязняющих веществ (от 3 до 7 показателей) на период выполнения мероприятий, направленных на достижение показателей рыбохозяйственного водоема.

Технические возможности по очистке сточных вод Комплекса очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем. Проектная производительность Комплекса очистных сооружений канализации 100 тыс.м3 в сутки, фактически по 2012 году в среднем 35,062 тыс.м3 в сутки, в период паводка 63,4 тыс.м3 в сутки. На 2013 год резерв мощности по максимальным суткам в период паводка составляет 36,6 тыс.м3 в сутки, что составляет 36,6%. Для выполнения требований Водного кодекса по доведению до норматива ПДК рыбохозяйственного водоема поверхностно-ливневого стока имеются достаточные мощности для приема их на очистку и обеззараживание на Комплексе очистных сооружений канализации.

Таблица 41

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем (сред), тыс. м3/сут | 35,062 | 35,06 | 35,06 | 35,14 | 35,24 | 35,32 | 35,41 | 35,50 | 35,61 | 35,87 |
| Фактический объем (сред) в период паводка, тыс. м3/сут | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| Плановый объем на перспективу (сред), тыс. м3/сут | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановый объем (сред) тыс. м3/сут | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| плановый объем (сред), % | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Округ Муром разделен на две технологические зоны, с полными циклами сбора, водоотведения и очистки сточных вод по территориям:

- Центральная;

- микрорайон «Вербовский».

Муниципальное унитарное предприятие «Водопровод и канализация» города Мурома обслуживает одну центральную технологическую зону.

В состав этой технологической зоной водоотведения входят городские очистные сооружения канализации города Мурома, централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от центральной части города Мурома, микрорайонов Южный, Западный, поселок Муромский, поселок Строителей, поселок Фабрики Войкова.

В состав технологической зоны водоотведения микрорайона «Вербовский» входят: очистные сооружения канализации микрорайона «Вербовский», централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от право и левобережных частей микрорайона прилегающих к реке Вербовка.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения

Обезвоженный осадок от песколовок в объеме 520 тыс/год с влажностью порядка 75% накапливается на площадке компостирования и автосамосвалами вывозится на городскую свалку твердых бытовых отходов (далее – ТБО), где используется для рекультивации.

Осушенный осадок с иловых карт в объеме 9306, 26 тн. в год вывозится в качестве удобрения по договорам с сельскохозяйственными предприятиями.

Характеристика поступающей и очищенной сточной воды.

Таблица 42

| Наименование ингредиента | ПДК приемной камеры мг/л | Эффективность очистки % | ПДК сброса в р. Ока мг/л | ВСК сброса мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества общей группы |  |  |  |  |
| 1. БПК5 | 108,0 | 96,85 | 2,0 | 3,40 |
| 2. Взвешенные вещества | 150,4 | 98,40 | 2,40 | 3,02 |
| 3. Сухой остаток | 912,90 | 49,08 | 465,62 | 869,50 |
| Токсилогическая группа |  |  |  |  |
| 4. Азот нитритов | 0,018 | 0 | 0,005 | 0,040 |
| 5. Азот аммонийный | 6,25 | 94,03 | 0,05 | 0,90 |
| 6. Медь | 0,0008 | 87,12 | 0,00025 | 0,005 |

Продолжение таблицы 42

| Наименование ингредиента | ПДК приемной камеры мг/л | Эффективность очистки % | ПДК сброса в р. Ока мг/л | ВСК сброса мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. АСПАВ | 0,0436 | 71,30 | 0,0125 | 0,10 |
| 8. НСПАВ | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| 9. Железо общее | 0,10 | 87,50 | 0,0125 | 0,26 |
| 10. Цинк | 0,00625 | 84,00 | 0,00125 | 0,005 |
| 11. Кадмий | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| 12. Никель | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| 13. Хром +3 | 0 | 0 | 0 | 0,070 |
| 14. Хром + 6 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| 15.Цианиды | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Санитарно-токсилогическая группа |  |  |  |  |
| 16. Сульфаты | 49,62 | 59,70 | 20,00 | 100,00 |
| 17. Азот нитратов | 0,019 | 0, | 0,910 | 3,14 |
| 18. Фосфор фосфатов | 1,250 | 77,40 | 0,120 | 0,30 |
| 19. Хлориды | 135,10 | 55,60 | 30,00 | 108,80 |
| Рыбохозяйственная группа |  |  |  |  |
| 20. Нефтепродукты | 0,33 | 66,15 | 0,05 | 0,21 |

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Краткое описание системы канализации муниципального образования

Характеристика производственных мощностей системы канализации.

Система водоотведения Предприятия включает в себя:

- Канализационные сети общей протяженностью 181,7 км.

- Канализационные насосные станции (КНС) – 12 ед.

- Главную насосную станцию – 1 ед.

- Очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) города Муром (выпуск № 1)

Протяженность сетей канализации по диаметрам

До 200 мм – 86,4 км

200 мм – 47,8 км

300 мм – 12,23 км

400 мм – 8,33 км

500 мм – 7,47 км

600 мм – 4,5 км

700 мм – 1,49 км

800 мм – 0,9 км

800 - 1500 мм – 12,5 км

Характеристика сетей канализации

На балансе находятся 181,7 км сетей канализации, из них 95,0 км имеют износ 100%; 71,7 км – износ более 50%.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных

систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия округа. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 181,7 км и 12 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, и воды образующиеся на территории округа Муром.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации и соответственно увеличение притока поверхностно-ливневых сточных вод в процентном соотношении в общем объеме стоков.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 12 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2013 года на предприятии внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

- При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации округа.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через центрадизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и часть поверхностно-ливневых сточных вод по системе состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на Комплекс очистных сооружений канализации города. Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод Комплекса очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме не соответствуют проектным характеристикам.

1.8. Описание территорий округа Муром, неохваченных

централизованной системой водоотведения

На данный момент в городе имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоотведения:

- Д. Орлово, п. Стройдеталь

- Район перспективной застройки восточной части д. Александровка, микрорайон у северо-восточной части д. Нежиловка и сами деревни.

1.9. Описание существующих технических и технологических

проблем в водоотведении округа

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ более 100 % - 95 км, 50-100% - 71,7 км, < 50% - 15,0 км, ∑ = 181,7 км. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Таблица 43

Основные характеристики технологического оборудования

установленного на канализационных насосных станциях (КНС)

| № | Местоположение канализационной насосной станции | Марка насоса | Мощность Эл-двигателя (КВТ) | Год ввода в эксплуатацию КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Физкультурная | СД -250/22,5 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 30 4 | 1969 |
| 2 | Ул. Энергетиков | СД -450/22 – 2 шт. СД -250/22,5 – 2 шт. 10 Ф12-600 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 100 75 30 4 | 1980 |
| 3 | Ул. Губкина (Комсомольский пер.) | ФГ 180/22 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 15 4 | 1966 |
| 4 | Ул. Орловская | СД -160/22, 5– 1 шт. СД -100/40 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 30 15 4 | 1966 |
| 5 | Ул. Лаврентьева | СМ 150-125-315/4 СД 160/22,5 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 37 30 4 | 1976 |
| 6 | Ул. Нежиловка | Дрен. насос «Гном» СД 100/40 – 1 шт. | 4 11 | 1986 |
| 7 | Ул. Вокзальная | СД 100/40 – 1 шт. СД 160/100 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 18 30 4 | 1971 |

Продолжение таблицы 43

| № | Местоположение канализационной насосной станции | Марка насоса | Мощность Эл-двигателя (КВТ) | Год ввода в эксплуатацию КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ул. Калинина (Северный проезд) | СМ 250-200-4000/4 – 3 шт. Дрен. насос «Гном» СД – 250/22 | 75 4 45 | 1988 |
| 9 | Дмитриевская Слобода П. Войкова | СД 100/40 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 4 4 | 1986 |
| 10 | Пос. Муромский | СД 100/40 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 4 4 4 | 1969 |
| 11 | Ул. Набережная (в районе ОАО «Красный Луч» | СМ 250-200-400 – 2 шт. СМ 200-250-20 Дрен. насос «Гном» - 2 шт. | 75 30 4 | 1952 |
| 12 | Ул. КРШ | СМ 250-200-4000/4 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» СД – 250/22 – 1 шт. | 75 4 30 | 1992 |

1.9.1. В части насосного хозяйства имеются следующие проблемы:

КНС № 1

Замена обратного клапана φ 200 – 2 шт.

Автоматика «Овен» - 1 шт.

КНС № 2

Ремонт кладки – 10 м²

Замена обратного клапана φ 250 – 2 шт.

Замена насоса СД 250 х 22,5 – 1 шт.

КНС № 3

Замена задвижки φ 150 – 2 шт.

КНС № 4

Ремонт внутри помещения

Замена насоса СД 100 х 40 – 1 шт.

КНС № 5

Ремонт внутри помещения

Замена насоса СД 160 х 22,5 – 1 шт.

КНС № 6

Замена насоса СД 100 х 40 – 2 шт.

Замена задвижек φ 100 – 2 шт.

КНС № 7

Ремонт внутри помещения

Штукатурка снаружи здания

Замена задвижки φ 100 – 1 шт.

КНС № 8

Ремонт кладки 5 м²

Замена насоса СД 250 х 22,5 – 1 шт.

КНС № 9

Замена насоса СД 100 х 40 – 1 шт.

Автоматика «Овен» - 1 шт.

Замена задвижки φ 100 – 1 шт.

КНС № 10

Замена насоса СД 100 х 40 – 1 шт.

Замена задвижки φ 100 – 1 шт.

КНС № 11

Замена насоса ГНОМ 50 х 50 – 1 шт.

Замена электрического щита

КНС № 12

Замена шибера φ 600 – 1 шт.

1.9.2. Реконструкция ГОС

Канализационные очистные сооружения города строились и вводились в эксплуатацию около 13 лет начиная с 1976 года по 1989 год.

По состоянию на 01.01.2013 года средний износ оборудования и внутриплощадочных сетей составляет 60%. В связи с тем, что на очистные сооружения в настоящее время принимается на очистку частично и поверхностно-ливневой сток, идет увеличение количества грубых механических примесей, поэтому от эффективности работы механических решеток зависит и работа всех последующих сооружений, в связи с этим необходима - полная замена всех решеток.

Биологическая очистка сточных вод в аэротенках – основное звено очистных сооружений. Система аэрации на сооружениях эксплуатируется с 1989 года и на сегодняшний день требует замены, а в дальнейшем и замены самой технологии окисления органических веществ.

Необходимо провести переоснащение воздуходувных станций с установкой современных воздуходувных агрегатов с частотным регулированием и заменой насосного оборудования на всех технологических ступенях очистки.

Для обеспечения приема на очистку, транспортировку сточных вод по сооружениям, подачи воздуха на технологические нужды, транспортировки осадков сточных вод необходимо провести реконструкцию технологических трубопроводов, сооружений и запорно-регулирующей арматуры.

Срок ввода в эксплуатацию 2014г - 2020г.

Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем намечено обеззараживать ультрафиолетом - блоком сооружений УФ-обеззараживания сточных вод.

Срок ввода в эксплуатацию 2014-2015.г.

1.9.3. Реконструкция и модернизация сооружений обработки осадков сточных вод

Модернизация оборудования механической очистки:

Эффективная работа всего комплекса предопределяется механической очисткой сточных вод от нерастворимых минеральных и органических веществ. К узлу механической очистки относятся решетки, песколовки, первичные отстойники.

С 2014г на сооружениях механической очистки в грабельных отделениях необходимо выполнить замену устаревшего оборудования на механические решетки ГР 125.1217 производства ОАО завод «Водмашоборудование» и НПФ «ЭКОТОН» нового поколения с прозором 6 мм, что позволит увеличить количество задерживаемых отбросов в 2 раза. Для стабильной работы первичных отстойников необходима замена существующего устаревшего насосного оборудования по выгрузке осадка, образующегося в первичных отстойниках комплекса очистных сооружений – гидроэлеваторов (насосов рабочей воды в количестве – 3 шт. и плунжерных насосов).

Срок ввода в эксплуатацию 2014 -2015г.г.

На комплексе очистных сооружений в кратчайшие сроки необходимо построить цех механического обезвоживания на ленточных фильтр-прессах. Срок ввода в эксплуатацию 2018-2020г.г.

1.9.4. Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления ГОС

Внедрение энергосберегающих технологий

В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики фирмы «Danfoss» на тепловой узел здания АБК позволит автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. Данное мероприятие снижает расход тепловой энергии до 15 %.

Установка газовой БМК

Срок ввода в эксплуатацию 2015-2018г.г.

Для бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования комплекса очистных сооружений канализации необходимо провести следующие мероприятия:

- в распределительном устройстве 10 кВ необходимо произвести замену выработавших свой ресурс масляных выключателей (МВ) на современные вакуумные выключатели (ВВ), что обеспечит снижение эксплуатационных расходов, уменьшится риск пожаро- и взрывобезопасности, увеличит ресурс отключений-включений номинальных токов, возможность их эксплуатации в агрессивных средах, повысит скорость коммутаций и готовность к повторным включениям.

- заменить устаревшую морально и технически электромеханическую релейную защиту на современную микропроцессорную. Что позволит обеспечить надёжность, быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях, селективность и чувствительность, возможность простоты в обслуживании.

- для ограничения пусковых токов при запуске мощных энергопотребителей в РУ-0,4кВ (ТП2) необходима установка устройств плавного пуска на турбовоздуходувки, что также увеличит срок службы электродвигателей.

Срок ввода в эксплуатацию 2014-2020г.г.

1.9.5. Автоматизация технологического процесса ГОС

В настоящее время на Комплексе очистных сооружений канализации существует система учета количества сбрасываемых в водоем сточных вод, и только начинается работа по использованию систем автоматического контроля и управления технологическим процессом с использованием системы контроля концентрации кислорода в иловой смеси и регулированием расхода воздуха. Необходимо провести автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования с передачей сигнала на воздуходувные станции. В состав оборудования войдут:

SCADA система iFIX версия 5.5 с общим количеством контролируемых параметров (тэгов) на объекте – 150. Контроллер TWIDO. С приборами система соединяется по волоконно-оптическим линиям связи и RS-485 интерфейсу.

В процессе работы Система диспетчерского управления и сбора данных ГОС будут осуществлять контроль следующих параметров:

- расход стоков,

- расход стоков аварийный выпуск,

- расход воздуха на аэротенки уровень осадка ила,

- уровень осадка в первичных отстойниках,

- напряжение электропитания двигателей,

- сигнализация затопления ГНС,

- уровень интенсивности УФО,

- измерение растворенного кислорода,

- расход тепловой энергии,

- параметры качества воды на входе и выходе.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

Срок ввода в эксплуатацию 2014-2020г.г.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

С 1989 года и по настоящее время в округе эксплуатируются одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и частично ливневых сточных вод.

Сеть канализации наиболее развита в центральной части города.

Основные коллекторы диаметром 200-300-400 мм проложены в центральной части города очень давно. Существующая схема канализации полная раздельная.

Город разбит на две технологические зоны водоотведения:

- Центральную;

- микрорайон «Вербовский».

В состав центральной зоны входят три района города:

- центральный;

- южный;

- западный.

Стоки от капитальной застройки и промпредприятий центрального района города по самотечным уличным коллекторам отводятся в коллектор диаметром 400 мм, проложенный по ул. Первомайская, в который поступают стоки от КНС комбината «Красный Луч» и далее весь объем стоков передается в главный коллектор.

Сточные воды от капитальной жилой застройки и промышленных предприятий южного района города с помощью двух существующих насосных станций перекачки передаются в КНС № 2 и далее по двум ниткам напорного трубопровода 2Д=500 мм поступают в городской коллектор диаметром 1000 мм, проложенный по улицам Красногвардейской – Лакина – Куликова. Затем все сточные воды южного бассейна канализования направляются в главный коллектор и далее на городские очистные сооружения.

Сточные воды от промышленных предприятий и жилой застройки западного района города с помощью уличных сетей канализации отводятся в насосные станции перекачки № 3,4,5 которые перекачивают стоки в коллектор диаметром 1000 мм, проложенный по ул. Московская. Далее стоки передаются в главный коллектор, а затем на очистные сооружения.

Основные стоки центрального бассейна поступают в коллектор Д=1000 мм, проложенный по улицам Ленина, Красногвардейская, Свердлова, Лакина, Куликова, Московская, Войкова, Окская, Садовая и Ямская и далее в главный коллектор канализации Д=1400 мм.

Главный коллектор Д = 1400 мм передает все стоки на главную насосную станцию перекачки (ГНС), расположенную в районе фабрики им. Войкова, которая перекачивает их по напорным трубопроводам Д = 2х1000 мм на площадку очистных сооружений полной биологической очистки производительностью 100 тыс. м³/сут, расположенных в пойме р. Оки на намывных территориях.

Сточные воды от капитальной застройки технологической зоны водоотведения микрорайона «Вербовский», самотечно по коллекторам Ду300-500мм, а также с помощью КНС на ул. Муромская по напорным трубопроводам 3Ду=400мм поступают на очистные сооружения микрорайона, где проходят полный цикл механической и биологической очистки.

Рис. 11.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также частично поверхностно-ливневые с территории округа организовано отводятся через централизованную систему водоотведения на Комплекс городских очистных сооружений канализации.

Таблица 44

| Показатели | Ед.имз. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод | Тыс. м³ | 18025 | 17972 | 17793 | 17701 | 16202 | 14496 | 14090 | 12346,9 | 11717,6 |
| ГОС | Тыс. м³ | 19148 | 19035 | 18876 | 18812 | 17235 | 15465 | 15066 | 13158 | 12797,85 |
| фактический приток ливневого организованного и неорганизованного стока | Тыс. м³ | 1123 | 1063 | 1083 | 1111 | 1033 | 969 | 976 | 811,1 | 1080,25 |

В г. Муроме, на территории центральной технологической зоны водоотведения, имеются 4 раздельные системы ливневой канализации не входящие в состав централизованной системы водоотведения округа.

1. ул. Орловская – выпуск в овраг ул. Мостоотряда

2. ул. Проезд Куйбышева – вдоль ж/д выемки

Выпуск в лотки вдоль железнодорожных путей и далее в р. Ока

3. ул. Московская – штабской овраг

ул. Куйбышева

ул. Владимирская

ул. Дзержинского

4. ул. Стахановская – р. Маландайка

Фактические сбросы в реки Ока, Илевна раздельных систем ливневой канализации по улицам: Орловская, проезд Куйбышева, Московская (Куликова, Владимирская, Дзержинского), Стахановская в настоящее время не регистрируются.

В настоящее время сети ливневой канализации округа Муром находятся в хозяйственном ведении Управления ЖКХ. МУП «Водоканал» производит техническое обслуживание сетей только в аварийном режиме.

Необходимо передать сети дождевой канализации в хозяйственное ведение МУП «Водоканал».

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов рассчитанная данным способом составляет порядка 75%, на предприятиях: ОАО «Муромтепловоз», МПЗ, ОАО «Муроммашзавод» ОАО «РИП», ЗАО «Муром» имеются коммерческие приборы учета на стоках.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавших осадков.

Суммарный учет стока очищенных вод на выпуске из очистных сооружений производится счетчиком ЭХО-Р-0,2.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по округу Муром с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по элементам структурного деления в центральной технологической зоне округа представлены в таблице 45

Таблица 45

| Показатели | Ед.имз. | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод | тыс. м3 | 18078 | 18025 | 17972 | 17793 | 17701 | 16202 | 14496 | 14090 | 12347 | 11717,6 |
| Жилые здания | тыс. м3 | 10042 | 10015 | 9986 | 9886 | 9835 | 9002 | 8054 | 7829 | 6860 | 6510,68 |
| Предприятия стоящие на государственном учете | тыс. м3 | 1092 | 1089 | 1086 | 1075 | 1069 | 979 | 876 | 851 | 746 | 707,75 |
| Предприятия не стоящие на государственном учете | тыс. м3 | 512 | 510 | 508 | 503 | 501 | 458 | 410 | 398 | 349 | 331,22 |
| Прочие | тыс. м3 | 6432 | 6411 | 6392 | 6329 | 6296 | 5763 | 5156 | 5012 | 4392 | 4167,95 |
| ГОС | тыс. м3 | 19203 | 19148 | 19035 | 18876 | 18812 | 17235 | 15465 | 15066 | 13158 | 12797,85 |

Таблица 46

Балансы поступления сточных вод по центральной зоне водоотведения

на периоды с 1998 по 2012 года

|  | ГОС | Ед.имз. |
| --- | --- | --- |
| 1998 | 21670 | Тыс. м3 |
| 1999 | 19687 | Тыс. м3 |
| 2000 | 20117 | Тыс. м3 |
| 2001 | 19005 | Тыс. м3 |
| 2002 | 19443 | Тыс. м3 |
| 2003 | 19030 | Тыс. м3 |
| 2004 | 19148 | Тыс. м3 |
| 2005 | 19035 | Тыс. м3 |
| 2006 | 18876 | Тыс. м3 |
| 2007 | 18812 | Тыс. м3 |
| 2008 | 17235 | Тыс. м3 |
| 2009 | 15465 | Тыс. м3 |
| 2010 | 15066 | Тыс. м3 |
| 2011 | 13158 | Тыс. м3 |
| 2012 | 12797,85 | Тыс. м3 |

Представленный на рисунке 12 график подтверждает и согласуется со снижением объемов водоснабжения в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным.

Рис. 12

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод центральной технологической зоны представлено в таблице, среднесуточное потребление к 2030 году составит 30,95 тыс.м.куб в сутки (11297 т.м3:365)

Таблица 47

| Показатели | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | т.м3 | 11675 | 11623 | 11571 | 11519 | 11467 | 11416 | 11365 | 11314 | 11297 |
| предприятия стоящие на государственном учете | т.м3 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
| население | т.м3 | 6473 | 6421 | 6369 | 6317 | 6265 | 6214 | 6163 | 6112 | 6100 |
| ливневые стоки | т.м3 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| предприятия не стоящие на государственном учете | т.м3 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| прочие | т.м3 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4165 | 4160 |
| Пропущено через очистные | т.м3 | 12755 | 12703 | 12651 | 12599 | 12547 | 12496 | 12445 | 12394 | 12377 |

3. Прогноз объема сточных вод.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило 11675 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 31,99 тыс. м3.

К 2030 году ожидаемое поступление составит 11297 тыс. м3,среднее поступление в сутки – 30,95 тыс. м3.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В округе Муром исторически сложились две эксплуатационные зоны (по признаку обязанностей организаций по эксплуатации централизованных систем водоотведения):

- центральная (центральная часть г. Мурома, пос. Войкова, микрорайон «Южный», микрорайон «Карачарово», совхоз «Муромский»), обслуживаемая МУП «Водопровод и канализация» г. Мурома;

- микрорайон «Вербовский», обслуживаемая МУП ПЖРЭП-3,

и две технологические зоны (по законченным циклам сбора водоотведения и очистки сточных вод по территориям):

- центральная (сбор стоков на городских очистных сооружениях);

- микрорайон «Вербовский» (сбор стоков на очистных сооружениях микрорайона «Вербовский»).

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расходе сточных вод, дефицита(резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчеты о требуемой мощности очистных сооружений были выполнены институтом «Горьковгражданпроект» в 1969 году с корректировкой в 1975 году.

Проектное задание очистных сооружений г. Мурома было разработано в 1967 г. Институтом «Горьковгражданопроект». Проект был согласован и утвержден Советом Министров РСФСР распоряжением №1931р от 28.08.69 г. Согласно утвержденному проектному заданию, т производительность очистных сооружений на полную биологическую очистку была определена на 1 очередь 64000 м3/сут. Местоположение площадки ОСБО было выбрано на северной окраине г. Мурома, на склоне левого берега поймы реки Оки.

На основании проведенных в течении 1972 - 1975г.г. детальных инженерно-геологических изысканий, проектных проработок Г.О. «Сантехпроект» и заключений специализированных институтов, выявилась технологическая сложность строительства ОСБО на предусмотренной утвержденным проектным заданием площадке.

Строительство очистных сооружений было начато в мае 1976 г. по сентябрь 1986 г. на площадке, намеченной в пойме реки Оки, которая была согласована с городскими и областными организациями, специализированными институтами и одобрена Госстроем СССР №ИН3645-19/5 от 04.08.75 г. В связи с ростом стоков с 46000 м3/сут. в 1970 г. до 56000 м3/сут. в 1975 г., корректированием проектного задания, в соответствии с новыми анкетными данными предприятий, суточное количество стоков было определено:

Первая очередь (1985г.) - 100000 м3/сут.

Расчетный срок (1990-95г.) – 130000 м3/сут.

Достигнутая в настоящее время общая производительность Комплекса очистных сооружений канализации - 100 тыс.м3 в сутки. Фактически в 2012 году сооружения принимали на очистку в среднем 35,063 тыс.м3 в сутки, в период весеннего паводка до 63,4 тыс.м3 в сутки.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы: диаметрами от 500 до 1200.

В цехе насосных станций канализации находится на обслуживании 12 канализационных насосных станций.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главных самотечных коллекторов, т.е. в наиболее пониженных зонах канализируемых территорий, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здания имеющие подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 200 мм до 1000 мм., где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Производительность канализационных насосных станций от 100 м3/сут до 450 м3/сут.

Год ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций с 1952 г по 1992 г

Основные КНС:

- КНС № 1 – принимает стоки с улиц Гастелло, Физкультурная, Стахановская по самотечным коллекторам 250-300 мм и по напорному коллектору d=200 мм подает их на территорию ОАО «Муромтепловоз», откуда они перекачиваются в самотечный коллектор d=300 мм на перекресток улиц Московская – Филатова.

- КНС № 2 – самая мощная станция перекачки в г. Муроме. Принимает стоки по самотечному коллектору d=1000 мм и по напорным коллекторам 2d=500 мм подает стоки под ж.д. выемкой в сети городской канализации на перекрестке улиц Заводская – Ленина.

- КНС № 3 – принимает стоки от 3-х пятиэтажных домов по ул. Комсомольский переулок по самотечному коллектору d=200 мм и по напорному трубопроводу подает стоки в самотечный коллектор от детского дома по ул. Комсомольский переулок.

- КНС № 4 – принимает стоки с центральной части южного микрорайона по самотечному коллектору d=300 мм и по напорному трубопроводу d=150 мм подает стоки в самотечный коллектор d=200 мм по ул. Орловская.

- КНС № 5 - принимает стоки д. Нежиловка по напорному коллектору 2d=150 мм, по самотечным сетям канализации с территорий межрайбазы, 5-ти - 9-тии этажных домов по ул. Лаврентьева и по напорному коллектору 2d=150 мм подает стоки на перекресток улиц Лаврентьева – Кленовая в самотечный коллектор городской канализации d=500 мм.

- КНС № 6 - принимает стоки новой пятиэтажной застройки к северо-востоку от д. Нежиловка и по напорному трубопроводу 2d=150 мм подает их в КНС № 5.

- КНС № 7 - принимает стоки привокзального ж.д. района и подает их по напорному трубопроводу в самотечный коллектор городской канализации d=500 мм по ул. Вокзальная.

- КНС № 8 – принимает стоки с ул. Калинина, Гоголева, Чкалова по d=700 мм и по напорным трубопроводам 2d=400 мм подает сточные воды в самотечный коллектор городской канализации d=600 мм на ул. Московская.

- КНС № 9 – принимает стоки от жилых домов пос. Механизаторов и по напорному коллектору d=100 мм подает сточные воды в самотечный коллектор городской канализации d=500 мм у завода МРМЗ.

- КНС № 10 – принимает стоки пос. Муромский и по напорным трубопроводам 2d=150 мм подает их к самотечному коллектору городской канализации d=500 мм на перекресток улиц РЗШ и Энергетиков.

- КНС № 11 – принимает стоки предприятий на территории бывшего комбината «Красный Луч» и подает их по напорному трубопроводу d=100 мм в сеть самотечной канализации d=200 мм на ул. Пролетарская.

- КНС № 12 – принимает стоки с территории ЗАО «Муроммашзавод» и по 2 напорным трубопроводам d=400 мм подает их в коллектор городской канализации d=1000 мм на перекресток улиц Л. Толстого – Красногвардейская.

Гидравлические режимы работы централизованной системы водоотведения и всех ее элементов соответствуют проектным параметрам. Система водоотведения обслуживается силами МУП «Водопровод и канализация», которые вполне справляются с возложенными на них функциями.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Судя по данным таблицы 46 ежегодные поступления сточных вод по центральной технологической зоне водоотведения с 1998 по 2012 годы имеется тенденция их уменьшения с 21670 тыс. м3/год (59370 м3/сут) до 12797,85 тыс. м3/год (35063 м3/сут).

Исходя из существующей мощности очистных сооружений и данных о поступлении стоков имеется значительный дефицит (резерв) по принятию стоков сточных вод для очистки.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы

водоотведения.

4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года с выделением первой очереди до 2020 года, разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения округа Муром являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией города Мурома и населенных пунктов округа Муром с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; -строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий и территорий поселений округа, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей округа Муром;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях реализации схемы водоотведения округа Муром до 2030 года с выделением первой очереди до 2020 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно - технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция очистных сооружений канализации города Мурома;

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения объектов округа Муром;

- строительство сетей водоотведения на улицах города Мурома и населенных пунктов округа, не имеющих централизованного водоотведения;

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов на присоединенных территориях округа Муром;

- реконструкцию канализационных насосных станций;

- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства.

В результате реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений города Мурома будут решены следующие задачи:

- гарантированно обеспеченные технологические мощности очистных сооружений, достаточные для принятия всех хозяйственно - бытовых сточных вод с территории округа Муром;

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий

по реализации схемы водоотведения.

Сети канализации:

- частичная замена и ремонт сетей канализации пришедших в ветхость ввиду длительного срока эксплуатации (замена в связи с износом).

КНС:

- замена части изношенных дренажных насосов (замена на более энергоэффективные);

- замена запорной арматуры (ликвидация утечек).

ГОС:

- полная замена решеток первичных и вторичных отстойников пришедших в негодность (для обеспечения качественной очистки стоков);

- ремонт участков разрушенных стенок отстойников (ликвидация некачественной очистки стоков);

- замена системы аэрации с установкой современных воздуховодных агрегатов (энергоэффективность, качество очистки стоков);

- частичная замена арматуры технологических трубопроводов (ликвидация утечек, надежность технологии очистки стоков);

- строительство цеха обезвоживания осадка на ленточных фильтрах-прессах (недостроенный объект сооружений очистки сточных вод – эффективность работы ГОС в целом);

- автоматизация технологических процессов очистки сточных вод (эффективность работы ГОС в целом).

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

4.4.1. Сведения о действующих объектах, планируемых

к новому строительству для обеспечения транспортировки

и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

По Комплексу очистных сооружений канализации:

В связи с планируемым снижением объемов водопотребления с 2013г по 2030г. с 12797,85 тыс. м3 в год до 12377 тыс. м3 в год населением и промышленностью при проектной производительности существующих сооружений ГОС 36500 тыс. м3 в год резерв по мощности составляет 24123 тыс. м3 в год или 66% поэтому строительства дополнительных мощностей не требуется.

По КНС округа Муром:

- Строительство КНС в микрорайоне Карачарово по ул. Мира, дер. Нежиловка, дер. Александровка, дер. Орлово.

4.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых

к реконструкции для обеспечения транспортировки

и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

По Комплексу очистных сооружений канализации:

- Замена насосного оборудования;

- Замена системы аэрации

- Строительство цеха механического обезвоживания с термической сушкой осадка;

- Строительство блока УФ - обеззараживания сточный вод.

По КНС:

Замена насосов и запорной арматуры по перечню проблем оговоренных в подразделе 8.8.

4.4.3. Сведения о действующих объектах,

планируемых к выводу из эксплуатации

Вывода из эксплуатации действующих объектов не планируется, так как существующие сооружения Комплекса очистных сооружений канализации имеющие резерв по мощности 24123 тыс. м3 в год обеспечивают очистку до проектных характеристик по взвешенным и органическим веществам и временным условиям сброса сточных вод в водоем, которые установлены на период реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В МУП «Водопровод и канализация» г. Мурома начиная с 2014 г. планируется установка системы диспетчерского управления и сбора данных (телекомплекс) Proficy HMI/SCADA-IFIX версии 5.5 на всех двенадцати КНС города. Описание работы системы приведено в п. 4.4 главы I «системы водоснабжения.

Также диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

Планируется до 2020 года завершить диспетчеризацию всех 12 КНС, с сокращением обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений г. Мурома.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом.

Очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Этапы локальной автоматизации

1. Приемная камера

В приемной камере планируется установить шесть двухканальных ультразвуковых расходомеров РСУ-003, УВР-011 (испытания работоспособности дали положительный результат в разных районах г. Владимира).

Так же планируется установить датчик контроля аварийного уровня приемной камеры, для проведения действий по предотвращению переливов. Предварительно выбран рычажный уровнемер «Левел».

2. Решетки.

Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.

3. Песколовка.

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, планируется заменить их на индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.

4. Первичные и вторичные отстойники.

Планируется внедрить программно-технический комплекс Квалитет ЭКО РК-8 для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод.

Это позволит повысить производительность цеха обезвоживания намеченного к строительству за счет подачи осадков оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования,

5. Аэротенки.

Планируется внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.

Для обеспечения надежной работы системы регулирования планируется использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками планируется приобрести три термально-массовых расходомера

например, серии t-mass фирмы Endress+Hauser). Установка в погружном исполнении - без останова воздуходувок.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения округа Муром до 2030 г. с выделением первой очереди до 2020 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях будут подробно проработаны при составлении проектной документации на строительство инженерных сетей водоотведения и ливневой канализации округа Муром. Общая схема прохождения самотечных и напорных канализационных сетей и расположения КНС приведены в графической части настоящего раздела.

4.6.1. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории, а также во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В округе Муром предусматривается дальнейшее строительство единой централизованной системой канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Учитывая рельеф местности территория города делится на несколько бассейнов канализования, в состав которых входят самотечные коллекторы, насосные станции перекачки и напорные трубопроводы. Как на первую очередь, так и на проектный срок, существующая схема канализования города сохраняется и достраивается.

В соответствии с планировочными решениями по размещению нового жилья м упорядочению существующей застройки, проектом предлагается деление города на планировочные зоны.

В южной зоне – район Карачарово, намечается строительство системы канализации с самотечным магистральным коллектором по ул. Мира с насосной станции и перекачки – через овраг – по ул. Красный Октябрь самотеком и далее с насосной станцией перекачки, подающей стоки в существующий самотечный коллектор по ул. Орджоникидзе Д=1000 мм и в городскую систему.

Канализование застройки южнее ул. Кирова намечается в коллектор по ул. Орджоникидзе.

В западной зоне предлагается достройка самотечных коллекторов и реконструкция всех КНС с заменой оборудования на более мощное с подачей стоков в коллектор Д=1000 мм по ул. Московская и далее в городскую самотечную систему канализации.

Северо-западная зона состоит из двух самостоятельных образований, в каждом из которых начато строительство. В связи с размещением новой застройки в районе пос. Нежиловка-Аэропорт, учитывая рельеф местности, проектном намечается строительство КНС в пониженной части рельефа с передачей стоков двумя напорными трубопроводами на КНС № 6, которая подлежит реконструкции уже на первую очередь в части замены оборудования с прокладкой нового напорного коллектора в две нитки по новой трассе, минуя КНС № 5. До самотечного коллектора Д=500 мм по ул. Кленовая. На перспективу предлагается строительство КНС № 9 в районе ЖБИ с прокладкой напорного трубопровода в две нитки по 250 мм, которые подадут стоки в главный коллектор Д=500 мм по ул. Кленовая.

Поселок Александровка системы канализации не имеет, но в связи с развитием Александровского водозабора застройка в поселке должна быть канализована, для чего необходима прокладка самотечных коллекторов и строительство КНС, которая передаст стоки в существующий самотечный коллектор Д=600 мм по ул. Гоголева – Калинина.

Канализование северной зоны (район ул. Юбилейная) намечается двумя системами. Южнее ул. Юбилейная стоки от существующей и реконструируемой застройки будут поступать в существующую самотечную систему канализации с достройкой уличных коллекторов. Стоки от застройки на новых территориях, предлагаемых севернее ул. Юбилейная, намечается подавать системой самотечных коллекторов в главный коллектор.

Главный коллектор и новый коллектор по ул. Первомайской должны подавать стоки в распределительную камеру, из которой они поступят в существующий коллектор Д=1400 мм и новый разгрузочный коллектор Д=1500 мм. Разгрузочный коллектор предлагается проложить вдоль существующего главного коллектора. Трасса коллекторов весьма сложная, так как находится на пойменных территориях и при строительстве второго коллектора потребуется проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке.

В соответствии с планировочными решениями предлагается организовать Слободскую зону, в состав которой входит Якиманская и Дмитриевская Слободы, а также район фабрики им. Войкова. Учитывая рельеф территории, канализование этой зоны намечается системой самотечных коллекторов с подачей стоков в оба Главных коллектора – существующий и проектируемый и далее через ГКНС на очистные сооружения.

Учитывая увеличения объема стоков от застройки на существующих, реконструируемых и вновь осваиваемых территориях, необходима реконструкция ГКНС. Предлагается реконструкция и достройка существующих очистных сооружений на существующей площадке до расчетной производительности, с обязательным строительством цеха механического обезвоживания осадка с осадкоуплотнителями и термосушкой. После введения в эксплуатацию цеха обезвоживания осадка с сопутствующими сооружениями часть иловых площадок должна быть ликвидирована, что позволить освободить территории для дальнейшего развития очистных сооружений. Оставшиеся иловые площадки будут использоваться как аварийные. Особое внимание необходимо уделить системе естественной доочистки стоков в связи со сложностью гидротехнических работ. Водоотводной канал протяженностью 7,2 км глубиной 1,5 м и шириной по зеркалу воды 35,0 м необходимо подвергнуть чистке в связи с заиливанием.

Канализование Вербовской зоны сохраняется по существующей схеме. Новую застройку на территориях в районе кладбища намечается обслуживать самостоятельной системой состоящей из самотечных коллекторов и КНС, которая передаст стоки напорным трубопроводом в две нитки либо непосредственно на площадку очистных сооружений, либо на существующую КНС, которая подлежит реконструкции.

Стоки от застройки предлагаемой севернее ул. Светлая системой самотечных коллекторов намечается передавать в существующую поселковую систему.

Учитывая увеличение стоков пос. Вербовский проектом намечается реконструкция и достройка очистных сооружений на той же площадке.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство ее может вести постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Первоочередные мероприятия

Первоочередными мероприятиями являются: достройка сооружений на обеих площадках, реконструкция существующих насосных станций с прокладкой второй нитки напорных трубопроводов, строительство второго главного коллектора диаметром 1500 мм до ГНС, а также реконструкция перекладка и достройка самотечных коллекторов в соответствии с первоочередными планировочными решениями. Для соблюдения санитарных норм и правил поселок Александровка, в связи с развитием Александровского водозабора, должен быть канализован уже на первую очередь, для чего необходима прокладка самотечных коллекторов и строительство КНС, которая передаст стоки в существующий самотечный коллектор Д=600 мм по ул. Гоголева-Калинина.

4.6.2. Предложения по строительству и реконструкции

канализационных сетей и объектов на них

для обеспечения нормативной надежности водоотведения

и подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В Центральной зоне намечается реконструкция и перекладка существующих сетей ввиду их физического и морального износа, а так же достройка самотечных коллекторов. Одним из важных моментов проекта, является рассмотрение вопроса о строительстве на перспективу нового самотечного магистрального коллектора по ул. Первомайской Д=700 мм взамен существующего Д=400-450 мм, который лежит на глубине до 7,0 м и находится в неудовлетворительном состоянии.

4.6.3. Предложения по строительству и реконструкции канализационных

сетей и строительству или реконструкции насосных станций.

Необходимо строительство сетей канализации в д. Нежиловка и Александровка с канализационными насосными станциями для перекачки стоков в систему городской канализации.

Строительство КНС на улице Садовая со сбросом стоков в самотечный коллектор городской канализации Д=1000 мм по ул. Ямская и строительство КНС в районе ул. Новая Дмитриевской слободы со сбросом стоков в самотечный коллектор Д=500 мм по ул. Механизаторов.

4.6.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Над лотком «Вентури», на выпуске очищенных стоков очистных сооружений, установлен прибор учета сточных вод ЭХО-Р-0,2. Доля объемов рассчитанная данным способом составляет порядка 75% общих стоков округа, при этом на предприятиях: ОАО «Муромтепловоз», ОАО «Муроммашзавод», ОАО «РИП», ЗАО «Муром» и других имеются коммерческие приборы учета на стоках.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон (полос отвода земли по СП 456-73), 2-х напорных канализационных коллекторов Ду=1000 мм от  ГСН до ГОС, для каждого из коллекторов, составляют  полосы шириной по  28 метров.

Границы охранных зон (полос отвода земли по СП 456-73) участков напорных коллекторов от городских КНС до самотечных участков городской сети канализации, для каждой пары коллекторов диаметром до 426 мм включительно, составляют полосы шириной по 23 метра.

Границы охранных зон для безнапорных сетей канализации нормами отвода земель не оговорены.

До 2012 года в округе Муром участки охранных зон под самотечные сети канализации никаким образом не оговаривались.

Начиная с 2012 года в составе ГПЗУ для строительства сетей канализации в округе Муром стали предусматриваться полосы шириной по 5,0 м в обе стороны от коллекторов.

Для КНС и ГНС границы охранных зон выделены границами ограждений этих станций.

Характеристикой земель в границах охранных зон как для сооружений, так и для сетей – являются земли общего пользования округа Муром.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населённых пунктов (микрорайонов) присоединённых территорий округа Муром является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15-20 м.

На расчетный срок строительства (после ввода в эксплуатацию всей системы канализации) схемой предусматривается ликвидация существующих отстойников, которая включает в себя следующие мероприятия:

- полная откачка сточных вод из ёмкостных сооружений с вывозом их на ближайшие очистные сооружения;

- дезинфекция внутренней поверхности ёмкостных сооружений раствором хлорной извести;

- откачка загрязненных вод после дезинфекции ассенизационными машинами в систему канализации;

- засыпка ёмкостных сооружений местным грунтом.

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на присоединённых территориях округа Муром и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по городским и пригородным территориям.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов

централизованной системы водоотведения.

Границы, а также характеристики земель, планируемых охранных зон для размещения объектов централизованной  системы водоотведения будут определяться органами местного самоуправления (Администрацией округа Муром) в составе ГПЗУ для каждого конкретного объекта проектирования, реконструкции и строительства вновь.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Характеристики поступающей и очищенной сточной воды приведены в таблице 36 раздела 8.3.

Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем намечено обеззараживать ультрафиолетом.

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с городских территорий необходима передача сетей ливневой канализации на баланс МУП «Водоканал» и скорейшее строительство очистных сооружений ливневых стоков по всем бассейнам.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду – городской полигон твердых бытовых отходов необходимо скорейшее строительство цеха механического обезвоживания и термической сушки осадка, что является дополнительной мерой снижения вредных воздействий на окружающую среду.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальный вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 48.

Таблица 48

Перечень мероприятий

по строительству, реконструкции и модернизации сетей и сооружений водоотведения МУП "Водоканал" на 2013 - 2030 годы

| № | Наименование мероприятий | ориент. стоим. (т. руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 1. | Устройство плавного пуска насосов на канализационных насосных станциях (12шт) | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 2 | Модернизация насосного оборудования на объектах очистных сооружений, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 3000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство песколовки в районе ГНС на сети канализации ул. Приокская, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 45000 |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 4. | Газификация очистных сооружений со строительством модульной котельной , в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 7000 |  |  |  |  |  | 2000 | 5000 |  |  |  |
| 5. | Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с оборудованием для ультрафиолетового облучения на ГОС, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполнение работ | 20000 |  |  |  | 6000 | 8000 | 6000 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство цеха механического обезвоживания осадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 6900 |  |  |  |  |  |  |  | 6900 |  |  |
|  | - выполнение работ | 131100 |  |  |  |  |  |  |  | 131100 |  | Средства бюджета округа Муром |

Продолжение таблицы 48

| № | Наименование мероприятий | ориент. стоим. (т. руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 6. | Строительство сетей канализации в д. Нежиловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 8141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8141 | Средства бюджета округа Муром |
| 7. | Установка дробилок и песколовок на ГНС и КНС - 8шт, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 6000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция оборудования главной насосной станции | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 9 | Строительство второй нитки самотечного коллектора по ул. Приокская протяженностью 2400м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 3350 |  |  |  |  | 3350 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 60770 |  |  |  |  |  | 30770 | 30000 |  |  |  |
| 10 | Строительство КНС на ул. Садовая, в т.ч.: | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 11 | Строительство КНС на ул. Новая в с.Якиманская Слобода | 5300 |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 12 | Замена канализационного коллектора по ул. Заводская протяженностью 380м | 7805 |  |  |  | 7805 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 13 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайская от ул. Заводская до ул. Пролетарская протяженностью 70м | 2425 |  |  |  |  | 2425 |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |

Продолжение таблицы 48

| № | Наименование мероприятий | ориент. стоим. (т. руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 14. | Строительство сетей канализации в Якиманской и Дмитриевской слободе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 2200 |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 41800 |  |  |  |  |  |  |  | 41800 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 15. | Строительство сетей канализации в д. Карачарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 5400 |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 102840 |  |  |  |  |  |  |  | 102840 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 16. | Строительство сетей канализации в районе ул. Юбилейная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 14985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14985 | Средства бюджета округа Муром |
| 17. | Строительство сетей канализации в Западном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 15100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15100 | Средства бюджета округа Муром |

Продолжение таблицы 48

| № | Наименование мероприятий | ориент. стоим. (т. руб.) | Срок выполнения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансиров. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |  |
| 18. | Строительство сетей канализации в д. Александровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 43360 |  |  |  |  |  |  |  | 43360 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 19. | Строительство сетей канализации в д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - строительство | 39800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39800 | Средства бюджета округа Муром |
|  | ИТОГО: | 597645 | 0 | 8600 | 56050 | 24205 | 13775 | 38770 | 38000 | 336100 | 82145 | 416820 |
|  | В том числе: собственные средства МУП "Водоканал" | 67869 | 0 | 3300 | 11050 | 8400 | 8000 | 8000 | 8000 | 17000 | 4119 |  |
|  | средства бюджета округа Муром | 529776 | 0 | 5300 | 45000 | 15805 | 5775 | 30770 | 30000 | 319100 | 78026 |  |

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»)  к  целевым  показателям  развития  централизованных  систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение  цены  реализации  мероприятий  инвестиционной  программы  и  их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 49

Целевые показатели развития централизованной системы

водоотведения округа Муром

| № | Показатель | Ед. изм. | Базов.показ., 2013 год | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед/ 100км | 827 | 805 | 780 |
| 1.2. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | % | 52,3 | 51,0 | 50,5 |
| 2 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 2.1. | Выдано ТУ (условий подключения) – 124 шт. Выдано УП (условий присоединения) – 135 шт. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 92 | 93 | 94 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод | КВт/год | 0,38 | 0,375 | 0,37 |

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Таблица 50

| № | Адрес и организация |  | Канализация м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пл. | 1100-летия г. Мурома- управление культуры | 148 |  |
|  | ул. | Артема, 18а | 15 |  |
|  | ул. | Владимирская д. 19,21,23,25,27 | 147,5 |  |
|  | ул. | Войкова, 8 - «Ритуальные услуги» | 120 |  |
|  | ул. | Войкова, д. № 76 | 28 |  |
|  | ул. | Войкова, д. № 78 | 70 |  |
|  | ул.- | Войкова, д. № 82 | 52 |  |
|  | п. | Войкова - Д/сад «Семицветик» | 120 |  |
|  | п. | Войкова, 276 - Дом престарелых | 95 |  |
|  | п. | Войкова, 35а - Дом культуры | 80 |  |
|  | ул. | Воровского, д.16А | 60 |  |
|  | ул. | Воровского, д.95 | 98 |  |
|  | ул. | Воровского от ул. Куликова до ул. Артема | 350 |  |
|  | ул. | Гастелло, 5- Д/сад №33 | 60 |  |
|  | ул. | Гоголева, 10 | 40 |  |
|  | ул. | Гоголева,36, от котельной по ул Гоголева до ж/д | 70 |  |
|  | ул. | Железнодорожный проезд, 7,9 | 114 |  |
|  | ул. | Заводская, д. № 10 | 70 |  |
|  | ул. | К.Маркса24 Пед.училище | 68 |  |
|  | ул. | К.Маркса, д. № 34 | 90 |  |
|  | ул. | К. Маркса, 46 | 20 |  |
|  | ул. | Калинина от ул. Чкалова до КНС № 8 по ул. Северный проезд | 460 |  |
|  | ул. | Кленовая, 7 - Д/сад №51 | 210 |  |
|  | ул. | Ковровская 18 Мед.училище | 232 |  |
|  | ул. | Ковровская, д. 6 - психоневрологический диспансер | 44 |  |
|  | ул. | Коммунальная, ж/д № 30 | 80 |  |
|  | ул. | Коммунистическая, 23-а - «КВД» | 186 |  |
|  | ул. | Коммунистическая, 43 - ГИВЦ | 130 |  |
|  | ул. | Комсомольская, 55 - Радиотехникум | 90 |  |
|  | пер. | Комсомольский переулок, д. № 11 | 100 |  |

Продолжение таблицы 50

| № | Адрес и организация |  | Канализация м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Красноармейская, 29 - Прокуратура | 26 |  |
|  | ул. | Красноармейский пер., 29 - детская поликлиника | 206 |  |
|  | ул. | Красногвардейская, 52 - Владим. ЦСМ | 24 |  |
|  | ул. | Красногвардейская, д. № 40 | 90 |  |
|  | ул. | Куйбышева от ул.Дзержинского до ул.Автодора (ф=500 мм) | 398 |  |
|  | ул. | JT.Толстого, 23 - ДК 1100-летия г. Муром | 128 |  |
|  | ул. | JI.Толстого, д. № 107 | 70 |  |
|  | ул. | JI.Толстого, д.№ 97 | 32 |  |
|  | ул. | Лакина, д. № 41 | 150 |  |
|  | ул. | Лакина, 88,86 | 90 |  |
|  | ул. | Ленина от ул. Советская д. 13 до ул. Московская | 130 |  |
|  | ул. | Ленина, д.№16 | 27 |  |
|  | ул. | Ленина, 22, 24 - ИП Зиновьев | 192 |  |
|  | ул. | Ленина, 60 - мастерская | 22 |  |
|  | ул. | Ленина, 95 - Спорткомплекс «Ока» | 162 |  |
|  | ул. | Ленина, д.№ 12 | 65 |  |
|  | ул. | Ленина,55-а - «Гименей», ЗАГС, почта | 106 |  |
|  | ул. | Ленина-д.№ 60 | 20 |  |
|  | ул. | Механизаторов, д. № 44д | 75 |  |
|  | ул. | Механизаторов, д.№ 35А | 80 |  |
|  | ул. | Механизаторов, д.№ 44в | 65 |  |
|  | ул. | Мечникова, 83 - Отделение вневедомственной охраны УВД о. Муром | 82 |  |
|  | ул. | Мичуринская - Канализационный коллектор по террит. школы №7 | 450 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 10 | 20 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 12 | 26 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 8 | 100 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 6 | 40 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 4 | 90 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 16 | 136 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 10 | 4 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 8 | 166 |  |

Продолжение таблицы 50

| № | Адрес и организация |  | Канализация м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Мичуринская, 12 | 70 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 8а | 164 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 18 | 54 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 14 | 20 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 16 | 36 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 9 | 10 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 7 | 10 |  |
|  | ул. | Мичуринская, 5 | 175 |  |
|  | ул. | Южная, 18 | 54 |  |
|  | ул. | Южная, 3 | 10 |  |
|  | ул. | Южная, 20 | 74 |  |
|  | ул. | Южная, 5 | 16 |  |
|  | ул. | Московская - канализация по территории школы № 20 от д.№ 21 по ул. Щербакова до ул. Московская | 200 |  |
|  | ул. | Московская, 11 | 14 |  |
|  | ул. | Московская д. № 33,35а,39 - УВД | 90 |  |
|  | ул. | Набережная - 19 - ГИМС | 30 |  |
|  | ул. | Набережная, д.№ 30 | 90 |  |
|  | ул. | Окская от Казанского проезда до ул. Садовая | 175 |  |
|  | ул. | Окская, 31 | 25 |  |
|  | ул. | Орловская - 25 | 90 |  |
|  | ул. | Островского, 2-а - Проф .училище №51 | 15 |  |
|  | ул. | Парковая - ж/д СЭС | 200 |  |
|  | ул. | Первомайская, д.№ 13 | 40 |  |
|  | ул. | Пролетарская, 5 | 220 |  |
|  | ул. | Пролетарская, д. № 73 | 90 |  |
|  | ул. | Ремесленная Слободка, 18 - Проф.училище № 51 | 122 |  |
|  | ул. | РЗШ от ул. Энгельса до ул. Энергетиков | 1070 |  |
|  | ул. | Садовая, 26 - Стадион «Муромец» | 44 |  |
|  | ул. | Свердлова, 9 - Музей Куликова | 34 |  |
|  | ул. | Советская - Дворовая канализация от ж/д. № 23 по ул. Советская до д. № 12 по ул. Московская | 94 |  |
|  | ул. | Советская, д.№ 47 | 81 |  |
|  | ул. | Советская, д.№ 7 | 50 |  |

Продолжение таблицы 50

| № | Адрес и организация |  | Канализация м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Советская, д.73Л | 80 |  |
|  | ул. | Стахановская от спортзала «Локомотив» до КНС № 1 | 560 |  |
|  | ул. | Стахановская от ул. Горького до КНС №1 (ул. Физкультурная) | 670 |  |
|  | ул- | Чкалова от района «Африка» до ул. Калинина | 520 |  |
|  | ул. | Экземплярского, 1-а - общежитие ООО «Красный луч» | 66 |  |
|  | ул. | Экземплярского, д. № 100 | 60 |  |
|  | ул. | Экземплярского, д. № 73 | 90 |  |
|  | ул. | Эксплуатационная от д.№20 до ул. Привокзальная | 430 |  |
|  | ул. | Юбилейная, д. № 2 и № 8 | 100 |  |
|  | ул. | Южная, 3 | 10 |  |
|  | ул. | Южная, 5 | 16 |  |
|  | ул. | Южная, 18 | 54 |  |
|  | ул. | Южная, 20 | 74 |  |
|  | ул. | Казанская от ул. Матросова до ул. Садовая | 270 |  |
|  | ул. | Садовая от ул. Казанская до оврага | 410 |  |
|  | Итого |  | 13596,5 |  |
|  | Сети, построенные по заявкам МЦ ЖКХ, управления ЖКХ |  |  |  |
|  | ул. | Войкова,3 | 84 |  |
|  | ул. | Владимирская, 2/52 | 360 |  |
|  | ул | Войкова,7 | 140 |  |
|  | ул. | Губкина, 1 | 26 |  |
|  | пр. | Железнодорожный проезд 7,9 | 120 |  |
|  | ул. | К.Маркса, 44;46 ; Артема, 18 | 50 |  |
|  | ул. | Калинина,24 | 30 |  |
|  | ул. | Коммунистическая 37,39 | 253 |  |
|  | ул. | Коммунистическая, 17 | 156 |  |
|  | ул. | Комсомольская ,26 | 34 |  |
|  | пер. | Комсомольский пер-к,12 | 24 |  |
|  | пер. | Комсомольский пер-к, 28 | 74 |  |
|  | ул. | Лакина, 22 | 20 |  |
|  | ул. | Лесной проезд | 293 |  |
|  | ул. | Окская, 38 б | 79 |  |

Продолжение таблицы 50

| № | Адрес и организация |  | Канализация м. п. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. | Октябрьская,4 | 10 |  |
|  | пер. | Октябрьский пер., 1,2,3 | 233,5 |  |
|  |  | от котельной НГЧ-6 до ул. Коммунальной | 93 |  |
|  | ул | Первомайская, 12,14,21 | 111 |  |
|  | ул. | Первомайская 103 - 113 | 327 |  |
|  | ул. | Плеханова, 2 | 30 |  |
|  | ул. | Строителей д.2,4,6,8 | 490 |  |
|  | ул. | Тимирязева, 13 | 26 |  |
|  | ул. | Трудовая,6 | 20 |  |
|  | ул | Красногвардейская, 1,3,5 | 237 |  |
|  |  | ИТОГО | 3320,5 |  |

ГЛАВА III

Текстовая часть Графических материалов централизованной

системы водоснабжения и водоотведения

Согласно для округа Муром с количеством жителей по состоянию на 01.01.2013 г. – 121820 человек. Создание электронной модели централизованной системы водоснабжения и водоотведения, согласно п. 10 раздела 1.4 проекта рабочей инструкции по разработке проектов инженерных систем водоснабжения и канализации, не требуется.

В качестве графических материалов в электронной форме предоставлены планы существующих сетей водоснабжения и водоотведения в масштабе 1:5000 и планы на перспективу.