СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

Том 1. Схема теплоснабжения

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОЕКТНЫЙ  ИНСТИТУТ

"М У Р О М П Р О Е К Т"

| Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-ного строительства № П - 020(4)-05062014 от 05.06.2014 г. |  | Заказчик: Управление ЖКХ администрации о. Муром |
| --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2034 года

(актуализация на 2020 год)

М-031-19

Том 1

Схема теплоснабжения

г. Муром  2019 г.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОЕКТНЫЙ  ИНСТИТУТ

"М У Р О М П Р О Е К Т"

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2034 года

(актуализация на 2020 год)

М-031-19

Том 1

Схема теплоснабжения

Директор							А.А. Мешков

ГИП							          А.Г. Мясников

Исполнил                                                                Т.А. Чернышова

СОСТАВ РАБОТЫ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | М-031-19 Том 1 М-031-19 Том 2 М-031-19 Том 3 М-031-19 Том 4 | Схема теплоснабжения. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Главы 2 - 17. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения. |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Введение  …………………………………………………………………………………….....10

Характеристика городского округа Муром.	12

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ	14

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения городского округа Муром.	14

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя системой теплоснабжения городского округа Муром.	19

1.3 Структура полезного отпуска тепловой энергии по основным поставщикам городского округа Муром на 2019 год.	27

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	29

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	29

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………………………………………….29

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.	33

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения.	81

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	86

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	86

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	88

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ……………………………………………..….….89

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа Муром…………………………89

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	90

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	90

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	90

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	91

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	….91

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно……………………………………………………………….91

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	91

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	92

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.	92

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	102

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива………………………………………………………………………………………….103

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	104

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	104

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	104

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	104

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных………………………...104

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	105

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………………...105

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	106

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе………106

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так же возобновляемые источники энергии…………………………………….108

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	110

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой.	110

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	111

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	112

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	113

10.1 Решение об определении единой теплосабжающей организации (организаций)…...113

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)….113

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией……………………….113

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………………………………………114

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	115

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а так же сроки выполнения перераспределения………………………………….115

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	118

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ…………………………………120

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии……………………………………………………………………………120

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии……121

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения………………………………………………………………………………121

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системах теплоснабжения………………………………………………………………………………121

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, уканных в схеме теплоснабжения, для учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии………………..……122

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа Муром) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения………………………..122

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского округа Муром для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и  системы теплоснабжения……………………………………………………………………………….122

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ…………………………………………………………..123

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях……………………………………………123

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии…………………………...123

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)…………………………………………………………………………123

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети……………………………………………….125

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности…………………..128

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке……………………………………………………………………………..129

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)………………………………………………………………………131

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии……………131

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)……………………………………………………………………………..131

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии……………………………………………131

14.11 Средневзвешанный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)……………………………………………….131

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения)…………………………..132

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)…132

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ………………………………...133

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	134

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	135

Приложение А. Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников городского округа Муром.

Приложение Б. Зоны действия теплогенерирующих источников городского округа Муром.

Приложение В. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Муром (компакт-диск).

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно с другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С  повышением  степени  централизации, как правило,  повышается  экономичность  выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной  застройке в пределах данного района.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Актуализация схемы теплоснабжения округа Муром на 2020 год выполнена МУП ПИ «Муромпроект».

Основанием для актуализации схемы теплоснабжения округа Муром является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Договор №15 от 28.02.2019 года на выполнение работ по актуализации «Схемы теплоснабжения округа Муром», заключенный с управлением ЖКХ администрации округа Муром.

Основными нормативными документами при актуализации схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции Постановления Правительства РФ от 03 апреля 2018 г. №405.

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы:

- Схема Теплоснабжения округа Муром Владимирской области, выполненная в 2012 году ФГБОУ высшего профессинального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» по муниципальному контракту №15-2012 (№95/12) от 24.09.2012 г., утвержденная постановлением Администрации округа Муром №4326 от 29.12.2012 г.;

- Схема теплоснабжения округа Муром, актуализированная в 2018 году МУП ПИ «Муромпроект» по договору № 26 от 21.02.2018 г, утвержденная постановлением Администрации округа Муром №242 от 29.03.2018 г;

- Генеральный план развития округа Муром, утвержденный решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

Целями актуализации схемы теплоснабжения округа Муром на 2020 год являются:

- учет предложений и замечаний, установленных по результатам рассмотрения утвержденной схемы теплоснабжения и вынесенных на актуализацию;

- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утвержденной схемы;

- рассмотрение новых, а так же мониторинг и актуализация существующих предложений по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения;

- мониторинг и актуализация тарифных последствий;

-актуализация границ зон деятельности энергоснабжающих организаций.

За базовый период актуализации утвержденной схемы теплоснабжения принято состояние 2018 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2034 год, с выделением этапов: краткосрочное планирование – 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы, среднесрочное планирование – 2028 год.

Характеристика городского округа Муром.

Городской округ Муром – город областного подчинения Владимирской области, – расположен в восточной части Окско-Цнинского вала, на высоком левом берегу Оки на границе с Нижегородской областью в 290 км. от Москвы и в 130 км. от областного центра г. Владимира. Территория города вытянулась вдоль левого берега реки Ока с севера на юг на 8 км., центральная часть города с востока на запад уходит от реки на 5 км. В юго-западном направлении протяженность города достигает 12 км. С запада на восток по территории города проходят магистральные железнодорожные пути Москва – Казань, в северном направлении от них отходит железнодорожная ветка на город Ковров.

В городском округе Муром ведущее место занимает машиностроение. Завод им. С. Орджоникидзе, радиозавод, завод измерительных приборов, деревообрабатывающая (фанерный комбинат) промышленность.

Городской округ Муром расположен во второй климатической зоне, климат умеренно-континентальный с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. В зимнее время преобладают южные и юго-западные ветры, в летнее – северные и зеверо-западные. Средняя температура июля – плюс 18,5 °С, января – минус 11°С. Почвы – лесовидные суглинки.

Площадь муниципального образования составляет 107378 га, в том числе площадь городского округа Мурома 4378 га (43,8 км2.). Муниципальное образование расположено на юго-востоке Владимирской области и граничит: на востоке с Нижегородской областью по реке Ока, на юге - с Меленковским районом, на западе - с Селивановским районом, на севере - с Вязниковским и Гороховецким районами. По типу поселений город Муром относится к большим городам.

По данным переписи населения 2010 года в округе Муром численность населения составляет 123 908 человек.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производиться от 48 источников. Основными поставщиками тепловой энергии на нужды жилого, административного и культурно-бытового фонда являются  ООО «Владимитеплогаз», ООО «Комус», котельная «Локомотивное депо» ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД», ООО «Николь-Пак Империал», филиал ОАО «РЭУ» «Владимирский».

Тепловые сети проложены, в основном, в непроходных каналах и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей в среднем по округу составляет 60-65%. Регулирование отпуска тепла из котельных либо ЦТП потребителям для отопления и ГВС осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Расчетная наружная температура воздуха составляет -30 оС. Продолжительность отопительного периода – 214 суток.

Рисунок 1.1. Схема основного чертежа генерального плана городского округа Муром.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩИГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади отапливаемых строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения городского округа Муром.

Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 |
| ул. Кленовая, 28а | 121462 | 121462 | 121462 | 121462 | 121462 | 115262 | 115262 |
| ул. Красноармейская, 15 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 |
| ул. Московская, 47 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 |
| п. Нежиловка | 22285 | 22285 | 22285 | 22285 | 22285 | 34691 | 34691 |
| п. Механизаторов | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 |
| РТП | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 |
| ул. Строителей, 12 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| ул. Московская 111б | 146653 | 146653 | 146653 | 147253 | 147253 | 147253 | 147253 |
| - ул. Московская 111б | 56488 | 56488 | 56488 | 58088 | 58088 | 58088 | 58088 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 |
| РЗШ (РК № 1): | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 |
| - ЦТП МРЗ | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 |
| п. Муромский | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 |
| п. Войкова | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 |
| ул. Губкина | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 |
| ул. Набережная | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| ул. Гоголева, 10 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 |
| ул. Куйбышева, 1а | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Меленковское ш., 1 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 |
| ул. Кирова, 9 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
| ул. К.Маркса, 19 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| ул. Московская, 4а | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| ул. Московская, 10 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ул. Московская, 16а | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| ул. Первомайская, 39 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| ул. Ленина, 31 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
| ул. Советская, 38а | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 121835 | 121835 | 121835 | 132435 | 132435 | 138635 | 128635 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 |

Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов малоэтажных жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2 Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов малоэтажных жилых домов.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| ул. Красноармейская, 15 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 |
| РЗШ (РК № 1): | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - ЦТП МРЗ | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| п. Муромский | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| п. Войкова | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| ул. Губкина | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ул. Гоголева, 10 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ул. Кирова, 9 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| ул. Куйбышева, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 |

Существующие объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.1.3

Таблица 1.1.3 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 |
| п. Черемушки | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 |
| п. Белый городок | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 107510 | 107510 | 107510 | 107510 | 107510 | 149378 | 149378 |
| ул. Кленовая, 28а | 313357 | 568054 | 568054 | 568054 | 568054 | 568054 | 568054 |
| ул. Красноармейская, 15 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 |
| ул. Московская, 47 | 121839 | 121839 | 121839 | 121839 | 121839 | 123339 | 123339 |
| п. Нежиловка | 69327 | 69327 | 69327 | 69327 | 69327 | 133129 | 133129 |
| п. Механизаторов | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 |
| РТП | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| ул. Московская, 111б | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 |
| - ТП ул. Московская, 111б | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 |
| РЗШ (РК № 1): | 544231 | 544231 | 544231 | 544231 | 544231 | 547031 | 547031 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 |
| - ЦТП МРЗ | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 94400 | 94400 |
| - ТП ул. Л.Толстого (ДК+РЗШ) | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 |
| п. Муромский | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 |
| п. Войкова | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 |
| ул. Губкина | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 |
| ул. Гоголева, 10 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 |
| ул. Первомайская, 5 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 |
| Карачаровское шоссе,13 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 |
| ул. Кирова, 9 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 |
| Меленковское ш., 1 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 |
| ул. Куйбышева, 1а |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| ул. Ленина, 38 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 | 1758 |
| ул. Советская, 11 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
| ул. К.Маркса, 19 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 | 4781 |
| ул. Московская, 4а | 18165 | 18165 | 18165 | 18165 | 18165 | 18165 | 18165 |
| ул. Московская, 10 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| ул. Московская, 16а | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 |
| ул. Ленина, 31 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| ул. Советская, 38а | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г 13, инв.№1 (БМК) | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 | 35739 |
| в/г 46, инв.№78 | 93857 | 93857 | 93857 | 93857 | 93857 | 93857 | 93857 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.1.4

Таблица 1.1.4 Существующие объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 |
| ул. Куйбышева, 1а | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 |
| Меленковское ш., 1 | 41868 | 41868 | 41868 | 41868 | 41868 | 41868 | 41868 |
| проезд Кирова, 9 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 9420 | 9420 | 9420 | 9420 | 9420 | 9420 | 9420 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 132582 | 132582 | 132582 | 132582 | 132582 | 132582 | 132582 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя системой теплоснабжения городского округа Муром.

Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1 Существующие объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 |
| ул. Кленовая, 28а | 11,8666 | 11,8666 | 11,8666 | 11,8666 | 11,8666 | 7,1202 | 7,1202 |
| ул. Красноармейская, 15 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 |
| ул. Московская, 47 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 |
| п. Нежиловка | 2,1902 | 2,1902 | 2,1902 | 2,1902 | 2,1902 | 3,2569 | 3,2569 |
| п. Механизаторов | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 |
| РТП | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 |
| ул. Строителей, 12 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| ул. Московская 111б | 14,6532 | 14,6532 | 14,6532 | 14,9032 | 14,9032 | 14,9032 | 14,9032 |
| - ул. Московская 111б | 5,1364 | 5,1364 | 5,1364 | 5,3864 | 5,3864 | 5,3864 | 5,3864 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 |
| РЗШ (РК № 1): | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 |
| - ЦТП МРЗ | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 |
| п. Муромский | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 |
| п. Войкова | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 |
| ул. Губкина | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 5,7309 | 5,7309 | 5,7309 | 5,7309 | 5,7309 | 9,5008 | 9,5008 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 |
| ул. Набережная | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 |
| ул. Куйбышева, 1а | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Меленковское ш., 1 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 |
| ул. Кирова, 9 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| ул. К.Маркса, 19 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ул. Московская, 4а | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| ул. Московская, 10 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| ул. Московская, 16а | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ул. Ленина, 31 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| ул. Советская, 38а | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 11,7631 | 11,7631 | 11,7631 | 12,0131 | 12,0131 | 12,9890 | 12,9890 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 |

Существующие объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.2.2

Таблица 1.2.2 Существующие объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 |
| п. Черемушки | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| п. Белый городок | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 3,5455 | 3,5455 | 3,5455 | 3,5855 | 3,5855 | 3,5855 | 3,5855 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 5,1015 | 5,1015 | 5,1015 | 5,1015 | 5,1015 | 6,3015 | 6,3015 |
| ул. Кленовая, 28а | 9,1168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 |
| ул. Красноармейская, 15 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 |
| ул. Московская, 47 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9461 | 3,9461 |
| п. Нежиловка | 2,4548 | 2,4548 | 2,4548 | 2,4548 | 2,4548 | 4,2548 | 4,2548 |
| п. Механизаторов | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 |
| РТП | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 |
| ул. Московская 111б | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 |
| - ул. Московская 111б | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 |
| РЗШ (РК № 1): | 26,6362 | 26,6362 | 26,6362 | 26,6362 | 26,6362 | 26,7311 | 26,7311 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 3,5141 | 3,5141 | 3,5141 | 3,5141 | 3,5141 | 3,5291 | 3,5291 |
| - ЦТП МРЗ | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 2,3034 | 2,3034 | 2,3034 | 2,3034 | 2,3034 | 2,3833 | 2,3833 |
| - ТП ул. Л.Толстого (ДК+РЗШ) | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 |
| -ТП ТЦ «Плюс Девелопмент» | 0,1844 | 0,1844 | 0,1844 | 0,1844 | 0,1844 | 0,1844 | 0,1844 |
| п. Муромский | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 |
| п. Войкова | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 |
| ул. Губкина | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 |
| -ТП пр. Куйбышева, 6 | 5,4114 | 5,4114 | 5,4114 | 5,4114 | 5,4114 | 5,4114 | 5,4114 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 |
| ул. Кирова, 9 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 |
| Меленковское шоссе, 1 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 | 0,0173 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| ул. Ленина, 38 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| ул. Советская, 11 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| ул. К.Маркса, 19 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| ул. Московская, 4а | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| ул. Московская, 10 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| ул. Московская, 16а | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| ул. Ленина, 31 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| ул. Советская, 38а | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г 13, инв.№1 (БМК) | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 |
| в/г 46, инв.№78 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9375 |

Существующие объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.2.3

Таблица 1.2.3 Существующие объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии производственных зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Меленковское ш., 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0173 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 24,1 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| ул. Кирова, 9 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| ул. Куйбышева, 1а | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |

Существующие объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.2.4

Таблица 1.2.4 Существующие объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя жилых домов, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 |
| ул. Кленовая, 28а | 474,664 | 474,664 | 474,664 | 474,664 | 474,664 | 284,808 | 284,808 |
| ул. Красноармейская, 15 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 |
| ул. Московская, 47 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 |
| п. Нежиловка | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 130,276 | 130,276 |
| п. Механизаторов | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 |
| РТП | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 |
| ул. Строителей, 12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| ул. Московская 111б | 586,128 | 586,128 | 586,128 | 596,128 | 596,128 | 596,128 | 596,128 |
| - ул. Московская 111б | 205,456 | 205,456 | 205,456 | 215,456 | 215,456 | 215,456 | 215,456 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 |
| РЗШ (РК № 1): | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 |
| - ЦТП МРЗ | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 |
| п. Муромский | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 |
| п. Войкова | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 |
| ул. Губкина | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 229,236 | 229,236 | 229,236 | 229,236 | 229,236 | 380,032 | 380,032 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 |
| ул. Набережная | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| ул. Гоголева, 10 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 |
| ул. Куйбышева, 1а | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
| Меленковское ш., 1 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 |
| ул. Кирова, 9 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| ул. К.Маркса, 19 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ул. Московская, 4а | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| ул. Московская, 10 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| ул. Московская, 16а | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ул. Ленина, 31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| ул. Советская, 38а | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 235,26 | 235,26 | 235,26 | 240,262 | 240,262 | 259,780 | 259,780 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 |

Существующие объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.2.5

Таблица 1.2.5 Существующие объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя общественных, социальных и др. зданий, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 |
| п. Черемушки | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| п. Белый городок | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 141,820 | 141,820 | 141,820 | 143,420 | 143,420 | 143,420 | 143,420 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 204,060 | 204,060 | 204,060 | 204,060 | 204,060 | 252,06 | 252,06 |
| ул. Кленовая, 28а | 364,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 |
| ул. Красноармейская, 15 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 |
| ул. Московская, 47 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 |
| п. Нежиловка | 98,192 | 98,192 | 98,192 | 98,192 | 98,192 | 170,192 | 170,192 |
| п. Механизаторов | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 |
| РТП | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 |
| ул. Московская 111б | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 |
| - ул. Московская 111б | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 |
| РЗШ (РК № 1): | 443,94 | 443,94 | 443,94 | 443,94 | 443,94 | 445,518 | 445,518 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 140,564 | 140,564 | 140,564 | 140,564 | 140,564 | 141,164 | 141,164 |
| - ЦТП МРЗ | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 92,136 | 92,136 | 92,136 | 92,136 | 92,136 | 95,332 | 95,332 |
| - ТП ул. Л.Толстого (ДК+РЗШ) | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 |
| -ТП ТЦ «Плюс Девелопмент» | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| п. Муромский | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| п. Войкова | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 |
| ул. Губкина | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 |
| -ТП пр. Куйбышева, 6 | 216,456 | 216,456 | 216,456 | 216,456 | 216,456 | 216,456 | 216,456 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 |
| ул. Гоголева, 10 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 |
| ул. Первомайская, 5 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 |
| ул. Кирова, 9 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 |
| Меленковское шоссе, 1 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| ул. Ленина, 38 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ул. Советская, 11 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| ул. К.Маркса, 19 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| ул. Московская, 4а | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 |
| ул. Московская, 10 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ул. Московская, 16а | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| ул. Ленина, 31 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| ул. Советская, 38а | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г 13, инв.№1 (БМК) | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 |
| в/г 46, инв.№78 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |

Существующие объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в  таблице 1.2.6

Таблица 1.2.6 Существующие объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя производственных зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Меленковское ш., 1 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 |
| ул. Кирова, 9 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 |
| ул. Куйбышева, 1а | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 |

1.3 Структура полезного отпуска тепловой энергии по основным поставщикам городского округа Муром на 2019 год.

Структура полезного отпуска тепловой энергии по основным поставщикам городского округа Муром на 2019 год приведена таблице 1.3.

Таблица 1.3 Структура полезного отпуска тепловой энергии по основным поставщикам на 2019 год.

|  | Полезный отпуск всего, Гкал/час | ПО на нужды предприятия | ПО организациям-перепродавцам | ПО бюджетным потребителям | ПО населению | ПО прочим потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | на техн. нужды | отопление | ГВС | на техн. нужды | отопление | ГВС | на техн. нужды | отопление | ГВС | отопление | ГВС | на техн. нужды |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 521106 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60734 | 11958 | 0 | 310561 | 88266 | 46305 | 2059 | 0 |
| ООО «Комус» | 1,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,313 | 0,051 | 0 | 0,333 | 0 | 0,771 | 0,018 | 0 |
| ОАО «Муромский стрелочный з-д» | 93,00 | 53,90 | 21,40 | 4,56 | 10,1423 | 2,9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОАО «МПЗ» | 34,77 | 20,17 | 0,62 | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 0,08 | 2,70 |
| МТУГДТВ ЦТВД филиал ОАО «РЖД» | 14,5458 | 5,9045 | 1,2000 | 3,5750 | 0,7520 | 0 | 0 | 0,1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9624 | 0 | 0 |
| ОАО «Муромский завод РИП» | 26,8 | 16,1698 | 1,8225 | 6,1135 | 2,0232 | 0,6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1009 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

В связи с развитием отдельных районов городского округа Муром, строительством и реконструкцией существующих коммунально-бытовых, общественно-административных потребителей выполнен расчет теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

В настоящее время частный сектор, дома малоэтажной постройки, а так же часть помещений в многоквартирных жилых домах отапливаются от индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии на дату актуализации схемы теплоснабжения |
| --- |
| Адрес | площадь |
| 602209, п Механизаторов, д. 50, кв. 45 | 50,2 |
| 602209, п Механизаторов, д. 69 (нежилое) | 57,6 |
| 602210, п Фабрики им П.Л.Войкова, д. 28, кв. 16 | 35 |
| 602240, п Муромский, ул Кольцевая, д. 23, кв. 4 | 66,8 |
| 602240, п Муромский, ул Кольцевая, д. 23, кв. 5 | 40,9 |
| 602240, п Муромский, ул Кольцевая, д. 25, кв. 17 | 60,9 |
| 602240, п Муромский, ул Кольцевая, д. 29, кв. 7 | 61,9 |
| 602240, п Муромский, ул Садовая, д. 26, кв. 12 | 66,6 |
| 602240, п Муромский, ул Садовая, д. 26, кв. 13 | 49,5 |
| 602240, п Муромский, ул Садовая, д. 28, кв. 10 | 68 |
| 602240, п Муромский, ул Центральная, д. 30, кв. 1 | 43 |
| 602240, п Муромский, ул Центральная, д. 30, кв. 4 | 42,7 |
| 602251,г Муром, ул Карла Маркса, д. 50, кв. 44 | 94 |
| 602251,г Муром, ул Карла Маркса, д. 50, кв. 45 | 118,3 |
| 602251,г Муром, ул Карла Маркса, д. 50, кв. 46 | 95,2 |
| 602251,г Муром, ул Карла Маркса, д. 50, кв. 47 | 118,8 |
| 602251,г Муром, ул Карла Маркса, д. 50, кв. 48 | 128,9 |
| 602251,г Муром, ул Куликова, д. 16а, кв. 35 | 57,8 |
| 602251,г Муром, ул Парковая, д. 10, кв. 2 | 66,66 |
| 602252,г Муром, ул Московская, д. 111В, кв. 7 | 111 |
| 602252,г Муром, ул Московская, д. 112, кв. 10 | 42 |
| 602252,г Муром, ул Московская, д. 114, кв. 17 | 42,9 |
| 602252,г Муром, ул Московская, д. 122, кв. 34 | 44,6 |
| 602252,г Муром, ул Чкалова, д. 12б, кв. 38 | 44,7 |
| 602252,г Муром, ул Чкалова, д. 2а, кв. 15 | 123,8 |
| 602252,г Муром, ул Чкалова, д. 2а, кв. 16 | 66,7 |
| 602252,г Муром, ул Чкалова, д. 2а, кв. 9 | 90 |
| 602252,г Муром, ул Чкалова, д. 8б, кв. 8 | 54 |
| 602252,г Муром, ул Щербакова, д. 7, кв. 10 | 100 |
| 602252,г Муром, ул Щербакова, д. 7, кв. 5 | 82,9 |
| 602253,г Муром, ул Кирова, д. 16, кв. 8 | 68,3 |
| 602253,г Муром, ул Кирова, д. 16, кв. 9 | 66,2 |
| 602253,г Муром, ул Кирова, д. 28, кв. 10 | 39,4 |
| 602254,г Муром, проезд Железнодорожный, д. 1, кв. 2 | 42,8 |
| 602254,г Муром, ул Дзержинского, д. 2а, кв. 19 | 73,5 |
| 602254,г Муром, ул Дзержинского, д. 2а, кв. 29 | 52,8 |
| 602254,г Муром, ул Дзержинского, д. 2а, кв. 39 | 58,9 |
| 602254,г Муром, ул Дзержинского, д. 3а, кв. 9 | 77 |
| 602254,г Муром, ул Коммунальная, д. 32, кв. 1 | 63 |
| 602254,г Муром, ул Коммунальная, д. 32, кв. 4 | 37,8 |
| 602254,г Муром, ул Коммунальная, д. 5, кв. 2 | 60,6 |
| 602254,г Муром, ул Коммунальная, д. 7, кв. 1 | 30 |
| 602254,г Муром, ул Коммунальная, д. 7, кв. 2А | 66,5 |
| 602254,г Муром, ул Московская, д. 108, кв. 38 | 41,4 |
| 602256,г Муром, ул Владимирская, д. 2а, кв. 38 | 42,99 |
| 602256,г Муром, ул Войкова, д. 1, кв. 81 | 69,7 |
| 602256,г Муром, ул Войкова, д. 21, кв. 2 | 25 |
| 602256,г Муром, ул Войкова, д. 3а, кв. 7 | 103,9 |
| 602256,г Муром, ул Войкова, д. 5, кв. 2 | 70 |
| 602256,г Муром, ул Ковровская, д. 5, кв. 8 | 37,4 |
| 602256,г Муром, ул Московская, д. 85, кв. 15 | 88,3 |
| 602262,г Муром, проезд Коммунальный, д. 12, кв. 1 | 51 |
| 602262,г Муром, проезд Коммунальный, д. 12, кв. 6 | 36,3 |
| 602262,г Муром, проезд Коммунальный, д. 5, кв. 4 | 52,4 |
| 602262,г Муром, проезд Северный, д. 15, кв. 7 | 38,2 |
| 602262,г Муром, ул Калинина, д. 15 | 0 |
| 602262,г Муром, ул Калинина, д. 17, кв. 4 | 60 |
| 602262,г Муром, ул Калинина, д. 19, кв. 1 | 68 |
| 602262,г Муром, ул Калинина, д. 19, кв. 9 | 44,4 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 1 | 87,1 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 10 | 72,3 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 11 | 64,5 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 12 | 74,9 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 13 | 95 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 14 | 76,7 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 15 | 72,3 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 18 | 72,6 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 19 | 99 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 2 | 60,5 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 20 | 78 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 21 | 72,8 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 22 | 93 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 23 | 77,7 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 24 | 92 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 25 | 80 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 26 | 90 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 27 | 60 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 28 | 85 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 29 | 60 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 3 | 86,6 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 30 | 83,2 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 4 | 62,5 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 5 | 83 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 6 | 63 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 7 | 70 |
| 602263,г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 9 | 66,3 |
| 602263,г Муром, ул Пролетарская, д. 60, кв. 6 | 61,4 |
| 602264,г Муром, ул Мичуринская, д. 14, кв. 1 | 34,4 |
| 602264,г Муром, ул Мичуринская, д. 16, кв. 11 | 43 |
| 602264,г Муром, ул Мичуринская, д. 33, кв. 2 | 36,4 |
| 602264,г Муром, ул Мостоотряда, д. 1, кв. 1 | 39,4 |
| 602264,г Муром, ул Мостоотряда, д. 1, кв. 4 | 48,2 |
| 602264,г Муром, ул Мостоотряда, д. 1, кв. 5 | 33,6 |
| 602264,г Муром, ул Мостоотряда, д. 1, кв. 6 | 52,9 |
| 602264,г Муром, ул Орловская, д. 12, кв. 12 | 37,8 |
| 602264,г Муром, ул Энергетиков, д. 3а, кв. 3 | 49 |
| 602264,г Муром, ул Энергетиков, д. 3а, кв. 4 | 41 |
| 602264,г Муром, ул Южная, д. 10, кв. 6 | 73,1 |
| 602264,г Муром, ул Южная, д. 11, кв. 2 | 31,9 |
| 602264,г Муром, ш Карачаровское, д. 11, кв. 23 | 92,4 |
| 602264,г Муром, ш Карачаровское, д. 26 (нежилое) | 321,2 |
| 602264,г Муром, ш Радиозаводское, д. 15, кв. 11 | 46,4 |
| 602264,г Муром, ш Радиозаводское, д. 31, кв. 7 | 31,9 |
| 602265,г Муром, ул Льва Толстого, д. 74, кв. 1 | 88,5 |
| 602265,г Муром, ул Льва Толстого, д. 74, кв. 11 | 104 |
| 602265,г Муром, ул Октябрьская, д. 52, кв. 70 | 50,1 |
| 602266,г Муром, ул Кленовая, д. 10а, кв. 3 | 39,5 |
| 602266,г Муром, ул Лаврентьева, д. 9, кв. 6 | 38,1 |
| 602266,г Муром, ул Поселок Строителей, д. 12, кв. 30 | 41,5 |
| 602266,г Муром, ул Чкалова, д. 11А, кв. 4 | 31 |
| 602266,г Муром, ул Юбилейная, д. 50, кв. 11 | 36,5 |
| 602267,г Муром, ул Артема, д. 11, кв. 9 | 61,4 |
| 602267,г Муром, ул Коммунистическая, д. 36, кв. 11 | 50,4 |
| 602267,г Муром, ул Коммунистическая, д. 36, кв. 4 | 52,5 |
| 602267,г Муром, ул Коммунистическая, д. 36, кв. 6 | 63,3 |
| 602267,г Муром, ул Коммунистическая, д. 9а, кв. 5 | 85,2 |
| 602267,г Муром, ул Комсомольская, д. 5, кв. 6 | 53 |
| 602267,г Муром, ул Красноармейская, д. 35, кв. 16 | 125,77 |
| 602267,г Муром, ул Красноармейская, д. 39, кв. 37 | 124,2 |
| 602267,г Муром, ул Красноармейская, д. 39, кв. 42 | 166,9 |
| 602267,г Муром, ул Красноармейская, д. 39, кв. 46 | 170,6 |
| 602267,г Муром, ул Красноармейская, д. 39, кв. 48 | 173,9 |
| 602267,г Муром, ул Лакина, д. 17а, кв. 4 | 59 |
| 602267,г Муром, ул Ленина, д. 1, кв. 19 | 69 |
| 602267,г Муром, ул Ленина, д. 28, кв. 11 | 55,9 |
| 602267,г Муром, ул Ленина, д. 28, кв. 26 | 48 |
| 602267,г Муром, ул Ленина, д. 72, кв. 5 | 100 |
| 602267,г Муром, ул Ленина, д. 72, кв. 8 | 103,8 |
| 602267,г Муром, ул Мечникова, д. 2Б, кв. 9 | 40,7 |
| 602267,г Муром, ул Мечникова, д. 47, кв. 5 | 68,2 |
| 602267,г Муром, ул Московская, д. 28, кв. 13 | 44,1 |
| 602267,г Муром, ул Московская, д. 32, кв. 3 | 66,6 |
| 602267,г Муром, ул Московская, д. 32, кв. 9 | 82,2 |
| 602267,г Муром, ул Московская, д. 47, кв. 87 | 60,7 |
| 602267,г Муром, ул Октябрьская, д. 3Б, кв. 3 | 63,3 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 1 | 46,6 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 2 | 47,6 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 3 | 49,6 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 4 | 46,4 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 5 | 47,3 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 6 | 47,7 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 7 | 47 |
| 602267,г Муром, ул Первомайская, д. 47А, кв. 8 | 47,4 |
| 602267,г Муром, ул Свердлова, д. 12, кв. 20 | 80 |
| 602267,г Муром, ул Свердлова, д. 12, кв. 4 | 60,2 |
| 602267,г Муром, ул Свердлова, д. 14, кв. 2 | 41 |
| 602267,г Муром, ул Советская, д. 49, кв. 40 | 84,3 |
| 602267,г Муром, ул Советская, д. 49, кв. 41 | 70 |
| 602267,г Муром, ул Тимирязева, д. 10, кв. 1 | 31,7 |
| 602267,г Муром, ул Тимирязева, д. 10, кв. 12 | 52,9 |
| 602267,г Муром, ул Тимирязева, д. 10, кв. 8 | 42,4 |
| 602267,г Муром, ул Тимирязева, д. 10, кв. 9 | 37,4 |
| 602267,г Муром, ул Тимирязева, д. 6, кв. 2 | 56,2 |
| 602267,г Муром, ул Тимирязева, д. 6, кв. 9 | 76,4 |

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Перечень перспективных объектов, теплоснабжение которых предполагается от автономных источников теплоснабжения:

- многоэтажный жилой дом (3 этап (БС-1)) по адресу: Владимирское шоссе, д. 12б;

- трехэтажный многоквартирный жилой дом №6, квартал №1 по адресу: ул. 1-я Новослободская, д. 4;

- трехэтажный многоквартирный жилой дом №7, квартал №1 по адресу: ул. 1-я Новослободская, д. 6;

- трехэтажный многоквартирный жилой дом №8, квартал №1 по адресу: ул. 1-я Новослободская, д. 2;

- трехэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Энгельса, д. 1в;

- трехэтажный многоквартирный жилой дом №12, квартал №1 по адресу: ул. 2-я Новослободская, д. 1.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Озерный.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,14 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,023 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,117 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,156 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,4224 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Озерный представлены в Таблице 2.3.1 .

Таблица 2.3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Озерный.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 |

2.3.2 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Черемушки.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,3 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,285 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,009 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,276 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,021 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,2390 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Черемушки представлены в Таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Черемушки.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |

2.3.3 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Белый городок.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,8 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,76 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,031 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,729 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,042 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,2735 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Белый городок представлены в Таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Белый городок.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 |

2.3.4 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Войкова, 9 (ГБ №3).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 11,44 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -            10,868 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,118 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 10,750 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,993Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,8673 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Войкова, 9 (ГБ №3) представлены в Таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Войкова, 9 (ГБ №3).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 10,868 | 10,868 | 10,868 | 10,868 | 10,868 | 10,868 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,6987 | 4,6987 | 4,6987 | 4,7387 | 4,7387 | 4,7387 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 4,0583 | 4,0583 | 4,0583 | 4,0183 | 4,0183 | 4,0183 |

2.3.5 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Орловская, 23б (РК № 2).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 31,05 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              29,498 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,39 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 29,108 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 5,316 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 21,6760 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Орловская, 23б (РК № 2) представлены в Таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Орловская, 23б (РК № 2).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 29,108 | 29,108 | 29,108 | 29,108 | 29,108 | 29,108 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 21,676 | 21,676 | 21,676 | 21,676 | 21,676 | 22,876 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 3,4687 | 3,4687 | 3,4687 | 3,4687 | 3,4687 | 2,2687 |

2.3.6 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кленовая, 28а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 30,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              28,50 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,279 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 28,221 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 4,078 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 14,4964 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Кленовая, 28а представлены в Таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кленовая, 28а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14,4964 | 28,2834 | 28,2834 | 28,2834 | 28,2834 | 23,537 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 9,6466 | -4,1404 | -4,1404 | -4,1404 | -4,1404 | 0,606 |

2.3.7 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Красноармейская, 15.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 8,44 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 8,018 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –               0,087 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 7,931 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 2,25 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,3549 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Красноармейская, 15 представлены в Таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Красноармейская, 15.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 8,018 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 |

2.3.8 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 47.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 12,04 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              11,438 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,122 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто –11,316 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 4,652 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 10,0734 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 47 представлены в Таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 47.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 11,438 | 11,438 | 11,438 | 11,438 | 11,438 | 11,438 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 4,652 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 |

2.3.9 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Нежиловка.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 6,5 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              6,175 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,075 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 6,100 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,061 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,6450 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Нежиловка представлены в Таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Нежиловка.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 6,175 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,6450 | 4,6450 | 4,6450 | 4,6450 | 4,6450 | 7,5117 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,3350 | 0,3350 | 0,3350 | 0,3350 | 0,3350 | -2,4727 |

2.3.10 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Механизаторов.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 6,45 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             6,128 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,076 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 6,052 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,324 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,9985 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Механизаторов представлены в Таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Механизаторов.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 6,128 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 |

2.3.11 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РТП.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 9,16 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             8,702 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,167 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 8,535 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,426 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 3,2285 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             РТП представлены в Таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РТП.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 8,535 | 8,535 | 8,535 | 8,535 | 8,535 | 8,535 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 |

2.3.12 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 19,8 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -            18,810 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,444 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 18,366 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 6,1 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 15,1041 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) представлены в Таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 18,366 | 18,366 | 18,366 | 18,366 | 18,366 | 18,366 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 |

2.3.13 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Строителей, 12.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 0,19 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,188 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,003 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,1270 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Строителей, 12 представлены в Таблице 2.3.13.

Таблица 2.3.13 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Строителей, 12.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |

2.3.14 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной КРШ, 3б (ГБ №2).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 0,95 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,011 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,939 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,009 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,7641 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             КРШ, 3б (ГБ №2) представлены в Таблице 2.3.14.

Таблица 2.3.14 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной КРШ, 3б (ГБ №2).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,009 | 0,009 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 |

2.3.15 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская 111б.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 15,05 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             14,298 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,12 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 14,178 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 4,015 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 16,7147 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская 111б представлены в Таблице 2.3.15.

Таблица 2.3.15 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская 111б.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 14,298 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 16,7147 | 16,7147 | 16,7147 | 16,9647 | 16,9647 | 16,9647 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -4,5517 | -4,5517 | -4,5517 | -4,8017 | -4,8017 | -4,8017 |

Таблица 2.3.15а Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых пунктов, присоединенных к котельной ул.Московская, 111б.

|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП Кооперативный проезд, 3 | 22,0 | 20,724 | 3,332 | 11,0628 | 6,0207 |

2.3.16 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РЗШ (РК № 1).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 121,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             115,14 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                2,763 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 112,554 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 36,71 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 109,8522 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             РЗШ (РК № 1) представлены в Таблице 2.3.16.

Таблица 2.3.16 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РЗШ (РК № 1).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 2,763 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 112,554 | 112,554 | 112,554 | 112,554 | 112,554 | 112,554 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 109,8522 | 109,8522 | 109,8522 | 109,8522 | 109,8522 | 109,9471 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -15,3482 | -15,3482 | -15,3482 | -15,3482 | -15,3482 | -15,4431 |

Таблица 2.3.16а Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых пунктов, присоединенных к котельной РЗШ (РК № 1).

|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП ул. К.Маркса, 65 | 10,0 | 9,760 | 1,59 | 8,3654 | 0,5178 |
| ТП ул. Куликова, 13 | 4,0 | 3,904 | 0,287 | 1,3519 | 1,9004 |
| ТП ул. Куликова, 23 | 8,4 | 8,198 | 1,01 | 2,8845 | 4,5400 |
| ТП ул. Свердлова, 33а | 4,0 | 3,904 | 0,414 | 1,8619 | 1,7306 |
| ТП ул. Воровского, 71а | 10,0 | 9,760 | 1,693 | 7,6063 | 0,9107 |
| ТП ул. Мечникова, 43а | 10,0 | 9,760 | 1,646 | 8,9253 | 0,0876 |
| ЦТП МРЗ | 15,0 | 14,640 | 4,907 | 14,8999 | 0,6499 |
| ТП ул. Советская (Кровля) | 21,0 | 20,496 | 4,308 | 16,1749 | 1,1532 |
| ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 31,0 | 30,256 | 8,228 | 27,2269 | 0,5212 |
| ТП – 2 ул.Октябрьская | 17,0 | 16,592 | 5,652 | 17,4788 | -2,2639 |
| ТП ул. Л.Толстого (ДК+РЗШ) | 0,8 | 0,781 | 6,979 |  | -4,6589 |

2.3.17 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Муромский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,6 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 3,42 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,056 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 3,364 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,896 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 2,2898 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Муромский представлены в Таблице 2.3.17.

Таблица 2.3.17 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Муромский.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,589 | 1,896 | 1,896 | 0,589 | 1,896 | 1,896 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 |

2.3.18 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Войкова.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,58 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  2,451 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,042 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 2,409 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,232 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 2,7667 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Войкова представлены в Таблице 2.3.18.

Таблица 2.3.18 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Войкова.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,435 | 1,232 | 1,232 | 0,435 | 1,232 | 1,232 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 |

2.3.19 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Губкина.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 4,3 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  4,085 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,042 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 4,043 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,567 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,6258 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Губкина представлены в Таблице 2.3.19.

Таблица 2.3.19 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Губкина.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 |

2.3.20 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Лаврентьева, 45.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,7 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  2,565 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,027 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 2,538 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,434Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 2,4425 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Лаврентьева, 45 представлены в Таблице 2.3.20.

Таблица 2.3.20 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Лаврентьева, 45.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 |

2.3.21 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Проезд Куйбышева, 6.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 30,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  28,50 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,507 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 27,993 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 3,6754 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 21,1345  Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Проезд Куйбышева, 6 представлены в Таблице 2.3.21.

Таблица 2.3.21 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Проезд Куйбышева, 6.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 27,993 | 27,993 | 27,993 | 27,993 | 27,993 | 27,993 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 3,6754 | 3,6754 | 5,018 | 3,6754 | 3,6754 | 3,6754 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 |

Таблица 2.3.21а Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых пунктов, присоединенных к котельной Проезд Куйбышева, 6.

|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 12,7 | 12,371 | 0,844 | 7,0708 | 3,2891 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 10,0 | 9,741 | 2,178 | 6,7345 | 1,2335 |

2.3.22 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Набережная.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,22 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,209 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,207 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,036 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,0935 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Набережная представлены в Таблице 2.3.22.

Таблица 2.3.22 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Набережная.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 | 0,0935 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 | 0,0775 |

2.3.23 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Гоголева, 10.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,08 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  1,026 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,005 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,021 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,509 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,4532 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Гоголева, 10 представлены в Таблице 2.3.23.

Таблица 2.3.23 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Гоголева, 10.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 |

2.3.24 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Бульвар Тихомирова (Крытый каток).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,72 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  1,634 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,013 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,621 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,095 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,0449 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Бульвар Тихомирова (Крытый каток) представлены в Таблице 2.3.24.

Таблица 2.3.24 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Бульвар Тихомирова (Крытый каток).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 |

2.3.25 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Набережная 30 (порт).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,0258 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,0245 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,0006 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,0239 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,005 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,0208 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Набережная 30 (порт). представлены в Таблице 2.3.25.

Таблица 2.3.25 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Набережная 30 (порт).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |

2.3.26 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 5.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,19 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,188 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,009 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,0292 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Первомайская, 5 представлены в Таблице 2.3.26.

Таблица 2.3.26 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 5.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

2.3.27 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 31.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,082 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,078 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,077 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,004 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,036 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Ленина, 31 представлены в Таблице 2.3.27.

Таблица 2.3.27 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 31.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |

2.3.28 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 2а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,163 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,155 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,153 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,008 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,099 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Советская, 2а представлены в Таблице 2.3.28.

Таблица 2.3.28 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 2а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

2.3.29 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 11.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,163 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,155 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,153 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,008 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,188 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Советская, 11 представлены в Таблице 2.3.29.

Таблица 2.3.29 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 11.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 |

2.3.30 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 38а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,247 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,235 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,232 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,012 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,182 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Советская, 38а представлены в Таблице 2.3.30.

Таблица 2.3.30 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 38а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |

2.3.31 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. К.Маркса, 19.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,37 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,352 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,004 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,348 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,017 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,164 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. К.Маркса, 19 представлены в Таблице 2.3.31.

Таблица 2.3.31 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. К.Маркса, 19.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |

2.3.32 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 4а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,327 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,311 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,003 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,308 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,015 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,321 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 4а представлены в Таблице 2.3.32.

Таблица 2.3.32 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 4а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,321 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 | -0,028 |

2.3.33 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 10.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,083 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,079 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,078 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,004 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,071 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 10 представлены в Таблице 2.3.33.

Таблица 2.3.33 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 10.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

2.3.34 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 16а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,327 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,311 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,003 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,308 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,015 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,184 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 16а представлены в Таблице 2.3.34.

Таблица 2.3.34 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 16а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,109 |

2.3.35 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 39.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,082 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,078 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,077 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,004 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,016 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Первомайская, 39 представлены в Таблице 2.3.35.

Таблица 2.3.35 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 39.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |

2.3.36 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 38.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,082 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,078 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,077 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,004 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,036 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Ленина, 31 представлены в Таблице 2.3.36.

Таблица 2.3.36 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 38.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |

2.3.37 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. 30 лет Победы, 1а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 73,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  68,21 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                2,387 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 65,823 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 18,497 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 37,750 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. 30 лет Победы, 1а представлены в Таблице 2.3.37.

Таблица 2.3.37 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. 30 лет Победы, 1а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 68,210 | 68,210 | 68,210 | 68,210 | 68,210 | 68,210 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 65,823 | 65,823 | 65,823 | 65,823 | 65,823 | 65,823 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 18,497 | 18,497 | 18,497 | 18,497 | 18,497 | 18,497 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 9,576 |

2.3.38 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Куйбышева, 1а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,95 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,010 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,941 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,038 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,719 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Куйбышева, 1а представлены в Таблице 2.3.38.

Таблица 2.3.38 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Куйбышева, 1а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 | 0,941 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,719 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |

2.3.39 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Карачаровское шоссе, 13.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,01 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто –       Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,494 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,7028 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Карачаровское шоссе, 13 представлены в Таблице 2.3.39.

Таблица 2.3.39 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Карачаровское шоссе, 13

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 | 1,7028 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

2.3.40 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кожевники, 6.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,27 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,257 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,003 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,257 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,013 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,27 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Кожевники, 6 представлены в Таблице 2.3.40.

Таблица 2.3.40 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кожевники, 6.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 | 0,254 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,029 | -0,029 | -0,029 | -0,029 | -0,029 | -0,029 |

2.3.41 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Радиозаводское шоссе, 10.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,8 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  3,61 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,036 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 3,574 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,179 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 3,8 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Радиозаводское шоссе, 10 представлены в Таблице 2.3.41.

Таблица 2.3.41 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Радиозаводское шоссе, 10.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 | 3,610 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 | 3,574 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,405 | -0,405 | -0,405 | -0,405 | -0,405 | -0,405 |

2.3.42 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кирова, 9.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 4,73 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  4,465 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                2,743 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 4,37 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 5,051 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,4137 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Кирова, 9 представлены в Таблице 2.3.42.

Таблица 2.3.42 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кирова, 9.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 |

2.3.43 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Меленковское шоссе, 1.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  1,14 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,011 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,129 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,056 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,1343 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Меленковское шоссе, 1 представлены в Таблице 2.3.43.

Таблица 2.3.43 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Меленковское шоссе, 1.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 | 1,343 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |

2.3.44 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Промышленный проезд, 2.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 132,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  125,4 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                4,389 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 121,011 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 18,152 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 41,28 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Промышленный проезд, 2 представлены в Таблице 2.3.44.

Таблица 2.3.44 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Промышленный проезд, 2.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 125,400 | 125,400 | 125,400 | 125,400 | 125,400 | 125,400 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 | 4,389 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 121,011 | 121,011 | 121,011 | 121,011 | 121,011 | 121,011 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 18,152 | 18,152 | 18,152 | 18,152 | 18,152 | 18,152 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 42,51 | 42,51 | 42,51 | 42,76 | 42,76 | 43,74 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 60,349 | 60,349 | 60,349 | 60,099 | 60,099 | 59,12 |

2.3.45 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Коммунальная, 40а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 16,77 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  15,93 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,16 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 15,77 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,79 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 14,40 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Коммунальная, 40а представлены в Таблице 2.3.45.

Таблица 2.3.45 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Коммунальная, 40а.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

2.3.46 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в/г13, инв.№1 (БМК).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,92 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,01 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,91 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,023 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,8764 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             в/г13, инв.№1 (БМК) представлены в Таблице 2.3.46.

Таблица 2.3.46 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в/г13, инв.№1 (БМК).

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 | 0,8764 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3.47 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в/г46, инв.№78.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 12,9 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  11,352 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,257 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 11,095 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,555 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 3,2872 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             в/г46, инв.№78 представлены в Таблице 2.3.47.

Таблица 2.3.47 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной в/г46, инв.№78.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 | 11,352 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 | 11,095 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 | 3,2872 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 7,253 | 7,253 | 7,253 | 7,253 | 7,253 | 7,253 |

2.3.48 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 90.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –     Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                   Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто –Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями –Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 90 в Таблице 2.3.48.

Таблица 2.3.48 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 90.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 | 74,73 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность ряда котельных городского округа Муром значительно превышает потребность в теплоте присоединенных потребителей. Так, на котельной РТП, ОАО «Муромский стрелочный завод», Локомотивное депо установленная мощность вдвое превышает подключенную нагрузку потребителей. Однако, на котельных Кленовая 28а, Московская 47, Лаврентьева 45, ул. Московская 111б имеется незначительный дефицит установленной мощности. Дефицит тепловой мощности котельной РЗШ (РК№1) связан с дефицитом на ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) и ТП- 2 ул. Октябрьская. Недостаток тепловой энергии на централизованных источниках обоснован большими тепловыми потерями наружными трубопроводами.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения Генеральным планом городского округа Муром не предусмотрено, новое строительство предполагает модернизацию существующих источников и строительство автономных блочно-модульных либо индивидуальных теплогенерирующих источников.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Для выполнения расчёта воспользуемся статьёй Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчёт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100м. По формуле (1) определяется радиус теплоснабжения.

(1)

где: - тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

- нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м.

В таблице 2.4.1 приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

По данным таблицы 2.4.1 построены графики радиуса теплоснабжения для канальной, бесканальной и надземной прокладок на температурный график 95/700С, позволяющие определить максимальное расстояние до вновь подключаемого абонента.

Рисунок 2.1 График радиуса теплоснабжения для канальной прокладки

Рисунок 2.2 График радиуса теплоснабжения для бесканальной прокладки

Рисунок 2.3 График радиуса теплоснабжения для надземной прокладки

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения основных теплогенерирующих источников городского округа Муром представлены в таблице 2.4.2 и Приложении А.

Таблица 2.4.2. Радиусы эффективного теплоснабжения.

| Котельная | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| п. Озерный | 0,15 | 0,3 |
| п. Черемушки | 0,1 | 0,1 |
| п. Белый городок | 0,1 | 0,1 |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,36 | 0,8 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,64 | 1,1 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,54 | 0,5 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,53 | 0,7 |
| ул. Московская, 47 | 0,73 | 0,7 |
| п. Нежиловка | 0,52 | 0,5 |
| п. Механизаторов | 1,0 | 1,0 |
| РТП |  | 0,8 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,83 | 1,0 |
| ул. Строителей, 12 | 0,1 | 0,1 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,44 | 0,3 |
| ул. Московская 111б | 0,43 | 0,8 |
| РЗШ (РК № 1) | 1,86 | 3,5 |
| п. Муромский | 0,6 | 0,5 |
| п. Войкова | 0,64 | 0,5 |
| ул. Губкина | 0,48 | 0,6 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,39 | 0,5 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,24 | 0,9 |
| ул. Набережная | 0,21 | 0,1 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,3 | 0,3 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,2 | 0,2 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,16 | 0,1 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,05 | 0,1 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1,2 | 2,5 |
| ул. Куйбышева, 1а | 0,38 | 0,1 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 0,5 | 0,8 |
| проезд Кирова, 9 | 0,7 | 1,0 |
| Меленковское ш., 1 | 0,14 | 0,3 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Советская, 2а | 0,1 | 0,1 |
| ул. Советская, 11 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Советская, 38а | 0,1 | 0,1 |
| ул. К.Маркса, 19 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Московская, 4а | 0,1 | 0,1 |
| ул. Московская, 10 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Московская, 16а | 0,1 | 0,1 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Ленина, 38 | 0,1 | 0,1 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 0,07 | 0,1 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 0,3 | 0,3 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1,0 | 3,5 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 1,5 | 1,5 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13, инв.№1 | 0,2 | 0,2 |
| в/г46, инв.№78 | 0,55 | 0,7 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 0,3 | 0,3 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 |
| п. Черемушки | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| п. Белый городок | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 187,948 | 187,948 | 187,948 | 189,548 | 189,548 | 189,548 | 189,548 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 938,612 | 938,612 |
| ул. Кленовая, 28а | 839,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 941,480 | 941,480 |
| ул. Красноармейская, 15 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 |
| ул. Московская, 47 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 |
| п. Нежиловка | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 300,468 | 300,468 |
| п. Механизаторов | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 |
| РТП | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 |
| ул. Строителей, 12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 |
| ул. Московская 111б | 678,558 | 678,558 | 678,558 | 688,588 | 688,588 | 688,588 | 688,588 |
| - ТП Московская 111б | 223,736 | 223,736 | 223,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 |
| РЗШ (РК № 1): | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1832,198 | 1832,198 |
| - ТП ул. К.Маркса, 65 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 |
| - ТП ул. Куликова, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 352,336 | 352,336 |
| - ЦТП МРЗ | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 |
| - ТП – 1 ул.Заводская, 21 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 |
| - ТП – 2 ул.Октябрьская | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 691,996 | 691,996 |
| - ТП ул. Л.Толстого (ДК+РЗШ) | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 |
| - ТП ТЦ «Плюс Девелопмент» | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 | 3,073 |
| п. Муромский | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 |
| п. Войкова | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 |
| ул. Губкина | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 399,292 | 399,292 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 603,843 | 603,843 | 603,843 | 603,843 | 603,843 | 603,843 | 603,843 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 |
| - ЦТП ул.Пушкина | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 |
| ул. Набережная | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 |
| ул. Гоголева, 10 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ул. Первомайская, 5 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| ул. Куйбышева, 1а | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 |
| ул. Кирова, 9 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 |
| Меленковское ш., 1 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| ул. Советская, 2а | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| ул. Советская, 11 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| ул. Советская, 38а | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| ул. К.Маркса, 19 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| ул. Московская, 4а | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,84 | 12,84 |
| ул. Московская, 10 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| ул. Московская, 16а | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ул. Ленина, 38 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 850,094 | 850,094 | 850,094 | 855,096 | 855,096 | 874,614 | 874,614 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13, инв. №1 (БМК) | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 | 35,056 |
| в/г46, инв. №78 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 | 131,488 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 2989,2 | 2989,2 | 2989,2 | 2989,2 | 2989,2 | 2989,2 | 2989,2 |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС на теплогенерирующих источниках городского округа Муром используется следующие водоподготовительные установки: одно и двух ступенчатые Na-катионовые фильтры, комплексон и др. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа Муром.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории округа Муром осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД», филиал ОАО «РЭУ» «Владимирский», ООО «Николь-Пак Империал».

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения округа Муром не изменился, относительно ранее принятого в утвержденной в установленном порядке, актуализированной в 2018 году, схемы теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения округа Муром нет необходимости.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Городским округом Муром планируется строительство новых автономных источников теплоснабжения:

- Блочно-модульная газовая котельная в районе дома №36 по ул. Гоголева, установленной мощностью – 0,516 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная по адресу: г. Муром, ул. Мечникова 18а, установленной мощностью – 0,2 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная по ул. Лаврентьева, 45, установленной мощностью 6,45 Гкал/ч, с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной, установленной мощностью – 3,0 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная в поселке Муромский с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной, установленной мощностью – 3,6 Гкал/ч.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Городским округом Муром рассматривается:

- реконструкция котельной Московская, 47 с установкой котлов РЭМЭКС ТТГ 3000 кВт – 4 шт., ТТС 1000 кВт – 2 шт. (один – рабочий, второй – резервный), установленной мощностью 11,18 Гкал/час.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной ул. Кленовая, 28а с целью увеличения установленной тепловой мощности на величину имеющегося дефицита, величину рекомендуемого к ней присоединения перспективной нагрузки торгово-развлекательного центра по ул. Бульвар Тихомирова  (5,0 Гкал/час) и физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Бульвар Тихомирова (2,3 Гкал/час). После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 30,0 Гкал/час.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной п. Нежиловка с целью увеличения установленной тепловой мощности на величину рекомендуемого к ней присоединения перспективной нагрузки двух торговых центров по ул. Владимирское шоссе (район ГИБДД) суммарной нагрузкой 1,8 Гкал/час. После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 6,5 Гкал/час.

Необходимость в реконструкции других котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Генеральным планом городского округа Муром предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ. На данный момент на территории городского округа Муром имеются следующие негазифицированные котельные:

- котельная п. Озерный, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Черемушки, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Белый городок, работающая на угольном топливе.

При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надежность работы источников теплоснабжения.

Комплектация котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета потребляемого топлива, холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы невозможно или экономически нецелесообразно.

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, подлежащие выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу, а так же источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим, либо по выводу их из эксплуатации, не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Следующие котельные городского округа Муром в настоящий момент работают по температурному графику – 95/700С:

- Котельная п. Озерный;

- Котельная п. Черемушки;

- Котельная п. Белый городок;

- Котельная ул. Войкова, 9 (ГБ №3);

- Котельная ул. Орловская, 23б (РК № 2);

- Котельная ул. Кленовая, 28а;

- Котельная ул. Красноармейская, 15;

- Котельная ул. Московская, 47;

- Котельная п. Нежиловка;

- Котельная п. Механизаторов;

- Котельная РТП;

- Котельная ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3;

- Котельная ул. Строителей, 12;

- Котельная КРШ, 3б (ГБ №2;

- Котельная ул. Московская 111б;

- Котельная п. Муромский;

- Котельная п. Войкова;

- Котельная ул. Губкина;

- Котельная ул. Лаврентьева, 45;

- Котельная ул. Набережная;

- Котельная ул. Гоголева, 10;

- Котельная Бульвар Тихомирова (Крытый каток);

- Котельная ул. Набережная 30 (порт);

- Котельная ул. Первомайская, 5.

- Котельная ул. 30 лет Победы, 1а.

- БМК ул. Куйбышева, 1а

- БМК Карачаровское шоссе, 13

- БМК Меленковское ш., 1

- БМК ул. Кирова, 9

Котельные ООО «Комус»:

- Котельная ул. Ленина, 31;

- Котельная ул. Советская, 2а;

- Котельная ул. Советская, 11;

- Котельная ул. Советская, 38а;

- Котельная ул. К.Маркса, 19;

- Котельная ул. Московская, 4а;

- Котельная ул. Московская, 10;

- Котельная ул. Московская, 16а;

- Котельная ул. Первомайская, 39.

- Котельная ул. Ленина, 38.

- Котельная ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» (ул. Кожевники, 6)

- Котельная ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» (Радиозаводское шоссе, 10)

- Котельная  ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» (ул. Коммунальная, 40а).

Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский»:

- Котельная в/г13, инв.№1 (БМК),

- Котельная в/г46, инв.№78.

- Котельная ООО «Николь-пак Империал» (ул. Московская, 90).

Котельная РЗШ (РК № 1) в настоящий момент работает по температурному графику – 105/700С.

Котельная ОАО «Муромский стрелочный завод» (Промышленный пр., 2) в настоящий момент работает по температурному графику – 130/700С.

Котельная Проезд Куйбышева, 6 городского округа Муром в настоящий момент работает по температурному графику – 105/700С.

Котельная ул. Московская, 111б городского округа Муром в настоящий момент работает по температурному графику – 105/700С.

Изменение температурного графика на другой не целесообразно.

В таблице 5.8.1 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 95/700С, снабжающих потребителей по 4-х трубной системе, а на рисунке 5.8.1 его графическое представление.

Таблица 5.8.1 Температурный график 95/700С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 39,0 | 33,8 |
| 7 | 18 | 40,7 | 35,0 |
| 6 | 18 | 42,4 | 36,2 |
| 5 | 18 | 44,1 | 37,3 |
| 4 | 18 | 45,7 | 38,4 |
| 3 | 18 | 47,3 | 39,5 |
| 2 | 18 | 48,9 | 40,6 |
| 1 | 18 | 50,5 | 41,7 |
| 0 | 18 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 18 | 53,7 | 43,8 |
| -2 | 18 | 55,2 | 44,8 |
| -3 | 18 | 56,8 | 45,8 |
| -4 | 18 | 58,3 | 46,8 |
| -5 | 18 | 59,8 | 47,8 |
| -6 | 18 | 61,3 | 48,8 |
| -7 | 18 | 62,8 | 49,8 |
| -8 | 18 | 64,3 | 50,7 |
| -9 | 18 | 65,7 | 51,7 |
| -10 | 18 | 67,2 | 52,6 |
| -11 | 18 | 68,7 | 53,5 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 18 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 18 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 18 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 18 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 18 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 18 | 80,0 | 60,7 |
| -20 | 18 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 18 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 18 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 18 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 18 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 18 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 18 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 18 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 18 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 18 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 18 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.1 Температурный график 95/700С

В таблице 5.8.2 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 95/700С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 5.8.2 его графическое представление.

Таблица 5.8.2 Температурный график 95/700С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70,0 | 58,6 |
| 7 | 18 | 70,0 | 58,4 |
| 6 | 18 | 70,0 | 58,2 |
| 5 | 18 | 70,0 | 58,0 |
| 4 | 18 | 70,0 | 57,8 |
| 3 | 18 | 70,0 | 57,6 |
| 2 | 18 | 70,0 | 57,4 |
| 1 | 18 | 70,0 | 57,1 |
| 0 | 18 | 70,0 | 56,9 |
| -1 | 18 | 70,0 | 56,7 |
| -2 | 18 | 70,0 | 56,5 |
| -3 | 18 | 70,0 | 56,3 |
| -4 | 18 | 70,0 | 56,1 |
| -5 | 18 | 70,0 | 55,9 |
| -6 | 18 | 70,0 | 55,7 |
| -7 | 18 | 70,0 | 55,5 |
| -8 | 18 | 70,0 | 55,2 |
| -9 | 18 | 70,0 | 55,0 |
| -10 | 18 | 70,0 | 54,8 |
| -11 | 18 | 70,0 | 54,6 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 18 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 18 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 18 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 18 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 18 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 18 | 80,0 | 60,7 |
| -20 | 18 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 18 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 18 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 18 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 18 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 18 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 18 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 18 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 18 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 18 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 18 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.2 Температурный график 95/700С

В таблице 5.8.3 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 130/700С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 5.8.3 его графическое представление.

Таблица 5.8.3 Температурный график 130/700С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70,0 | 48,7 |
| 7 | 18 | 70,0 | 48,3 |
| 6 | 18 | 70,0 | 48,0 |
| 5 | 18 | 70,0 | 47,6 |
| 4 | 18 | 70,0 | 47,2 |
| 3 | 18 | 70,0 | 46,8 |
| 2 | 18 | 70,0 | 46,5 |
| 1 | 18 | 70,0 | 46,1 |
| 0 | 18 | 70,0 | 45,7 |
| -1 | 18 | 70,0 | 45,3 |
| -2 | 18 | 70,0 | 44,9 |
| -3 | 18 | 72,1 | 45,8 |
| -4 | 18 | 74,3 | 46,8 |
| -5 | 18 | 76,6 | 47,8 |
| -6 | 18 | 78,8 | 48,8 |
| -7 | 18 | 81,0 | 49,8 |
| -8 | 18 | 83,2 | 50,7 |
| -9 | 18 | 85,4 | 51,7 |
| -10 | 18 | 87,6 | 52,6 |
| -11 | 18 | 89,8 | 53,5 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 92,0 | 54,5 |
| -13 | 18 | 94,1 | 55,4 |
| -14 | 18 | 96,3 | 56,3 |
| -15 | 18 | 98,5 | 57,2 |
| -16 | 18 | 100,6 | 58,1 |
| -17 | 18 | 102,7 | 59,0 |
| -18 | 18 | 104,9 | 59,9 |
| -19 | 18 | 107,0 | 60,7 |
| -20 | 18 | 109,1 | 61,6 |
| -21 | 18 | 111,2 | 62,5 |
| -22 | 18 | 113,3 | 63,3 |
| -23 | 18 | 115,4 | 64,2 |
| -24 | 18 | 117,5 | 65,0 |
| -25 | 18 | 119,6 | 65,9 |
| -26 | 18 | 121,7 | 66,7 |
| -27 | 18 | 123,8 | 67,5 |
| -28 | 18 | 125,9 | 68,4 |
| -29 | 18 | 127,9 | 69,2 |
| -30 | 18 | 130,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.3 Температурный график 130/700С

В таблице 5.8.4 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 105/700С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 5.8.4 его графическое представление.

Таблица 5.8.4 Температурный график 105/700С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70,0 | 55,3 |
| 7 | 18 | 70,0 | 55,0 |
| 6 | 18 | 70,0 | 54,7 |
| 5 | 18 | 70,0 | 54,5 |
| 4 | 18 | 70,0 | 54,2 |
| 3 | 18 | 70,0 | 53,9 |
| 2 | 18 | 70,0 | 53,7 |
| 1 | 18 | 70,0 | 53,4 |
| 0 | 18 | 70,0 | 53,1 |
| -1 | 18 | 70,0 | 52,8 |
| -2 | 18 | 70,0 | 52,6 |
| -3 | 18 | 70,0 | 52,3 |
| -4 | 18 | 70,0 | 52,0 |
| -5 | 18 | 70,0 | 51,8 |
| -6 | 18 | 70,0 | 51,5 |
| -7 | 18 | 70,0 | 51,2 |
| -8 | 18 | 70,0 | 51,0 |
| -9 | 18 | 71,4 | 51,7 |
| -10 | 18 | 73,0 | 52,6 |
| -11 | 18 | 74,7 | 53,5 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 76,3 | 54,5 |
| -13 | 18 | 78,0 | 55,4 |
| -14 | 18 | 79,6 | 56,3 |
| -15 | 18 | 81,3 | 57,2 |
| -16 | 18 | 82,9 | 58,1 |
| -17 | 18 | 84,5 | 59,0 |
| -18 | 18 | 86,1 | 59,9 |
| -19 | 18 | 87,7 | 60,7 |
| -20 | 18 | 89,3 | 61,6 |
| -21 | 18 | 90,9 | 62,5 |
| -22 | 18 | 92,5 | 63,3 |
| -23 | 18 | 94,1 | 64,2 |
| -24 | 18 | 95,7 | 65,0 |
| -25 | 18 | 97,2 | 65,9 |
| -26 | 18 | 98,8 | 66,7 |
| -27 | 18 | 100,3 | 67,5 |
| -28 | 18 | 101,9 | 68,4 |
| -29 | 18 | 103,5 | 69,2 |
| -30 | 18 | 105,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.4 Температурный график 105/700С

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В таблице 5.9.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения  в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию  имеется только для котельных ул. Кленовая, 28а и п. Нежиловка. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения  в связи с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности на тепловую энергию  имеется для котельных п. Черемушки, ул. Московская 47.

Таблица 5.9.1 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности.

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| п. Озерный | 1,2 | 1,2 |
| п. Черемушки | 0,3 | 0,3 |
| п. Белый городок | 0,8 | 0,8 |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 11,44 | 11,44 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 31,00 | 31,00 |
| ул. Кленовая, 28а | 17,2 | 30,0 (2019г.) |
| ул. Красноармейская, 15 | 8,44 | 8,44 |
| ул. Московская, 47 | 10,8 | 12,0 (2019г.) |
| п. Нежиловка | 4,3 | 6,5 (2019г.) |
| п. Механизаторов | 6,45 | 6,45 |
| РТП | 9,16 | 9,16 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 19,8 | 19,8 |
| ул. Строителей, 12 | 0,2 | 0,2 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 1,0 | 1,0 |
| ул. Московская 111б | 15,05 | 15,05 |
| РЗШ (РК № 1) | 120,6 | 120,6 |
| п. Муромский | 3,6 | 3,6 |
| п. Войкова | 2,58 | 2,58 |
| ул. Губкина | 4,3 | 4,3 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2,7 | 0 (2019г.) |
| Проезд Куйбышева, 6 | 30,68 | 30,0 |
| ул. Набережная | 0,13 | 0,22 |
| ул. Гоголева, 10 | 1,08 | 1,08 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 1,72 | 1,72 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,126 | 0,126 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,2 | 0,2 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 73,2 | 73,2 |
| ул. Куйбышева, 1а | 0,18 | 0,18 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 3,04 | 3,04 |
| ул. Кирова, 9 | 4,73 | 4,73 |
| Меленковское ш., 1 | 0,18 | 0,18 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 0,082 | 0,082 |
| ул. Советская, 2а | 0,163 | 0,163 |
| ул. Советская, 11 | 0,163 | 0,163 |
| ул. Советская, 38а | 0,247 | 0,247 |
| ул. К.Маркса, 19 | 0,37 | 0,37 |
| ул. Московская, 4а | 0,327 | 0,327 |
| ул. Московская, 10 | 0,083 | 0,083 |
| ул. Московская, 16а | 0,327 | 0,327 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,082 | 0,082 |
| ул. Ленина, 38 | 0,082 | 0,082 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 0,27 | 0,3 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 3,8 | 3,8 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 132,0 | 132,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 16,77 | 16,77 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13, инв.№1 (БМК) | 1,0 | 1,0 |
| в/г46, инв.№78 | 12,9 | 12,9 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива.

На территории городского округа Муром существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива, отсутствуют. В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром ввода в эксплуатацию подобных источников тепловой энергии не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Необходимость выполнения реконструкции тепловых сетей, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа Муром отсутствует.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа Муром рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории городского округа Муром условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы при ликвидации котельных.

Генеральным планом округа Муром планируется проводить реконструкцию существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Рекомендуется в первую очередь выполнить реконструкцию сетей по ряду котельных в которых имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях.

| № п/п | Наименование котельной | % тепловых потерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Озерный | 13,96 |
| 2 | ул. Войкова, 9 | 13,56 |
| 3 | ул. Кленовая, 28а | 14,03 |
| 4 | ул. Красноармейская, 15 | 24,05 |
| 5 | ул. Московская, 111б | 14,21 |
| 6 | п. Муромский | 17,52 |
| 7 | п. Войкова | 18,07 |
| 8 | ул. Губкина | 13,84 |
| 9 | ул. Набережная | 17,40 |
| 10 | ул. Гоголева, 10 | 29,62 |

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа Муром рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих  рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории округа Муром не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

В таблице 8.1 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 8.1 Перспективные топливные балансы.

| Источник тепловой энергии | Вид рекомендуемого в перспективе топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Срок реализации перехода на рекомендуемый вид топлива. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Озерный | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | 2020-2025 гг. |
| п. Черемушки | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | 2020-2025 гг. |
| п. Белый городок | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | 2020-2025 гг. |

Таблица 8.1 Перспективные топливные балансы (продолжение).

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 |
| п. Черемушки | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 |
| п. Белый городок | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 1554,25 | 1554,25 | 1554,25 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8795,62 | 8795,62 |
| ул. Кленовая, 28а | 7866,26 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 8823,55 | 8823,55 |
| ул. Красноармейская, 15 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 |
| ул. Московская, 47 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 |
| п. Нежиловка | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 2793,46 | 2793,46 |
| п. Механизаторов | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 |
| РТП | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 |
| ул. Строителей, 12 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 |
| ул. Московская 111б | 6226,07 | 6226,07 | 6226,07 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 |
| РЗШ (РК № 1): | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41670,61 | 41670,61 |
| п. Муромский | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 |
| п. Войкова | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 |
| ул. Губкина | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 3356,87 | 3356,87 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 |
| ул. Набережная | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
| ул. Гоголева, 10 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| ул. Первомайская, 5 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 |
| ул. Куйбышева, 1а | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 |
| ул. Кирова, 9 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 |
| Меленковское ш., 1 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |
| ул. Советская, 2а | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 | 34,39 |
| ул. Советская, 11 | 70,39 | 70,39 | 70,39 | 70,39 | 70,39 | 70,39 | 70,39 |
| ул. Советская, 38а | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 | 63,17 |
| ул. К.Маркса, 19 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 | 51,92 |
| ул. Московская, 4а | 127,22 | 127,22 | 127,22 | 127,22 | 127,22 | 127,22 | 127,22 |
| ул. Московская, 10 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 | 24,56 |
| ул. Московская, 16а | 63,98 | 63,98 | 63,98 | 63,98 | 63,98 | 63,98 | 63,98 |
| ул. Первомайская, 39 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| ул. Ленина, 38 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 | 107,56 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 1513,75 | 1513,75 | 1513,75 | 1513,75 | 1513,75 | 1513,75 | 1513,75 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 28985,78 | 28985,78 | 28985,78 | 29156,33 | 29156,33 | 29821,84 | 29821,84 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13 инв. №1 (БМК) | 294,29 | 294,29 | 294,29 | 294,29 | 294,29 | 294,29 | 294,29 |
| в/г46, инв. №78 | 1045,69 | 1045,69 | 1045,69 | 1045,69 | 1045,69 | 1045,69 | 1045,69 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 | 633,21 | 633,21 | 633,21 | 633,21 | 633,21 | 633,21 | 633,21 |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так же возобновляемые источники энергии.

В таблице 8.2 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 8.2 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского округа Муром.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| п. Озерный | Угольное | 227,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Черемушки | Угольное | 227,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Белый городок | Угольное | 227,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | Природный газ | 161,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | Природный газ | 160,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Кленовая, 28а | Природный газ | 157,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Красноармейская, 15 | Природный газ | 174,70 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 47 | Природный газ | 172,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Нежиловка | Природный газ | 160,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Механизаторов | Природный газ | 157,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| РТП | Природный газ | 161,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | Природный газ | 158,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Строителей, 12 | Природный газ | 174,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | Природный газ | 172,1 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская 111б | Природный газ | 155,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| РЗШ (РК № 1) | Природный газ | 162,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Муромский | Природный газ | 179,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Войкова | Природный газ | 156,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Губкина | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Лаврентьева, 45 | Природный газ | 172,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Проезд Куйбышева, 6 | Природный газ | 161,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Набережная | Природный газ | 158,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Гоголева, 10 | Природный газ | 156,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | Природный газ | 157,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Набережная 30 (порт) | Природный газ | 162,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Первомайская, 5 | Природный газ | 172,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. 30 лет Победы, 1а | Природный газ | 162,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Куйбышева, 1а | Природный газ | 157,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Карачаровское шоссе, 13 | Природный газ | 157,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Кирова, 9 | Природный газ | 157,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Меленковское ш., 1 | Природный газ | 157,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Советская, 2а | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Советская, 11 | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Советская, 38а | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. К.Маркса, 19 | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 4а | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 10 | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 16а | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Первомайская, 39 | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Ленина, 38 | Природный газ | 153,41 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | Природный газ | 158,0 | Мазут | Мазут |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | Природный газ | 255 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13, инв.№1 (БМК) | Природный газ | 155,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| в/г46, инв.№78 | Природный газ | 165,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельный ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская,90 | Природный газ |  |  |  |

Анализ данных таблиц показывает, что перевод негазифицированных котельных приведет к снижению удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии, а также к снижению себестоимости отпускаемой энергии за счет уменьшения затрат на доставку, разгрузку, разогрев топлива, и т.п., позволит повысить качество отпускаемой тепловой энергии, надежность работы как самого теплогенерирующего источника, так и всей системы теплоснабжения в целом.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по переводу котельной п. Озерный на природный газ составляет порядка 1,0 млн.рублей, котельной п. Черемушки – 1 млн.рублей, котельной п. Белый городок – 1 млн.рублей   в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции котельной Кленовая 28а оценивается порядка 2,5 млн.рублей в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции котельной п. Нежиловка оценивается порядка 1,5 млн.рублей в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих теплогенерирующих источников городского округа Муром оценивается порядка 5,0 млн.рублей в год в ценах 2012 года.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объем инвестиций на реализацию инвистиционной программы, предусмативающей реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения составляет:

- строительство блочно-модульной котельной ул. Лаврентьева, 45, мощностью 6,5 МВт – 53,805 млн. рублей;

- реконструкция котельной ул. Московская, 47 – 50,051 млн. рублей;

- строительство блочно-модульной котельной п. Муромский – 55 млн. рублей;

- строительсво блочно-модульной котельной ул. Куйбышева, 1а – 10 млн. руб.;

- строительство БМК по ул. Гоголева, д. 36 - 15 млн. руб.;

- строительство БМК ул. Механизаторов, д. 38б (Муромское РТП) - 25 млн. руб.;

- реконструкция ЦТП по ул. Воровского, д. 71а (замена электрощитовой) – 0,4 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной РК №1, по адресу: г. Муром, Радиозаводское ш.-18, 370 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной РК №2, по адресу: г. Муром, ул. Орловская, 23б -11,170 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Менханизаторов -0,6 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной по адресу: г. Муром, ул. Кленовая -0,6 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Муромский - 0,6 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной по адресу: г. Муром, ул. Лаврентьева, 45 - 0,4 млн. руб.;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной РК №3, по адресу: г. Муром, ул. Эксплуатационная, 18 -15,121 млн. руб.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новых теплотрасс для присоединения перспективной нагрузки составляет порядка 3,5 млн.рублей в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих тепловых сетей городского округа Муром оценивается порядка 5,0 млн.рублей в год в ценах 2012 года.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объем инвестиций на реализацию инвистиционной программы, предусмативающей реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения составляет:

- строительство тепловой сети для теплоснаьжения жилых домов в районе д. Нежиловка – 4,591 млн. рублей;

- модернизация тепловой сети от тепловой камеры 2,2 ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский). Ориентировочная стоимость 2,7 млн. руб

- строительство тепловой сети и сетей ГВС от зданий котельной по ул. Орловская, д.23Б до тепловой камеры д.11 по Карачаровскому шоссе в г. Муром. Ориентировочная стоимость 20 млн. руб.

- установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосных агрегатов, дымососов и вентиляторов котлов – 1,528 млн. рублей;

- установка узлов учета тепловой энергии на выходных коллекторах котельных и центральных тепловых пунктов – 4,975 млн. рублей.

- строительство тепловой сети от здания котельной по ул. Московская, д. 111 до дома №12б по ул. Чкалова с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети - 6 млн. руб.;

- строительство циркуляционной линии ГВС по ул. Озерная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская, п. Вербовский) – 2,9685 млн. руб.;

- строительство сети от ЦТП №2 до школы №2 и домов 15,17,19 по ул. Муромская, п. Вербовский) – 5,0099 млн. руб.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД», филиал ОАО «РЭУ» «Владимирский, ООО «Николь-Пак Империал».

Постановлением администрации о. Муром №849 от 23.09.2016 статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации.

Граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» - муниципальное образование округ Муром.

Зоны действия источников теплоснабжения приведены в приложении Б. Зона действия источника теплоснабжения, показанная в приложении Б, является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в округе Муром, которому принадлежит данный источник.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией.

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» определено единой теплоснабжающей организацией на основании поступившей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом округа Муром.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

На момент актуализации схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций округа Муром не поступало.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а так же сроки выполнения перераспределения.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной ул. Кленовая, 28а с целью присоединенной тепловой нагрузки (с учетом технического резерва). После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 30,0 Гкал/час.

Решение о загрузке других источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, заключается в необходимости загрузки существующих котельных.

Представленные в таблице 11.1 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке некоторых источников. Так как по ныне действующей методике определения мощности котельных резервирование (кроме технического) не предусматривается, то эксплуатация следующих котельных неэкономична.

Таблица 11.1 Решение о загрузке источников тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Предложение по загрузке, Гкал/час (%) . |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 11,44 | 4,8673954 | 5,5 (48,8%) |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 31,05 | 21,6760816 | 5,5 (17,7%) |
| РТП | 9,16 | 3,9093776 | 5,0 (55,6%) |
| ул. Губкина | 4,3 | 1,5793 | 1,5 (34,9) |
| Проезд Куйбышева, 6 | 30,0 | 14,3579852 | 5,0 (16,7%) |
| Промышленный пр.,2 | 132,0 | 41,28 | 58,0(43,9%) |
| проезд Кирова, 9 | 4,73 | 4,413723 | 15,0 (18,2%) |

Генеральным планом округа Муром на 2019-2026 гг. предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию следующих потребителей тепловой энергии:

- торгово-развлекательный центр по ул. Бульвар Тихомирова отапливаемым объемом – 174450 м3, тепловой нагрузкой 5,0 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2019 г. к котельной ул. Кленовая,28а после реконструкции;

-физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Бульвар Тихомирова отапливаемым объемом – 80247 м3, тепловой нагрузкой 2,3 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2019 г. к котельной ул. Кленовая,28а после реконструкции;

- 9-ти-этажныи жилой дом по ул. Владимирское шоссе (район ГИБДД) отапливаемой площадью – 12405,7 м2, тепловой нагрузкой 1,0667 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной п. Нежиловка;

- 2 торговых центра по ул. Владимирское шоссе (район ГИБДД) отапливаемым объемом – 62802 м3, тепловой нагрузкой 1,8 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026г. к котельной п. Нежиловка после реконструкции;

- торговый центр по ул.Энгельса отапливаемым объемом – 41868 м3, тепловой нагрузкой 1,2 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной ул. Орловская, 23б (РК № 2)

- офисное здание, отапливаемым объемом – 1500 м3, тепловой нагрузкой 0,043 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г., к котельной Московская, 47;

- торговый центр  по ул. Свердлова, 71, отапливаемым объемом – 2800 м3, тепловой нагрузкой 0,0799 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной РЗШ (РК №1), (ЦТП Октябрьская);

- жилой дом по ул. Пионерская,  отапливаемой площадью – 1600,0 м2, тепловой нагрузкой 0,2500 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022г. к котельной ОАО «Муромский стрелочный завод» (ЦТП Осипенко);

- жилой дом по ул. Куйбышева (район дома №28), отапливаемой площадью – 1600,0 м2, тепловой нагрузкой 0,2500 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 г. к котельной Московская, 111б;

- горячее водоснабжение к КВД, нагрузкой 0,04 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 г., к котельной Войкова, 9 (ГБ №3);

- горячее водоснабжение к туберкулезному диспансеру, нагрузкой 0,015 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г., к котельной РЗШ (РК №1), (ЦТП Мечникова, 43а).

Городским округом Муром рассматривается перераспределение тепловой нагрузки потребителей между зонами действия источников тепловой энергии:

- переключение жилых домов по ул. Лаврентьева и ул. Владимирское шоссе от котельной Кленовая, 28а к проектируемой БМК Лаврентьева, 45, нагрузкой 3,7699 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г.;

- переключение жилых домов по ул. Кленовая от котельной Кленовая, 28а к ЦТП Осипенко (котельная ОАО «Муромский стрелочный завод»), нагрузкой 0,9759 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г.;

- переключение к ЦТП Осипенко школы №1 и жилого дома по ул. Физкультурная, нагрузкой 0,4596 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2020 г.;

- объединение ЦТП Куликова, 13 и ЦТП Куликова, 23 на базе ЦТП Куликова, 23, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2019 г.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На момент актуализации схемы теплоснабжении на 2020 год на территории городского округа Муром имеются тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности округа Муром, закрепленные на праве хозяйственного ведения за МУП округа Муром «Тепловые сети» и МУП округа Муром «ПЖРЭП №3», не переданные концессионеру ООО «Владимиртеплогаз».

Перечень тепловых сетей, предполагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016 года приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1 Перечень тепловых сетей, предполагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016.

| № п/п | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса от котельной до ул. Лаврентьева, д.1, длина 22 м/п | 00003171 | 334105,00 |
| 2 | Теплотрасса от котельной до ул. Лаврентьева, д.3, длина 90 м/п | 00003172 | 334105,00 |
| 3 | Теплотрасса ул. Кирова, 19 – ул. Кирова, 30, длина трубопровода 260 м/п | 00000599 | 1179504,00 |
| 4 | Теплотрасса ул. Кирова, 30 – ул. Совхозная, длина трубопровода 137,5 м/п | 00000601 | 247512,00 |
| 5 | Теплотрасса ул. Орджоникидзе, 5а – ул. Орджоникидзе, 8, длина трубопровода 70 м/п | 10000598 | 475869,00 |
| 6 | Теплотрасса ул. Мичуринская 5-7 Южная, длина трубопровода 38 м/п | 01500091 | 337517,00 |
| 7 | Теплотрасса Школа №7 – ул. Мичуринская, длина трубопровода 50 м/п | 00000582 | 337517,00 |
| 8 | Теплотрасса ул. Мичуринская, длина трубопровода 53,53 м/п | 01500058 | 337517,00 |
| 9 | Теплотрасса ул. Кирова, 30 – ул. КРШ, 69, длина трубопровода 30 м/п | 00000600 | 485446,00 |
| 10 | Теплотрасса от газовой котельной до ул. Кооперативная, 2а, длина трубопровода 301 м/п | 00003173 | 334105,00 |
| 11 | Теплотрасса от котельной до ул. Московская, 113, длина трубопровода 37 м/п | 00003154 | 334105,00 |
| 12 | Теплотрасса от котельной до ул. Московская, 115, длина трубопровода 10 м/п | 00003155 | 334105,00 |
| 13 | Теплотрасса от котельной до ул. Московская, 119, длина трубопровода 37 м/п | 00003157 | 334105,00 |
| 14 | Теплотрасса от котельной до ул. Московская, 123, длина трубопровода 35 м/п | 00003170 | 334105,00 |
| 15 | Тепловая сеть от Муромстройзаказчик, длина трубопровода 570 м/п | 00003009 | 1282590,00 |
| 16 | Теплотрасса на гараж грузовой техники, длина трубопровода 18 м/п | 02900126 | 225011,00 |
| 17 | Теплотрасса Тепловая котельная – ул. Новая, д.1, диаметр трубопровода 40,32, длина 8,8 м/п | 00000595 | 560468,00 |
| 18 | Теплотрасса Тепловая котельная – ул. Новая, диаметр трубопровода 57,40, длина 18,18 м/п | 00000597 | 1788673,00 |
| 19 | Теплотрасса от БМК – ул. Кирова, 14-12, диаметр трубопровода 57,32, длина 214,214 м/п | 10000591 | 675034,00 |
| 20 | Теплотрасса ул. Кирова, 17 – ул. Кирова, 19, диаметр трубопровода 219/159/89, длина трубопровода 110 м/п | 00000598 | 697469,00 |
| 21 | Теплотрасса ул. Кирова,26 – ул. Кирова, 18-16, диаметр трубопровода 76/32/25, длина трубопровода 95 м/п | 00000603 | 540919,00 |
| 22 | Теплотрасса ул. Кирова, 26 – ул. Кирова 24,22,20, диаметр трубопровода 89/57/40, длина трубопровода 150 м/п | 00000604 | 560279,00 |
| 23 | Теплотрасса ул. Новая, 1 – ул. Кирова, 26, диаметр трубопровода 133/89/57, длина трубопровода 73 м/п | 00000602 | 648873,00 |
| 24 | Теплотрасса ул. Орджоникидзе,8 – ул. КРШ, 14, диаметр трубопровода 57,108,32,40, длина трубопровода 133,5,42,16 м/п | 10000603 | 315016,00 |
| 25 | Теплотрасса ул. КРШ, 30В – КРШ, 30А | 00000590 | 7469524,00 |
| 26 | Теплотрасса ул. Кооперативная, 2а – ул. Московская, 115, диаметр трубопровода 219, длина трубопровода 50 м/п | 00003174 | 334105,00 |
| 27 | Тепловая сеть г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 52, К№ 33:26:020807:278, протяженностью 28 м |  | Поставлена на учет, как бесхозяйное имущество |

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017-2021 годы утверждена распоряжением губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года №33-рг (с изменениями на 25 декабря 2018 года).

Основными целями региональной программы являются:

- повышение уровня газификации Владимирской области;

- повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объемах;

- развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области;

- синхронизация строительства межпоселковых газопроводов со строительством распределительных сетей по населенным пунктам, финансируемым за счет различных источников.

Для достижения целей Региональной программы и развития системы устойчивого газоснабжения потребителей необходимо строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий Региональной программы позволит к 1 января 2022 года достичь следующих результатов:

- увеличить прирост (объем) потребления природного газа на 0,122 млрд. куб.м;

- увеличить протяженность газопроводов-отводов на 34,7 км;

- увеличить количество газораспределительных станций на 3 ед.;

- увеличить количество газифицированных населенных пунктов природным газом на 326 ед.;

- увеличить протяженность межпоселковых газопроводов на 898,4 км;

-увеличить количество газифицированных квартир (домовладений) природным газом на 44231 ед.;

- увеличить протяженность внутрипоселковых газопроводов на 1589,52 км;

- довести уровень газификации природным газом до 86%;

- перевести на природный газ 1195 ед. автотранспортной техники;

- увеличить количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций на 6 ед.

В части обеспечения топливом источников тепловой энергии в план мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017–2021 годы в городском округе Муром включен пункт 427 «Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа, ГРУ, газоснабжение блочно-модульной котельной детского оздоровительно-образовательного лагеря «Белый городок».

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

На территории городского округа Муром все существующие источники тепловой энергии используют в качестве основного топлива природный газ, за исключением трех котельных (п. Озерный, п. Черемушки, п. Белый городок), работающих на угольном топлеве.

На газовые котельные топливо поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих газифицированных источников тепловой энергии отсутствуют.

Генеральным планом городского округа Муром предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ.

При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надежность работы источников теплоснабжения.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

При корректировке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области  предлагается учесть необходимость перевода котельных п. Озерный, п. Черемушки, работающих на угольном топлеве, на природный газ.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системах теплоснабжения.

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, уканных в схеме теплоснабжения, для учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа Муром) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года утверждена постановлением администрации округа Муром от 28.03.2014 года №630.

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения, в вышеуказанной схеме отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения городского округа Муром для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения округа Муром на предмет согласованности, указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения, не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1 Статистика отказов тепловых сетей.

| Показатель | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения, ед.\км | 91/0,95 | 101/1,1 | 92/0,9 | 79/0,9 | 120/1,2 |
| Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, ч | 95 | 105 | 92 | 111 | 123 |
| Количество отключенных потребителей из-за аварий, ед./год | 273 | 319 | 284 | 253 | 238 |
| Количество аварий теплосети, ед./год | 91 | 101 | 92 | 79 | 120 |
| Время восстановления после аварии теплоснабжения, час/год | 96 | 120 | 114 | 108 | 127 |
| Количество аварий сети ГВС, ед./год | 138 | 156 | 144 | 114 | 77 |
| Время восстановления после аварий ГВС, час/год | 144 | 163 | 145 | 119 | 81 |

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлен а таблице 14.2

Таблица 14.2. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

| Котельная | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Черемушки | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Белый городок | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| ул. Кленовая, 28а | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| ул. Красноармейская, 15 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| ул. Московская, 47 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
| п. Нежиловка | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| п. Механизаторов | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| РТП | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| ул. Строителей, 12 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| ул. Московская 111б | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| РЗШ (РК № 1): | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| п. Муромский | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| п. Войкова | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| ул. Губкина | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| ул. Набережная | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| ул. Гоголева, 10 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| ул. Первомайская, 5 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| ул. Куйбышева, 1а | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |  |
| ул. Кирова, 9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Меленковское ш., 1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 2а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 11 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 38а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. К.Маркса, 19 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 4а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 10 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 16а | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Первомайская, 39 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Ленина, 38 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13 инв. №1 (БМК) | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 | 155,6 |
| в/г46, инв. №78 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.3.

Таблица 14.3. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети.

| Котельная | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной хар-ке тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| п. Черемушки | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| п. Белый городок | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| ул. Московская, 47 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| п. Нежиловка | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Механизаторов | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| РТП | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| ул. Московская 111б | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| п. Муромский | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Войкова | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| ул. Губкина | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| ул. Куйбышева, 1а | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |
| ул. Кирова, 9 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13 инв. №1 (БМК) |  |  |  |  |  |  |  |
| в/г46, инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.4.

Таблица 14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети.

| Котельная | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной хар-ке тепловой сети, т/м2 |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Черемушки | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Белый городок | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Московская, 47 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Нежиловка | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Механизаторов | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РТП | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Московская 111б | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| п. Муромский | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Войкова | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Губкина | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Куйбышева, 1а | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |  |
| ул. Кирова, 9 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13 инв. №1 (БМК) |  |  |  |  |  |  |  |
| в/г46, инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

14.5 Коэффициент использования тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в таблице 14.5.

Таблица 14.5.Коэффициент использования установленной мощности источников тепловой энергии.

| Котельная | Коэффициент использования установленной мощности, о.е. |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| п. Черемушки | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 |
| п. Белый городок | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 92,69 | 92,69 |
| ул. Кленовая, 28а | 84,41 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 97,88 | 97,88 |
| ул. Красноармейская, 15 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
| ул. Московская, 47 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| п. Нежиловка | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 138,04 | 138,04 |
| п. Механизаторов | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 |
| РТП | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| ул. Строителей, 12 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| ул. Московская 111б | 130,24 | 130,24 | 130,24 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 |
| РЗШ (РК № 1): | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,74 | 112,74 |
| п. Муромский | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| п. Войкова | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 |
| ул. Губкина | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| ул. Набережная | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 64,77 |
| ул. Гоголева, 10 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 |
| ул. Первомайская, 5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| ул. Куйбышева, 1а | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 |  |
| ул. Кирова, 9 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 |
| Меленковское ш., 1 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
| ул. Советская, 2а | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 | 71,78 |
| ул. Советская, 11 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 | 126,38 |
| ул. Советская, 38а | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 84,62 |
| ул. К.Маркса, 19 | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 54,86 |
| ул. Московская, 4а | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 | 108,56 |
| ул. Московская, 10 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 | 96,39 |
| ул. Московская, 16а | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 |
| ул. Первомайская, 39 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,49 |
| ул. Ленина, 38 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 54,88 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 | 110,74 | 110,74 | 110,74 | 110,74 | 110,74 | 110,74 | 110,74 |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 | 110,66 |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,47 | 54,47 | 55,21 | 55,21 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13 инв. №1 (БМК) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| в/г46, инв. №78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 | 43,78 |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной тепловой нагрузке, представлено в таблице 14.6.

Таблица 14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к тепловой нагрузке.

| Котельная | Удельная материальная хар-ка тепловых сетей, приведенная к тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч). |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2028гг. | 2029- 2034гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озерный | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 |
| п. Черемушки | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |
| п. Белый городок | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 136,43 | 136,43 | 136,43 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 69,15 | 69,15 |
| ул. Кленовая, 28а | 85,69 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 48,64 | 48,64 |
| ул. Красноармейская, 15 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| ул. Московская, 47 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 |
| п. Нежиловка | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 35,73 | 35,73 |
| п. Механизаторов | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 |
| РТП | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 |
| ул. Строителей, 12 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| ул. Московская 111б | 69,98 | 69,98 | 69,98 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| РЗШ (РК № 1): | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,36 | 123,36 |
| п. Муромский | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 |
| п. Войкова | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 |
| ул. Губкина | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 |
| ул. Гоголева, 10 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| ул. Первомайская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 |
| ул. Куйбышева, 1а | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Карачаровское шоссе, 13 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 |  |
| ул. Кирова, 9 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 |
| Меленковское ш., 1 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК» |
| ул. Кожевники, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» |
| Радиозаводское ш., 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский» |
| в/г13 инв. №1 (БМК) |  |  |  |  |  |  |  |
| в/г46, инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Николь-Пак Империал» |
| ул. Московская, 90 |  |  |  |  |  |  |  |

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии в 2018 году составляет 56%.

14.11 Средневзвешанный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).

Данные не предоставлены.

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения).

Данные не предоставлены.

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Данные не предоставлены.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения городского округа Муром отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, не приведет к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Владимирской области, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года №2490-р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2019 год».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо выполнить теплогидравлические расчеты тепловых сетей от всех источников тепла как котельных, так и ЦТП, для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима:

- замена участков трубопроводов на большие диаметры,

- установка повысительных насосных станций,

- установка дроссельных устройств

- замена теплоизоляции.

2. Наличие избытка установленных мощностей на ряде крупных котельных с учетом ведомственной принадлежности и близкого расположения тепловых сетей мелких котельных от сетей крупных котельных, позволяет произвести переключение абонентов с отключением мелких котельных. Это позволит значительно повысить эффективность теплоснабжения и сократить расход топлива.

3. Ежегодно производить актуализацию схемы теплоснабжения.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- «Требования к схемам теплоснабжения», «Требования к порядку разработке и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405).

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667

- «Генеральный план развития округа Муром», утвержденный решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

- «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2017-2021 годы», утвержденная распоряжением губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года №33-рг (с изменениями на 25 декабря 2018 года).

- «Схема водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утвержденная постановлением администрации округа Муром от 28.03.2014  №630.

- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (с изменениями на 12 сентября 2017 года).

- Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2018 года №2490-р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2019 год».

# Text boxes

| D, мм | G, т/ч | QDi, Гкал/час | QDiгод, Гкал/год | QDiпот, Гкал/год | Допустимая длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| 57×3,0 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76×3,0 | 6,142 | 0,154 | 457,582 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,10 |
| 89×4,0 | 9,052 | 0,226 | 674,459 | 33,723 | 92,77 | 68,46 | 58,90 |
| 108×4,0 | 15,835 | 0,396 | 1179,809 | 58,990 | 149,61 | 108,56 | 95,45 |
| 133×4,0 | 28,596 | 0,715 | 2130,611 | 106,531 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159×4,5 | 46,312 | 1,158 | 3450,579 | 172,529 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219×6,0 | 108,365 | 2,709 | 8073,875 | 403,694 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273×7,0 | 195,558 | 4,889 | 14570,358 | 728,518 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325×8,0 | 311,131 | 7,778 | 23181,273 | 1159,063 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377×9,0 | 461,444 | 11,536 | 34380,589 | 1719,029 | 1635,15 | 1155,96 | 1068,58 |
| 426×9,0 | 645,685 | 16,142 | 48107,699 | 2405,385 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480×7,0 | 915,117 | 22,878 | 68182,112 | 3409,106 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530×8,0 | 1183,348 | 29,584 | 88167,109 | 4408,355 | 2876,20 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630×9,0 | 1869,289 | 46,732 | 1,393·105 | 6963,705 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,30 |
| 720×10,0 | 2657,148 | 66,429 | 1,980·105 | 9898,738 | 4400,03 | 3241,13 | 3109,10 |
| 820×10,0 | 3768,085 | 94,202 | 2,807·105 | 14037,337 | 5228,25 | 3901,10 | 3807,35 |
| 920×11,0 | 5097,105 | 127,428 | 3,798·105 | 18988,365 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 1020×12,0 | 6681,279 | 167,032 | 4,978·105 | 24889,926 | 10956,04 | 10281,27 | 9973,52 |