ПРОЕКТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ ДО 2030 ГОДА.

СОДЕРЖАНИЕ

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения округа Муром	8

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения округа Муром	11

1.1 	Описание системы и структуры водоснабжения округа Муром и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	11

1.2 	Описание территорий округа Муром, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и не централизованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	13

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	16

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	16

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды.	39

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии необходимой для подачи установленного объема воды и установленного напора (давления).	39

1.4.4	Описание состояния и функционирования  водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.	45

1.4.5	Описание технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении округа Муром, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	47

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее особенности указанной системы.	51

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к и территории распространения вечномерзлых грунтов.	51

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов.	51

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	52

2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения округа Муром.	52

2.2	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития округа Муром.	54

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технологической воды.	55

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.	55

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	60

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды.	61

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	62

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета питьевой и технической воды и планов по установке приборов учета.	63

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа Муром.	63

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа Муром, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012(актуализированной редакцией СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 (актуализированной редакцией СНиП 2.04.01-85*), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	64

3.8 	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	65

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой горячей, питьевой, технической воды (годовое, максимальное суточное).	65

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	66

3.11	Прогноз распределения расходов на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	67

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	67

3.13	Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	69

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	69

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	70

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	70

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	70

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. 	71

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	73

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации.	76

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета расхода воды и их применении при осуществлении расчетов за потребляемую воду.	78

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром и их обоснование.	78

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен.	78

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.	78

4.9 	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	79

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	79

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	79

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов	79

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	80

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	84

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	85

ГЛАВА II СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	87

1.	Существующее положение в сфере водоотведения округа Муром.	87

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории округа Муром и деление территории округа на эксплуатационные зоны.	87

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита(резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	88

1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	96

1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения.	96

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	98

1.6	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости.	99

1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	101

1.8	Описание территорий округа Муром, неохваченных централизованной системой водоотведения.	101

1.9	Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении округа Муром.	101

2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.	105

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	105

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.	107

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	108

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по округу Муром с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	108

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	109

3.	Прогноз объема сточных вод.	110

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	110

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	110

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	110

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	111

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	113

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.	113

4.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	113

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	115

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.	115

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	117

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	118

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	120

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	123

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	124

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	124

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади.	124

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	125

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	125

7.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения.	128

8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	129

ГЛАВА III ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.	130

Основные направления, принципы, задачи и значения показателей

развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения

округа Муром

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышения энергетической эффективности путем экономического потребления воды; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение; обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развитие кадрового потенциала была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения округа Муром на период до 2030 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Значения показателей развития систем водоснабжения и водоотведения

Показатели развития системы водоснабжения представлены в таблице 1

Таблица 1

|  | Показатели | 2019 г | 2020 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства товаров и услуг, тыс.куб. м. | 9736,63 | 9600,0 | 9400,0 |
| 2 | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м. | 9250,10 | 9200,0 | 9100,0 |
| 3 | Уровень потерь, % | 5,0 | 4,2 | 3,2 |
| 4 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиями, % | 87,5 | 89,41 | 100 |
| 6 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 40,8 | 38 | 37 |
| 8 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % многоквартирные дома частные дома бюджетные организации объекты общественно-делового назначения | 6,05 49,0 99,5 99,9 | 40 100 100 100 | 55 100 100 100 |

Показатели развития системы водоотведения представлены в таблице 2

Таблица 2

|  | Показатели | 2019 г | 2020 г | 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, тыс.куб.м. | 11684,65 | 11000 | 9000 |
| 2 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиями, % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 52,1 | 51,8 | 50,9 |

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения города и населенных пунктов округа Муром представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной техническим заданием на период до 2030 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры и инфраструктуры населенных пунктов округа, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширенных существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства города принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения городов (проект «Порядок разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требования к их содержанию», находящийся в настоящее время на стадии утверждения в Минрегионе РФ).

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 10 лет (2030 год), структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения о. Муром до 2030 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленных на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития города Мурома, утвержденный решением Совета Народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития округа Муром, утвержденный решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года;

- проектная и исполнительная документация по КВОС, КОСК, сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерения (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

- технико-экономическое сравнение вариантов водоснабжения центральной части г. Мурома, выполненное ГГПИ «Владимиргражданпроект» в 1995 году (Шифр заказа 4843-94-Р2).

ГЛАВА I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения округа Муром

1.1.Описание системы, структуры водоснабжения округа Муром

и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения округа Муром происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей городских территорий округа, требуемых расходов воды на разных этапах развития округа, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Система водоснабжения округа представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим организациям, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются современные средства автоматического контроля и управления.

Водоснабжение округа Муром осуществляется подземной питьевой водой из артезианских скважин, расположенных на территории всего округа. Система водоснабжения от Александровского водозабора является основной для            г. Мурома. Водоснабжение отдельных населенных пунктов округа Муром и городских районов осуществляется самостоятельными системами от артезианских скважин.

На территории округа Муром существует несколько эксплуатационных зон, определенных по признаку обязанностей (ответственности) организаций по эксплуатации систем водоснабжения.

Основной гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение потребителей округа Муром, является МУП «Водоканал», эксплуатационные зоны деятельности которого установлены в границах связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды, к которым присоединены объекты капитального строительства абонентов на территории округа Муром, за исключением сетей и объектов, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций, а так же организаций, расположенных в закрытых производственных площадках округа Муром по следующим адресам: ул. Филатова, 10; ул. Карачаровское шоссе, 5Б; ул. Стахановская, 22А; ул. Радиозаводское шоссе, 10; ул. Деповская, 1; ул. Московская, 90; ул. Владимирское шоссе, 14; ул. Первомайская, 110А; пос. Механизаторов, 38А и кадастрового квартала №33:26:040501.

Эксплуатационные зоны деятельности прочих гарантирующих организаций для централизованной системы холодного водоснабжения установлены в границах комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды, к которым присоединены объекты капитального строительства абонентов, согласно границам балансовой принадлежности сетей водоснабжения.

На основании постановления Администрации округа Муром №121 от 21.02.2017 г. в сфере холодного водоснабжения на территории округа Муром определены следующие гарантирующие организации:

- МУП округа Муром «Водопровод и канализация», в ведении которого находятся все элементы водоснабжения от Александровского водозабора, а так же системы водоснабжения от артезианских скважин г. Муром, пос. Муромский, пос. Строителей, пос. ф-ки Войкова, д. Орлово;

- МУП округа Муром «ПЖРЭП №3», в ведении которого находятся все элементы системы водоснабжения микрорайона Вербовский;

- Горьковская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» (Муромский региональный производственный участок) осуществляет водоснабжение от собственных скважин района ул. Коммунальная, ул. Эксплуатационная (схема водоснабжения приведена в графической части настоящей документации);

- ООО «МРЗ Л» осуществляет водоснабжение старой части микрорайона Южный, а так же водоснабжение 26 предприятий и организаций, расположенных по единому юридическому адресу: г. Муром, РЗШ, 23, от скважин, владельцем которых является ООО «МуромПромАктив»;

- ЗАО «Муром», а так же

- ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»,

- ОАО «Муромский хлебокомбинат»,

- ОАО «Муромский приборостроительный завод»,

используют локальные системы водоснабжения от собственных артезианских скважин, которые снабжают водой собственные здания, расположенные в закрытых производственных площадках, а так же подают воду сторонним потребителям в небольших объемах,

- Обособленное подразделение «Нижегородское» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» не имеет собственных скважин и осуществляет подачу питьевой воды к собственным зданиям от сетей МУП округа Муром «Водопровод и канализация».

Карта-схема эксплуатационной ответственности в системе холодного водоснабжения приведена в графической части настоящей документации.

1.2. Описание территорий округа Муром,

не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в округе Муром имеются следующие населенные пункты, не охваченные централизованной системой водоснабжения:

- поселок Стройдеталь.

Для водоснабжения п. Стройдеталь документация отсутствует. Водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения,

зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 31.05.2019г.) (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения округа Муром, можно выделить следующие зоны:

Технологическая зона водоснабжения «Центральная» в населенных пунктах округа Муром:

- г. Муром (центральная часть);

- Дмитриевская и Якиманская слобода;

- д. Нежиловка

- д. Александровка;

- с. Карачарово, имеют объединенную технологическую зону водоснабжения от Александровского водозабора и части скважин округа.

Система водоснабжения от Александровского водозабора состоит из следующих элементов:

- водозаборных сооружений и насосных станций первого подъема, предназначенных для забора воды из скважин и транспортировки воды в резервуары чистой воды и непосредственно в распределительные сети города;

- насосной станции 2-го подъема,

- 3-х резервуаров чистой воды емкостью 2000м3, 2000м3, 10000м3, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортировки воды к потребителям, закольцованных с сетями внутригородских артезианских скважин;

- городских артезианских скважин;

- одной станции обезжелезивания воды на арт. скважине № 7 по ул. Комсомольская;

- повысительных насосных станций, предназначенных для подъема воды на верхние этажи девятиэтажных домов.

Технологические зоны в населенных пунктах и районах округа Муром:

- микрорайон «Вербовский»;

- пос. Муромский;

- пос. Строителей;

- пос. фабрики Войкова;

- д. Орлово, имеют централизованные самостоятельные технологические зоны водоснабжения от скважин, размещенных на их территориях.

Водоснабжение микрорайона Вербовский осуществляется самостоятельной системой от водозабора м-на Вербовский.  Она состоит из следующих элементов:

- водозабор из подземных вод, состоящий из 5-ти скважин, производительностью 4,5 тыс. м3/сут;

- насосной станции 2-го подъема,

- 2-х резервуаров чистой воды емкостью 200м3, 300м3, накапливающих и регулирующих запасы воды;

- водоводов и сети трубопроводов, предназначенных для транспортировки воды к потребителям.

Водоснабжение отдельных населенных пунктов округа Муром и городских районов осуществляется самостоятельными системами от артезианских скважин:

  - поселок Муромский.

Водоснабжение осуществляется от системы, в состав которой входят две артезианских скважины №№ 21,22, водопроводные сети различных диаметров;

  - поселок Строителей.

Водоснабжение осуществляется от одной артезианской скважины № 11 и водопроводных сетей различных диаметров;

  - поселок ф-ки Войкова.

Водоснабжение осуществляется от системы, в состав которой входят две артезианских скважины №№ 19,23 и водопроводные сети различных диаметров;

  - д. Орлово.

Водоснабжение осуществляется от системы, в состав которой входят две артезианские скважины, водопроводные сети различных диаметров.

  - старая часть микрорайона Южный.

Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины ОАО

«МРЗ Л».

  - район ул. Коммунальная, ул. Эксплуатационная.

Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины системы

водоснабжения РЖД.

Предприятия ОАО «Муроммашзавод», ОАО «Муромский стрелочный завод», Муромский завод радиоизмерительных приборов», ОАО «Муромтепловоз», ЗАО «Муром», ОАО Муромское ПАТП,  ООО «Николь-Пак Империал», ОАО «Муромский Хлебокомбинат», ОАО «Центротрансжелезобетон», ОАО «МРЗ Л» имеют собственные водозаборы.

1.4. Описание результатов технического обследования

централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Характеристика источников водоснабжения и водозаборных сооружений приведена по принадлежности их к гарантирующим организациям в сфере холодного водоснабжения.

МУП округа Муром «Водопровод и канализация» согласно лицензии на право пользования недрами № BJIM 00453 ВЭ использует для водоснабжения подземный гжельско-ассельский водоносный горизонт. Кровля водоносного горизонта залегает на глубине от 43,0 до 65,0 м. Водовмещающие породы представлены известняками. Водоносный горизонт напорный и безнапорный. Напор над кровлей водоносного горизонта составляет от 8,0 до 46,0 м.

Добыча подземных вод производится МУП «Водоканал» из 29 артезианских скважин, (28 рабочие, 1 – резервная). Установившиеся уровни воды в скважинах колеблются от 18,0 до 46,0 м от поверхности земли. Удельный дебит скважин составляет от 7,2 до 74,6 м3/час. Глубина скважин колеблется от 80,0 до 130,0м.

Максимально допустимый водоотбор МУП «Водоканал» не должен превышать 34670 м3/сут.

Водозаборные сооружения.

Водозаборные сооружения состоят из Александровского и городских водозаборов, включающих в себя водозаборы Дмитриевско-Слободского сельского округа и поселка Муромский. Забор воды производится из артезианских скважин с глубины от 40 м до 80 м.

1. Александровский водозабор (рис.1).

Александровский водозабор находится в 1 км западнее города Мурома и состоит из:

- 10 артезианских скважин и 10 насосных станций 1-го подъема;

- насосной станции 2-го подъема;

- 3-х резервуаров чистой воды емкостью 2000м3, 2000м3 и 10000м3;

Год ввода в эксплуатацию:

- 4 артезианские скважины, насосная станция второго подъема и 2 резервуара чистой воды емкостью по 2000м3 эксплуатируются с 1966 года;

- резервуар чистой воды емкостью 10000м3 введен в эксплуатацию в 2011 году;

- года ввода в эксплуатацию и технические данные оборудования артезианских скважин приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень артезианских скважин,

входящих в состав Александровского водозабора.

| № Водозабора | Местоположение скважин (№ - ведомственный номер скважины) | № скважин по паспорту | Год ввода в эксп-ю | Статический уровень скважины | Глубина скважин, м | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В № 1 | Александровский водозабор | (№1) | № 1 | 1966 | 28 | 125 | ЭЦВ 10-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№2) | №71383 | 1989 | 30 | 83 | ЭЦВ12-210-100 |
|  | Александровский водозабор | (№3) | №3 | 1966 | 30 | 125 | ЭЦВ 12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№4) | №4 | 1966 | 29 | 81 | ЭЦВ-12-210-65 |
|  | Александровский водозабор | (№5) | №5 | 1966 | 28 | 82 | ЭЦВ-12-210-65 |
|  | Александровский водозабор | (№6) | №М-50-87 | 1987 | 28,5 | 80 | ЭЦВ-12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№7) | № 71384- бис | 1992 | 26 | 80 | Изъят в резерве |
|  | Александровский водозабор | (№8) | №71381 | 1989 | 70 | 82 | ЭЦВ 12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№9) | №3813-179 | 1989 | 75 | 80 | ЭЦВ 12-210-55 |
|  | Александровский водозабор | (№10) | №2/10 | 1997 | 80 | 80 | ЭЦВ 12-210-55 |

Рис.1

Вода из артезианских скважин подается в резервуары чистой воды, из которых насосами 2-го подъема подается в городскую сеть водопровода по двум водоводам. Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы. Узлами учета скважины не оборудованы. Работа погружных насосов водозаборных скважин автоматизирована в зависимости от уровней воды в резервуарах.

Над скважинами насосных станций первого подъема имеются кирпичные павильоны (кроме скважин №№ 1, 2 с подземными павильонами шахтового типа).

Таблица 4

|  | Александровский водозабор |
| --- | --- |
| 1. | Арт.скважина № 1(1) | Подземный павильон шахтного типа, расположен на территории станции 2-го подъема, имеется ограждение из ж/б плит. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 2. | Арт.скважина № 71383(2) | Подземный павильон шахтного типа, имеется ограждение из металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 3. | Арт.скважина № 3(3) | Металлический павильон, имеется ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 4. | Арт.скважина № 4(4) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 5. | Арт.скважина № 5(5) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Продолжение таблицы 4

| 6. | Арт.скважина № М-50-87(6) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Арт.скважина № 71384-бис(7) (в резерве) | Кирпичный павильон, находится на территории станции 2-го подъема, имеется ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 8. | Арт.скважина № 71381(8) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 9. | Арт.скважина № 3813/179(9) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 10. | Скважина № 2/10(10) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из ж/б плит и металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 11 | Скважина № (11) | Кирпичный павильон, имеется ограждение из ж/б плит и металлического прутка. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. В настоящее время объект выведен из эксплуатации. |

Вода из артезианских скважин подается в 3 резервуара чистой воды емкостью 2000м3, 2000м3,10000м3.

Резервуар чистой воды емкостью 10000м3 имеет габаритные размеры 60х36.0 м выполнен из сборных железобетонных элементов.

2 резервуара чистой воды емкостью по 2000м3 выполнены из монолитного железобетона подземного типа.

- расположены в границах территории насосной станции 2-го подъема,

- заглублены, с обваловкой грунтом h-0,7-1,0м

- имеют габаритные размеры d=25,0 м H=4,5 м

Насосная станция второго подъема представляет собой одноэтажное кирпичное здание. Машинное отделение площадью 180 м2 размещено в подвальной части здания. Марки основных насосов, установленных на насосной станции 2-го подъема, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Местоположение | Марка насоса | Установленная мощность м3/час | Год ввода в эксплуатацию насосной станции второго подъема | Средне-суточный водоотбор за год м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Александровский водозабор, насосная станция 2-го подъема | 6НДВ- 2 шт. | 630 | 1974 | 11879 |
|  | 1Д500-55 - 3 шт. | 500 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  | 1 ДЗ15 - 1 шт. | 315 |  |  |

Всасывающие линии насосов объединены в гребенку с магистралью d=600 мм, расположенную вне здания насосной станции. Насосы второго подъема находятся под заливом.

Насосы оборудованы станцией автоматического управления с преобразователями частоты регулируемого электропривода.

- Суммарная проектная производительность насосной станции II-го подъема – 1860 м3/час.

- Суммарная фактическая производительность насосной станции II-го подъема – 442,3 м3/час.

Фактический учет водопользования ведется расчетным путем по производительности погружных насосов и времени их работы.

Электроснабжение Александровского водозабора осуществляется от РП 6, ТП 80, КТП 20 и КТП 30.

Теплоснабжение осуществляется от электрокотлов.

В помещении станции 2-го подъема установлен прибор учета расхода воды (ультразвуковой многоканальный) «Взлет МР» исполнения УРСВ-520.

Качество питьевой воды регламентируется ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы»  и контролируется лабораторией МУП «Водоканал» согласно рабочей программе производственного контроля качества воды, разработанной в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и согласованной Главным государственным врачом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области в округе Муром, Меленковском и Селивановском районах. Вода по всем показателям соответствует СанПиН «Питьевая вода» за исключением показателей железа, жесткости, цветности и мутности.

2. Городской водозабор,

в том числе водозаборы Якиманско-Слободского и Дмитриевско-Слободского сельских округов и пос. Муромский, состоит из 19 отдельно-расположенных артезианских скважин, из которых вода погружными насосами подается непосредственно в распределительные сети, за исключением арт. скважины № 7, расположенной на ул. Комсомольская, на территории которой построена станция обезжелезивания воды, обеспечивающая доведение качества воды до требований СанПин по железу, цветности, мутности. Технические данные оборудования артезианских скважин МУП «Водоканал» приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Перечень артезианских скважин МУП «Водоканал».

| № водозабора | Местоположение скважин (№ - ведомственный номер скважины) | № скважин по паспорту | Глубина скважин, м | Марка насоса | Водоотбор за 2019г., м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В №3 | ул. Совхозная (с. Карачарово) (в резерве) | (№3) | №2048/105 | 87 | ЭЦВ 6-16-80 | 0 |
| В №4 | ул. Ковровская-Солнечная | (№4) | №34504 | 110 | ЭЦВ 12-160- 100 | 0 |
| В №5 | ул. Парковая | (№5) | №958 | 130 | ЭЦВ 10-63-110 | 1640 |
| В №6 | ул. Лакина (в резерве) | (№6) | №1-62 | 90 | ЭЦВ 12-160-100 | 0 |
| В №7 | ул. Комсомольская, станция Обезжелезивания | (№7) | №2-62 | 105 | ЭЦВ 12-160-100 | 2760 |
| В №9 | ул. Совхозная | (№9) | №79911 | 105 | ЭЦВ 12-160-100 | 0 |
| В №11 | Меленковское шоссе, 15 | (№11) | №79541 | 110 | ЭЦВ 6-16-75 | 310 |
| В №12 | Коммунальная | (№12) | № П-1 | 98 | ЭЦВ-10-65-110 | 320 |
| В №13 | КРШ ( в резерве) | (№13) | № М-50-87/2 | 110 | ЭЦВ 10-120-100 | 0 |
| В №14 | ул. РЗШ, в районе д. 25 | (№14) | №2 | 130 | ЭЦВ 12-160-100 | 1270 |
| В №15 | Якиманская слобода | (№15) | №79537 | 100 | ЭЦВ 10-63-65 | 580 |
| В №16 | Якиманская слобода | (№16) | №79536 | 100 | изъят | 150 |
| В №17 | Дмитриевская слобода | (№17) | №2173/115 | 106 | ЭЦВ 8-40-90 | 230 |
| В №18 | Дмитриевская слобода | (№18) | №1432/85 | 100 | ЭЦВ 6-25-100 | 260 |
| В №19 | п. Войкова | (№19) |  |  |  | 230 |
| В №21 | п. Муромский (в резерве) | (№1) | №34598 | 110 | Изъят | 0 |

Продолжение таблицы 6.1

| В №22 | п. Муромский | (№2) | №1762/93 | 110 | ЭЦВ 8-40-100 | 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В №1 | д. Орлово, ул. Комсомольская | (№1) | № 95/2014(1) |  | ЭЦВ 6-10-80 | 0 |
| В №2 | д. Орлово, ул Ленина | (№2) | №96/2014(2) |  | ЭЦВ 6-10-80 | 0,3 |

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактерицидный анализы. Данные о существующем санитарном состоянии скважин сведено в таблицу 7.1.

Таблица 7.1

| №№ п/п | Сооружения, местоположение | Существующее санитарное состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина №34504(4) ул. Ковровская | Подземный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 2 | Арт. скважина № 958(5) ул. Парковая | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 3 | Арт. скважина № 1-62(6) ул. Лакина (в резерве) | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 4 | Арт. скважина № 2-62(7) ул. Комсомольская | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 5 | Арт. скважина №79911(9) ул. Совхозная | Кирпичный павильон, имеется металлическое ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Продолжение таблицы 7.1

| 6 | Арт. скважина № М-50-87/2(13) ул. Орловская-Карачаровское шоссе (в резерве) | Кирпичный павильон, имеется деревянное ограждение. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| --- | --- | --- |
| 7 | Арт. скважина №б/н Меленковское шоссе – п. Строителей | Кирпичный павильон, ограждение разрушено. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 8 | Арт.скважина № 79541 ул. Коммунальная | Кирпичный павильон, ограждение частично отсутствует. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 9 | Арт. скважина № 14 РЗШ | Кирпичный павильон, ограждение частично отсутствует. В 30 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 10 | Арт. скважина №79537(15) в Якиманской слободе | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 11 | Скважина №79536(16) в Якиманской слободе (резервная) | Деревянный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 12 | Арт. скважина №2173/115(17) в Дмитриевской слободе | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 13 | Арт. скважина № 1432/85 (18) в Дмитриевской слободе | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

Продолжение таблицы 7.1

| 14 | Арт. скважина №П 585(19) в п. Войкова | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Арт. скважина № (21) в п. Муромский (в резерве) | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 16 | Арт. скважина №(22) в п. Муромский | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 17 | Арт .скважина №(23) в п. Войкова | Бетонный павильон. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. |
| 18 | Арт. скважина №(3) ул. Совхозная (в резерве) | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |
| 19 | Арт. скважина №(10) КРШ - Энгельса | Кирпичный павильон, ограждение территории разрушено. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. Охрана - ежедневный обход обходчиками. |

МУП округа Муром «ПЖРЭП №3» согласно лицензии на право пользования недрами  № ВЛМ 00310 ВЭ, действующей до 01.06.2040 г., использует для водоснабжения подземный гжельско-ассельский водоносный горизонт.

Водоснабжение микрорайона Вербовский осуществляется самостоятельной системой от водозабора м-на Вербовский.  Она состоит из следующих элементов:

- водозабор из подземных вод, состоящий из 5-ти скважин, производительностью 4,5 тыс. м3/сут;

- насосной станции 2-го подъема,

- 2-х резервуаров чистой воды емкостью 200м3, 300м3, накапливающих и регулирующих запасы воды.

Технические данные оборудования артезианских скважин МУП «ПЖРЭП №3» приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Перечень артезианских скважин МУП «ПЖРЭП №3».

| № водозабора | Местоположение скважин (№ - ведомственный номер скважины) | № скважин по паспорту | Глубина скважин, м | Марка насоса | Водоотбор за 2019г., м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В № 1 м-р Вербовский | ул. Ленинградская, д.36/3 | №572 (1) | 110 | ЭЦВ 10-120-60 | 2880 |
| В № 2 м-р Вербовский | --//-- | №34600 (2) | --//-- | --//-- | 2880 |
| В № 3 м-р Вербовский | --//-- | №59346 (3) | --//-- | --//-- | 2880 |
| В № 4 м-р Вербовский | --//-- | №79553 (4) | --//-- | --//-- | 2880 |
| В № 5 м-р Вербовский | ул. Ленинградская, д.8 | №59347 (5) | --//-- | ЭЦВ 10-120-100 | 1440 |

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактерицидный анализы. Данные о существующем санитарном состоянии скважин сведено в таблицу 7.2.

Таблица 7.2

| №№ п/п | Сооружения, местоположение | Существующее санитарное состояние |
| --- | --- | --- |
|  | Арт. скважины м-р Вербовский № 1 - 5 | Кирпичный павильон, ограждение сеткой рабица по металлическим столбам. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину нет. |

Горьковская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» (Муромский региональный производственный участок) осуществляет водоснабжение от собственных скважин района ул. Коммунальная, ул. Эксплуатационная.

Технические данные оборудования артезианских скважин ОАО «РЖД» приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Перечень артезианских скважин ОАО «РЖД».

| № водозабора | Местоположение скважин (№ - ведомственный номер скважины) | № скважин по паспорту | Глубина скважин, м | Марка насоса | Водоотбор за 2019г., м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В №2 | ул. Коммунальная |  |  | 93 | ЭЦВ 10-63-110 |  |
| В №4 | ул. Филатова |  |  | 105 | ЭЦВ 10-63-110 |  |

Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактерицидный анализы. Данные о существующем санитарном состоянии скважин сведено в таблицу 7.3.

Таблица 7.3

| №№ п/п | Сооружения, местоположение | Существующее санитарное состояние |
| --- | --- | --- |
|  | Арт. скважина №2 ул.Коммунальная | Кирпичный павильон, ограждение сеткой рабица по металлическим столбам. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. |
|  | Арт. скважина №4 ул. Филатова | Кирпичный павильон, ограждение сеткой рабица по металлическим столбам. В районе размещения скважины источники микробного загрязнения отсутствуют. Территория озеленена. В 50 м от скважины строений и инженерных коммуникаций, кроме обслуживающих скважину, нет. |

ООО «МРЗ Л» на основании тарифов, утвержденных Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области, осуществляет водоснабжение: 26 предприятий по единому адресу: г. Муром, РЗШ, 23, присоединенных к единой системе водоснабжения и не связанной с системой водоснабжения МУП «Водоканал»; старой части микрорайона Южный; от скважин, владельцем которых является ООО «МуромПромАктив».

Между ООО «МуромПромАктив» и ООО «МРЗ Л» с 01.02.2007 г. заключен договор на покупку воды и аренду оборудования.

Согласно свидетельству о собственности № 136754; № 137055 и лицензии ВЛМ №51471 ВЭ с изменениями  № 3412 от 18 апреля 2013г. (срок окончания действия лицензии 01.08.2023г.) ООО «МуромПромАктив» имеет право эксплуатировать гжельско-ассельский водоносный горизонт с помощью двух скважин.

Общий водоотбор из двух скважин №№ (код по ГВК): 59 (17200810), 19846 (17200811) составляет 2132,0 м3/сут (778,0 тыс.м3/год), в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды ООО «МуромПромАктив» - 373 м3/сут (93,4 тыс. м3/год);

- на водоснабжение населения 588,0 м3/сут (214,7 тыс.м3/год);

- на передачу другим предприятиям и организациям – 1171,0 м3/сут (470,0 м3/год).

В процессе эксплуатации скважин на период действия лицензии понижение уровня вод от его современного положения не должно превышать 6,0 м, т.е.  34,0-47,0 м от поверхности земли.

ЗАО «Муром» осуществляет водоснабжение от собственной артезианской скважины собственных зданий, расположенных в закрытой производственной площадке, а так же подает воду сторонним потребителям в небольших объемах.

Добыча подземных вод производится из артезианской скважины ЗАО «Муром», Владимирская область, г. Муром, пр-д Кирова, 21, год постройки скважины – 1993.

Водоотбор из скважины составляет 174,76 тыс. м3/год, в том числе:

- собственное потребление – 129,69 тыс. м3/год,

- отпуск сторонним потребителям (хозяйствующим субъектам) – 45,07 тыс. м3/год.

Кроме того на предприятии ЗАО «Муром» имеется речной водозабор. Насосная станция, размещенная на нижней речной террасе, подает воду на предприятие, где проходит очистку на сетчатых фильтрах и используется только для подпитки котлов котельной. Для питьевых целей и целей основного производства используется вода из имеющейся артезианской скважины.

ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» осуществляет водоснабжение от собственной артезианской скважины собственных зданий, расположенных в закрытой производственной площадке, а так же подает воду сторонним потребителям в небольших объемах.

Добыча подземных вод производится из двух артезианских скважин, Владимирская область, г. Муром, КРШ, 2: скважина №А-363, год постройки – 1950; скважина №71385, год постройки – 1989.

Общий водоотбор из двух скважин составляет 428,73 тыс. м3/год, в том числе:

- собственное потребление – 398,14 тыс. м3/год,

- отпуск сторонним потребителям (хозяйствующим субъектам) – 30,59 тыс. м3/год.

ОАО «Муромский хлебокомбинат» осуществляет водоснабжение от собственной артезианской скважины собственных зданий, расположенных в закрытой производственной площадке, а так же подает воду сторонним потребителям в небольших объемах.

Добыча подземных вод производится из артезианской скважины, Владимирская область, г. Муром, ул. Куйбышева, д. 1а, год постройки – 1968, год последней реконструкции – 2013.

Водоотбор из скважины составляет 34,09 тыс. м3/год, в том числе:

- собственное потребление – 29,39 тыс. м3/год,

- отпуск сторонним потребителям (населению, жилой дом по ул. Куйбышева, д. 1г) – 4,70 тыс. м3/год.

ОАО «Муромский приборостроительный завод» осуществляет водоснабжение от собственной артезианской скважины собственных зданий, расположенных в закрытой производственной площадке, а так же подает воду сторонним потребителям в небольших объемах.

Добыча подземных вод производится из четырех артезианских скважин, Владимирская область, г. Муром, ул. 30лет Победы, д. 1а:

- скважина №62, год постройки – 1940;

- скважина № 63, год постройки – 1941;

- скважина №39002, год постройки – 1975;

- скважина №75231, год постройки – 1992.

Общий водоотбор из скважин составляет 632,67 тыс. м3/год, в том числе:

- собственное потребление – 586,45 тыс. м3/год,

- отпуск сторонним потребителям (хозяйствующим субъектам) – 46,22 тыс. м3/год.

Кроме указанных выше водозаборных сооружений в г. Муроме имеется речной водозабор на бывшем комбинате «Красный луч». Ранее он использовался только для подачи воды в пожарный резервуар без какой-либо очистки. В настоящее время он не функционирует.

Качество питьевой воды на сооружениях водоочистки

и в водопроводных сетях, оценка возможности применения

новых современных технологий водоподготовки

Население округа Мурома снабжается подземной питьевой водой из арт. скважин, расположенных по территории всего округа. Водоподготовка отсутствует, кроме насосной станции № 7 по ул. Комсомольская. На станции № 7 пущена в эксплуатацию станция обезжелезивания, которая удаляет из питьевой воды железо, мутность, цветность, запах.

Снабжение города Мурома осуществляется из:

- Александровского водозабора, состоящего из 10 арт. скважин, вода из которых поступает в 2 резервуара чистой воды по 2000 м3 и РЧВ емкостью 10000 м3

- 16 + 2 (РЖД) арт. скважины, расположенные в черте города.

Контроль качества питьевых вод осуществляется по 32 показателям 1 раз в год и по 10 показателям - ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы» и графика, утверждаемого ежегодно ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

Утвержденными контрольными точками в распределительной сети: по городу являются - 9 контрольных точек.

Превышение отмечено по 5 показателям:

- железу общему;

- мутности;

- цветности;

- жесткости общей;

- запаху.

Средние показатели за 2012 - 2016 гг. по арт. скважинам в черте города и резервуару чистой воды по железу, жесткости, мутности, цветности, запаху, т.е. показатели по которым, отмечено превышение нормативов.

Таблица 8

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв. №5 | Скв. № 10 | Скв. № 14 | Скв. № 15 | Скв. № 17 | Скв. №18 | Скв. № 19 | Алексан дровский резервуар Скв. № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (0,1) | 0,40 | 0,31 | 0,44 | 0,39 | 0,24 | 0,33 | 0,25 | 0,52 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,58 |
| Цветность, градус | 20 (35) | 20 | 15 | 12 | 12 | 10 | 20 | 12 | 15 |
| Запах, баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жесткость, мг- экв/дм3 | 7,0(10,0) | 8,2 | 8,5 | 7,2 | 8,3 | 7,4 | 7,7 | 15,4 | 7,6 |

Таким образом, арт. скважины, снабжающие город и резервуар чистой воды содержат:

- железа > 0,3 мг/дм3 - в 6 арт. скважинах;

- жесткости > 7,0 мг-экв/дм3 - во всех арт. скважинах и резервуаре, в 1-й скважине - содержание жесткости превышает и временно разрешенную норму - 10 мг-экв/дм3,

- по остальным показателям - повышений не отмечено.

Вода из скважины №19 питает микрорайон поселка им. Л.П.Войкова.

Содержание жесткости составляет - 15,7 мг-экв/дм3, поэтому население 1500 человек получает воду ненормативного качества.

Водоснабжение микрорайонов «Фанерный», «Южный», «Карачарово» осуществляется из скважин №10,14. Содержание жесткости и железо превышает норматив, поэтому жители 3-х микрорайонов получают питьевую воду не соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. по этим показателям.

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть увеличивается содержание железа, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в ВРК имеет превышение по содержанию железа, жесткости, мутности, цветности, запаху.

Контроль качества питьевых вод в распределительной сети производится по 10 показателям ежемесячно, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, «Рабочей программы», графика ТУ ФГУ «Роспотребнадзора».

По городу, утвержденными контрольными точками является - 9 ВРК (водоразборные колонки) в каждом микрорайоне. Средние показатели в распределительной сети за 2012-2015 гг. по городу Мурому приведены в таблице 9.

- по содержанию цветности - превышение в 2-х точках, микрорайонах «Карачарово», «Южный», «Фанерный»;

- по содержанию мутности - превышение в 2-х точках, микрорайонах «Карачарово», «Южный»;

- по запаху - в 2-х точках, микрорайонах «Карачарово», «Южный»;

- по железу - в 8-ми точках, где концентрация > 0,3 мг/дм3 и в 2-х точках, где содержание больше временно разрешенной нормы 1,0 мг/дм3 в микрорайонах «Карачарово», «Южный», «Фанерный»;

- по жесткости - вся вода более 7,0 мг-экв/дм3, в 1-й точке - более временно разрешенной нормы - 10 мг-экв/дм3 в микрорайонах «Центральный», «пос. им. П.Л.Войкова».

Таким образом, в распределительной сети города - в микрорайонах «Центральный», «Южный», «Фанерный», «Карачарово», «пос.П.Л. Войкова», питьевая вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по железу, жесткости, цветности, мутности, запаху.

Таблица 9

| Показатель, единица измерения | Норма по СанПиН 2.1.4.1074- 01 | 1 т | 2 т | 3 т | 4 т | 5 т | 6 т | 7 т | 8 т | 9 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветность, градус | 20 (35) | 30 | 32 | 5 | 5 | 13 | 13 | 20 | 18 | 20 |
| Мутность, мг/дм3 | 1,5 (2,0) | 1,25 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,10 | 1,25 | 1,25 | 1,39 | 1,25 |
| Железо, мг/дм3 | 0,3 (1,0) | 1,1 | 1,1 | 0,13 | 0,4 | 0,35 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,42 |
| Жесткость, мг- экв/дм3 | 7,0(10,0) | 8,5 | 7,9 | 10,1 | 8,0 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 8,2 | 7,8 |
| Запах, баллы | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |

Питьевая вода, из арт. скважин и распределительной сети о. Муром, нуждается в умягчении, обезжелезивании, удаления мутности, цветности и запаха. Повышенные содержания мутности, цветности возникают вследствие высокого содержания железа и удаляются из воды комплексно.

Доведение питьевой воды округа Муром до нормативных показателей должно осуществляться очисткой от железа, жесткости и запаха.

Ожидаемые показатели качества воды по критериям превышения нормативов на 2020 и 2030 годы (без учета строительства цеха водоочистки на Александровском водозаборе) приведены в таблицах 10-15.

Таблица 10

Водородный показатель, единицы рН

| № | Данные лабораторных исследований | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара | 7,66 | 7,55 | 7,59 | 7,59 | 7,45 | 7,45 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) | 7,41 | 7,39 | 7,53 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 | 7,46 | 7,38 | 7,66 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) | 7,36 | 7,29 | 7,62 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей | 7,34 | 7,68 | 7,42 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) | 7,29 | 7,72 | 7,02 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* | 7,32 | 7,38 | 7,45 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 | - | 7,85 | 8,15 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) | 7,44 | 7,29 | 7,47 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) | 7,5 | 7,63 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) | 6,72 | 6,75 | 7,39 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) | 7,70 | 7,72 | - | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) | 7,38 | 7,4 | 7,35 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) | 7,5 | 7,32 | 7,44 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) | 7,45 | 7,36 | 7,42 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) | 7,0 | 7,3 | 7,28 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) | 7,43 | 7,27 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 7,4 | 7,56 | - | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 7,62 | 7,5 | 7,49 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 7,68 | 7,51 | 7,85 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 7,59 | 7,63 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 7,59 | 7,58 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 7,68 | 7,52 | 7,55 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 7,48 | 7,73 | 7,86 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 7,6 | 7,48 | 7,86 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 7,44 | 7,73 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |

Таблица 11

Запах при 20°С, баллы

| № | Данные лабораторных исследований | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 12

Цветность, градус

| № | Данные лабораторных исследований | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) | 4 | 16 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* | 5 | 15 | 15 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 | - | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) | 10 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) | 10 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) | 10 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) | 5 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 5 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 10 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 5 | 5 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 5 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 5 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 13

Мутность, мг/дм3

| № | Данные лабораторных исследований | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара | 0,29 | 1,41 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) | <0,58 | <0,58 | 1,36 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 | <0,58 | <0,58 | 1,21 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) | <0,58 | <0,58 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* | <0,58 | <0,58 | <0,58 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 | - | <0,58 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) | <0,58 | <0,58 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) | <0,58 | 1,41 | 1,05 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) | <0,58 | 1,10 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) | <0,58 | <0,58 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) | <0,58 | <0,58 | 1,13 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) | 0,66 | 0,79 | 0,97 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) | <0,58 | <0,58 | 0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) | <0,58 | 1,41 | 1,28 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) | <0,58 | <0,58 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | <0,58 | <0,58 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 0,14 | 1,49 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | <0,14 | <0,58 | <0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | <0,14 | <0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 0,14 | <0,58 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | <0,14 | <0,58 | <0,58 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | <0,14 | <0,58 | 1,28 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | <0,14 | 1,71 | 0,73 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | <0,14 | <0,58 | <0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

Таблица 14

Жесткость общая, мг-экв/дм3

| № | Данные лабораторных исследований | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) | 9,2 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) | 8,7 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* | 13,0 | 13,1 | 13,4 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 | - | 7,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) | 10,0 | 10 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) | 6,9 | 6,9 | - | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) | 8,3 | 8,2 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) | 7,8 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) | 7,6 | 7,0 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) | 15,6 | 15,4 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 13,6 | 12,7 | - | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | 9,5 | 9,4 | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 7,4 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 8,8 | 8,5 | 7,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |

Таблица 15

Железо суммарно, мг/дм3

| № | Данные лабораторных исследований | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Александровского резервуара | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 2 | по артезианской скважине № 14 (2) | 0,21 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3 | по артезианской скважине № 10 | 0,39 | 0,31 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | по артезианской скважине № 5 (№ 958) | 0,49 | 0,54 | 0,45 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 5 | по артезианской скважине № 79541 пос. Строителей | 0,88 | 0,5 | 0,67 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | по артезианской скважине № НГЧ (№1) | 0,88 | 0,28 | 0,41 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | по артезианской скважине № 13 (М50-87(2))* | 0,22 | 0,44 | 0,40 | - | - | - |
| 8 | по артезианской скважине № 9 | - | 0,52 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | по артезианской скважине № 7 (2-62) | 0,7 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 10 | по артезианской скважине № 4 (34504) | 0,19 | 0,25 | 0,53 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 11 | по артезианской скважине № с-з Муромский (1762/93) | 0,15 | 0,49 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12 | по артезианской скважине с-з Муромский (34598) | 0,32 | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 13 | по артезианской скважине № 15 (№ 79537) | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | по артезианской скважине № 16 (379536) | 0,9 | 0,85 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 15 | по артезианской скважине № 17 (32173/115) | 0,2 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 16 | по артезианской скважине № 18 (№1432/85) | 0,39 | 0,33 | 0,53 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 17 | по артезианской скважине № 19 (П-585) | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 18 | Александровский водозабор | по артезианской скважине № (1) | 0,11 | 0,48 | - | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 19 |  | по артезианской скважине № 2 (71383) | 0,95 | 0,58 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 20 |  | по артезианской скважине № 3 (3) | <0,1 | <0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 21 |  | по артезианской скважине № 4 (4) | 0,19 | 0,28 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 22 |  | по артезианской скважине № 5 (5) | 1,1 | 1,15 | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 23 |  | по артезианской скважине № 6 (М50-87) | 0,61 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 24 |  | по артезианской скважине № 8 (71391) | 1,16 | 1,18 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 25 |  | по артезианской скважине № 9 (79541) | 1,27 | 1,0 | 0,42 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 26 |  | по артезианской скважине № 10 | 0,18 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Электроснабжение городских насосных станций осуществляется от ближайших городских ТП.

Теплоснабжение городских насосных станций осуществляется от электрокотлов.

Качество питьевой воды в городских скважинах постоянно ухудшается по показателям жесткости и содержанию железа, особенно в восточной части города.

По данным анализов воды показатели жесткости находятся на пределе допустимых согласований с органами санэпиднадзора практически во всех городских скважинах, а в скважинах 4, 10,  превышают допустимый уровень.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям нормативов качества воды

Все водозаборные сооружения округа Муром используют воду из артезианских скважин, имеющих показатели близкие к нормативным, согласно требований санитарных норм. Незначительные отклонения имеются только по двум показателям: содержанию железа и общей жесткости (подробные данные приведены в п.1.4.1 главы I настоящей документации).

В настоящее время на основном водозаборе округа «Александровском» водоочистные сооружения отсутствуют.

Сооружение водоочистки (станция обезжелезивания) ныне функционирует на городской водопроводной артезианской насосной скважине №7 по ул. Комсомольская.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций и оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии необходимой для подачи установленного объема воды и установленного напора (давления)

Описание состояния и функционирования существующих насосных станций приведены в подразделе 1.4.1.

Наряду с водопроводными артезианскими скважинами в системе водоснабжения работают повысительные насосные станции (ПНС). Они предназначены для подъема воды на верхние этажи девятиэтажных домов. В состав оборудования входят подводящие трубопроводы диаметром от 100 до 200мм и отводящие трубопроводы диаметром 100 мм, насосные агрегаты типа К20/30, запорно-регулирующая арматура диаметром от 100 до 200 мм. Год ввода ПНС с 1977 г. по 2011 г. Все повысительные насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с одного насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и возможность проведения профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам. Часть повысительных насосов находятся в тепловых пунктах.

Все ПНС работают круглосуточно в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Для повышения энергоэффективности работы, в настоящее время на всех ПНС (кроме одной) установлены частотные преобразователи.

Для повышения энергоэффективности ПНС, расположенные в районе домов Пролетарская 50, Московская 54, Московская 42 были выведены из эксплуатации, а водопроводы, подающие воду на эти дома были переключены в ПНС, расположенные в районе домов Заводская 7, Московская 62. Повысительные насосы, подающие воду на ж/д, Дзержинского 49, 50, 51 и Вокзальная 3 и расположенные в тепловом пункте (ТП), были вынесены из ТП. Для них построена новая ПНС, по адресу ул. Дзержинского, 49.

Общее количество ПНС- 41шт.

Таблица 16

Перечень технологического оборудования, установленного

на повысительных насосных станциях

| № п\п | Местоположение повысительных насосных станций | Обслуживаемые дома | Марка насоса | Производит. м3/сут. | Год ввода в экс. ПНС | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свердлова,28 | Свердлова-28 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1984 | 52 |
| 2. | Свердлова,65 | Свердлова-65 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1984 | 141,75 |
| 3. | Пролетарская,5 | Пролетарская-5 Пролетарская-1 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1986 | 56,83 |
| 4. | Пролетарская, 35 | Пролетарская-35 Пролетарская-41 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1991 | 65,55 |
| 5. | Кооперативная, 9 | Кооперативная-9 Кооперативная-7 Кленовая-12. корп.2 Куйбышева-32 Куйбышева-34 Куйбышева-36 Куйбышева-38 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1987 | 464 |
| 6. | Заводская, 7 | Заводская -5 Заводская-7 Ленина-110 Пролетарская -50 Первомайская – 93 Первомайская -101 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1985 | 424,63 |
| 7. | Ленина, 125 | Ленина 125 Ленина 115 Пролетарская-37 Экземплярского -53 Экземплярского -55 Экземплярского -74 | К 45/30 – 2 шт. | 1080 | 1983 | 554,25 |
| 8. | Ленина, 131-а | Ленина-131а | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1976 | 65,75 |

Продолжение таблицы 16

| № п\п | Местоположение повысительных насосных станций | Обслуживаемые дома | Марка насоса | Производит. м3/сут. | Год ввода в экс. ПНС | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Ленина, 85 | Ленина-85 Ленина – 65 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1980 | 131 |
| 10. | Ленина, 90 | Ленина-90 Ленина-92 Экземплярского-45 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1979 | 99,5 |
| 11. | Ленина, 55 | Ленина-55 Ленина – 53 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1987 | 134 |
| 12. | Московская, 75 | Московская-75 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1999 | 26,25 |
| 13. | Московская, 71 | Московская-71 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1988 | 55,75 |
| 14. | Московская, 62 | Московская-62 Московская, 54 Московская, 42 | К 45/30 – 2 шт. | 1080 | 1975 | 98,6 |
| 15. | Дзержинского, 36 | Дзержинского-36 Куйбышева-2 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1997 | 150,25 |
| 16. | Владимирская,40 | Владимирская-40 Владимирская-30 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1993 | 229,5 |
| 17. | Экземплярского,90 | Экземплярского-90 Экземплярского-92 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1984 | 69 |
| 18. | Красногвардейская | Красногвардейская-50 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1977 | 30,5 |
| 19. | Красногвардейская 65 | 0ктябрьская-90 Красногвардейская-55 Красногвардейская-65 Артема-40 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1981 | 339,25 |
| 20. | Воровского, 90 | Воровского-88 Воровского-90 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1982 | 148 |
| 21. | Ковровская, 12 | Ковровская-12 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1990 | 81,75 |
| 22. | Владимирское ш.12 | Владимир. шоссе-12 Лаврентьева-50 Лаврентьева 42 кр.2 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1988 | 192,75 |
| 23. | Артема, 39 | Артема-39 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1991 | 50,5 |
| 24. | Октябрьская, 69 | Октябрьская-69 Октябрьская-100 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1982 | 187,5 |
| 25. | Карачаровское ш., 32 | КРШ.32 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 1976 | 58,25 |
| 26. | КРШ, 28 | КРШ, 28 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1978 | 51,25 |
| 27 | Энгельса, 15 | Энгельса-15 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1974 | 51,25 |
| 28. | Энгельса, 25 | Энгельса-25 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1999 | 97,5 |

Продолжение таблицы 16

| № п\п | Местоположение повысительных насосных станций | Обслуживаемые дома | Марка насоса | Производит. м3/сут. | Год ввода в экс. ПНС | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Л. Толстого,35 | Л. Толстого-35 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1984 | 38,5 |
| 30. | Орловская 26в | Орловская-26в | К20/30 - 1 шт. | 480 | 2003 | 48,25 |
| 31. | Щербакова, 10 | Щербакова-10 Щербакова-12 Филатова-5 Филатова-7 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 1994 | 256,51 |
| 32. | Кленовая, 28 | Кленовая-32 Кленовая-34 | К 20/30 - 2 шт. | 480 |  | 228,75 |
| 33. | Юбилейная, 56 | Юбилейная-56 Юдилейная-58 | К 20/30 - 2 шт. | 432 | 1978 | 142,25 |
| 34. | Механизаторов (д/сад «Золотой ключик) Без частотного преобразования | Механизаторов-48 Механизаторов-49 Механизаторов-50 | К 20/30 - 1 шт. | 480 | 1980 | 112,5 |
| 35. | Механизаторов-69 | Механизаторов - 69 | К 20/30-2 шт. |  | 1997 | 105,28 |
| 36. | Гостиница «Русь» | Гостиница «Русь» Владимирская - 3а | К 20/30 - 1 шт. | 480 | 1982 | 801,75 |
| 37. | Трудовая, 35 | Трудовая-21 Трудовая-33 Трудовая-37 Серова-35 Серова-37 Серова-40 Раскова-48 | К 45/30 - 2 шт. | 480 | 1990 | 372,98 |
| 38. | Кленовая, 3/2 | Кленовая-3 корп.4 | К 20/30 - 2 шт. | 480 | 2002 | 79,75 |
| 39. | Филатова, 6 | Филатова-6 | К 20/30 - 2 шт. | 432 |  | 52,25 |
| 40. | Дзержинского, 49 | Дзержинского – 49 Дзержинского – 50 Дзержинского – 51 Дзержинского – 3 | К 20/30 – 2 шт. | 480 | 2011 | 256,51 |
| 41 | Комсомольская, 49 | Комсомольская, 49 | К 20/30 – 2 шт | 480 | 1993 | 79,75 |

Таблица 17

Перечень тепловых пунктов, в которых находятся повысительные насосы

| № п/п | Местоположение ТП | Обслуживаемые дома | Установленное оборудование | Производит., м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП Амосова | Машинистов-5 Дзержинского-45 Куйбышева-4 | К 20/30 - 2 шт. | 480 |
| 2 | ТП Филатова | Автодора-44 Вокзальная-1а Вокзальная-9 Вокзальная-16 Вокзальная 6 Машинистов-36а Машинистов-36б | К 20/30 - 2 шт. | 480 |
| 3 | ТП Советская | Советская-44 Советская-46 Советская-50 | К 45/30 - 2 шт. | 480 |
| 4 | ТП Пушкина |  | К 45/30 - 2 шт. | 480 |
| 5 | ТП К. Маркса |  | К 20/30 - 2 шт. | 480 |
| 6 | ТП Осипенко |  | К 45/30 - 2 шт. | 480 |
| 7 | ТП Кооперативный Проезд. |  | К 45/30 - 2 шт. | 480 |

Покупка электрической энергии осуществляется МУП «Водопровод и канализация» у трех гарантирующих поставщиков. Электросетевыми организациями округа Муром являются: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Муромский стрелочный завод».

Таблица 18

| Поставщик электрической энергии | Процентное соотношение от общего потребления, % |
| --- | --- |
| ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» | (97% |
| ООО «Русэнергосбыт» | (2% |
| ОАО «Муромский стрелочный завод | (1% |

Ежегодное потребление электроэнергии в последние годы представлено в таблице 19.

Таблица 19

|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по предприятию, тыс. кВтч | 11363,5 | 10952,0 | 10732 | 10517 |
| Водоснабжение, тыс. кВтч | 6600,2 | 6155,1 | 6005 | 6955 |
| Водоотведение, тыс. кВтч | 4763,3 | 4796,9 | 4727 | 4562 |

Показатели  расхода электроэнергии в 2019 году по отношению к 2016 году по элементам сооружений водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Объект | 2016 тыс. кВтч | 2019 тыс. кВтч | Экономия, тыс. кВтч | Экономия в перспективе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные насосные станции Александровского водозабора, насосная станция второго подъема | 3590,5 | 3450 | 140,0 | – |
| Водопроводные насосные станции округа | 1613,7 | 1580 | 33,7 | – |
| ПНС водопровода | 951,4 | 925 | 26,4 | – |
| КНС | 592,9 | 572 | 20,9 | 20% |
| ГНС | 1001,5 | 940 | 61,5 | – |
| ГОС | 3208,5 | 3050 | 152,5 | – |
| Итого | 10952 | 10517 | 435 |  |

В денежном выражении экономия в 2019 году по отношению к 2016 году  составила: 43500 х 4,05=1,76 млн. рублей/год.

Эти показатели были достигнуты с 2016 по 2019 год благодаря проведению энергосберегающих мероприятий в соответствии с ФЗ №261-ФЗ от 23.11.09 г.

По Александровскому водозабору

На станции 2 подъема Водозабора введен откорректированный график подачи воды согласно почасовому потреблению, введен в работу второй частотный преобразователь, что позволило достигнуть экономии в расходе электроэнергии порядка 8,9%.

По артезианским скважинам

На всех водопроводных станциях округа введен график работы насосов, что позволило обеспечить необходимую подачу воды для покрытия ее расходов в течение суток (экономия 39,6%).

По повысительным насосным станциям (ПНС)

В период с 2016 по 2019 годы за счет установки частотных преобразователей расхода воды, установленных в 38 ПНС достигнута экономия расхода электроэнергии порядка 28,9%.

По канализационным насосным станциям (КНС)

В период с 2016 по 2019 годы за счет частичной замены насосов и шкафов управления на более эффективное оборудование достигнута экономия порядка 30,8%. В 2020-2021 годах намечено провести эти работы на оставшихся насосных станциях и достигнуть  экономию расхода электроэнергии еще на 20%.

По главной насосной станции очистных сооружений (ГНС)

В конце 2010 года один из 4-х насосов (три в резерве) СДВ 2700/26,6 был заменен насосом Grundfus S30. Экономия расхода электроэнергии за счет этой замены в 2019 году по отношению к 2010 году составила 50%.

В ближайшее время  необходима замена еще одного насоса на более энергоэффективный.

По городским очистным сооружениям (ГОС)

В 2011 году взамен одной из турбин ТВ80-1,4 мощностью 250 кВт, которая использовалась для аэролифтов потоков, на потоках установлены 16 погружных насосов Grundfus мощностью 4 кВт (общей мощностью – 64 кВт) для аэрации стоков в первичных и вторичных отстойниках. Это мероприятие позволило создать экономию расхода электроэнергии на ГОС порядка 34%.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения, включая оценки величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Большая часть сетей на территории округа в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми.

Характеристика сетей водоснабжения

Характеристика сетей водоснабжения представлена по основным гарантирующим организациям.

МУП «Водоканал»

Диаметры водопроводов варьируются от 25 до 1000 мм.

Резервная линия – водовод от Александровского водозабора Д=1020мм, протяженностью 1400 п.м. выполнен из стальных труб.

Разводящие сети водопровода имеют общую протяженность 220,43км.

В том числе по диаметрам:

- до 200 мм – 165,41 км.

- 250 мм- 500 мм – 50,13 км.

- 600 мм – 1000 мм – 4,89 км.

по материалам труб:

- асбестоцементная – 2,53 км.

- сталь – 42,38 км.

- чугун – 151,88 км.

- капрон – 23,64 км.

по типу:

- водоводы – 16,63 км.

- уличные – 121,71 км.

- дворовые – 82,08 км.

по износу труб:

более 100% - 82,099км.

От 50-100% - 97,56км.

менее 50% - 40,77км.

Повреждения на сетях

2015 год – 270 шт.

- год –  215 шт.

2017 год –  270 шт.

2018 год  -   281шт.

2019 год -    305шт .

МУП «ПЖРЭП №3»

Протяженность отдельных сетей «ПЖРЭП-3» составляет 19,4км.

В том числе по диаметрам:

- до 200 мм – 19,05 км ,

- 250 мм- 500 мм – 0,35 км.

По материалам труб:

- сталь – 0,209 км,

- чугун – 19,191 км .

По типу:

- уличные – 19,4 км .

По износу труб:

от 50-100% - 19,4 км.

ОАО «РЖД

Разводящие сети водопровода ОАО «РЖД» имеют общую протяженность -10,14 км,  в том числе: стальные -0,355км, чугунные -9,785км.

По сравнению с предыдущими годами количество утечек возросло,  это связано с увеличением износа труб.

На сегодняшний день износ на 82 км водоводов и водопроводов составляет 100%, на 97 км – более 50%.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь было заменено и модернизировано:

в 2016 году 0,551 км водопроводных сетей;

в 2017 году заменено 0,140км водопроводных сетей;

в 2018 году заменено 0,701км сетей водопровода;

в 2019 году заменено 0,778км сетей водопровода;

Производилась своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом, необходимая для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

С 2000 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.

На них в меньшем объеме образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. В последние годы запорно-регулирующая арматура, которую использует МУП «Водоканал» (задвижки и пожарные гидранты), отвечает последним стандартам качества и имеет высокую степень надежности.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании: «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г, «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года № 167, а также «Правил холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.5. Описание технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении округа Муром, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

По водозаборным сооружениям:

Александровский водозабор

- Восстановление скважины № 11 (бурение вновь, устройство павильона с запорной арматурой, приборами автоматики, элементами системы диспетчеризации).

- Замена подающих колон на скважинах.

- Установка приборов учета поднятой воды с переоборудованием узлов подключения.

- Реконструкция резервуаров (10000 м3, 2х2000 м3):

  - замена запорной арматуры;

  - установка элементов системы диспетчеризации.

  - ремонт крыши резервуара 10000 м3

- Реконструкция оборудования станции II подъема:

- установка ГПМ (электротельфер) грузоподъемностью – 3 тыс.

Западный водозабор

Строительство первых 2х артезианских скважин у д. Макаровка  на реке Коварда:

- бурение, строительство павильонов, установка необходимой запорной арматуры, приборов учета, автоматики и элементов системы диспетчеризации;

По комплексу водоочистных сооружений:

На всех водозаборных сооружениях, кроме городской артезианской скважины № 7, где установлена станция обезжелезивания, отсутствуют системы водоочистки.

На 2021 – 2023 года запланировано строительство станции водоочистки на территории Александровского водозабора.

По повысительным насосным станциям:

Вынос оборудования ПНС из помещений 5-ти тепловых пунктов в отдельно-стоящие здания или подвалы жилых домов.

В целом состояние оборудования городских ПНС находится в удовлетворительном состоянии, требует только небольшого капитального и текущего ремонта.

По сетевому хозяйству:

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, узловых камер, колодцев. Износ в размере 100% магистральных водоводов имеется на 21,13% сетей, износ в размере 100% уличных сетей на 38,28% сетей, износ в размере 100% дворовых сетей на 14,74% сетей (в среднем износ водопроводных сетей составляет 39,57%). Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция (модернизация) сетей и замена запорно-регулирующей арматуры.

Необходимо строительство водоводов и магистральных сетей водопровода с целью подачи очищенной воды с Александровского водозабора в микрорайон «Южный», в микрорайон Дмитриевской Слободы, район «Штаб» и центральную часть города.

Более конкретные мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения  приведены в таблице 21.

Таблица 21

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов водоснабжения.

| № | Наименование объекта | Причины выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция 3-х узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д=250-600мм 6шт. | 3 узловые камеры на сетях водопровода находятся в аварийном состоянии. Имеющаяся в них запорная арматура, позволяющая перекрывать небольшие участки водопровода, находится в нерабочем состоянии. Необходим ремонт узловых камер: Владимирское шоссе - ул. Колхозная с 2 задвижками Д=400мм, ул. Московская - ул. Лаврентьева с 2 задвижками Д=500мм, ул. Куликова - ул. Советская с 2 задвижками Д=300мм. |
| 2. | Строительство водопровода Д= 110мм по ул. Кожевники от д.№10 до д.№1А протяженностью 110м ул. Казанская и ул. Плеханова | Строительство необходимо для соединения водопровода ул. Казанская и ул. Плеханова с целью улучшения качества воды в данном микрорайоне. |
| 3. | Строительство участка водопровода по ул. Губкина от д.№15 до ул. Комсомольская протяженностью 110м | Строительство необходимо для соединения водопровода ул. Лакина и ул. Комсомольская с целью улучшения качества воды в данном микрорайоне. |
| 4. | Реконструкция участка водопровода Д=220мм по ул. Парковая от насосной станции №5 до ЦТП по ул. Советская протяженностью 320м | На водопровод по ул. Парковая, подающим воду из арт. скважины №5 в разводящие сети города (на участке от насосной станции до теплового пункта) из-за ветхости трубопровода ежеквартально происходят утечки воды. Необходима замена водопровода с целью исключения аварий, снижение потерь воды и повышения надежности водоснабжения. |
| 5. | Реконструкция водопровода по ул. Энгельса | Строительство необходимо для улучшения качества воды в данном районе. Необходима реконструкция водопроводов с целью исключения аварий, снижения потерь воды и повышения надежности водоснабжения в районе |
| 6. | Строительство водопровода d=300мм по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловская | Строительство необходимо для обеспечения мкр. «Южный» необходимым объемом воды с Александровского водозабора. |
| 7. | Реконструкция водопровода по ул. Полевая | Необходима реконструкция водопровода с целью уменьшения технологических отказов ввиду изменения параметров схемы водоснабжения (увеличения линейного давления) в п. Механизаторов, Якиманской и Дмитриевской Слободах |
| 8. | Реконструкция водопровода по ул. Бочкарева |  |
| 9. | Реконструкция водопровода по ул. Красина в с.Якиманская Слобода от ул. Клубная до ул. Садовая-Ямская | Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой в Северную часть города Муром с Александровского водозабора необходимо модернизировать существующий водопровод |
| 10. | Замена приборов учета на городских скважинах и установка приборов учета на скважинах Александровского водозабора | Данные мероприятия позволят проводить более тщательный подсчет воды с каждой скважины и выполнять более точный мониторинг по поднятой воде |
| 11. | Замена подающих колон на скважинах | Подающие колонны выработали свой ресурс, необходима замена |
| 12. | Замена запорно-регулирующей арматуры | В связи с большим количеством запорно-регулирующей арматурой и небольшим сроком эксплуатации необходима периодическая замена узлов, вышедших из эксплуатации |
| 13. | Замена, реконструкция колодцев водопроводных сетей | Более 20% колодцев были построены из кирпича. Для поддержания их исправного состояния необходима полная или частичная замена на ж/б кольца. Так же около 25% колодцев расположены на проезжей части автодорог, необходим периодический ремонт горловин и замены люков. |
| 14. | Ремонт крыш резервуаров, ПНС, арт. скважин | Крыша резервуара, ПНС, арт. скважин выполнена из мягкого кровельного материала. Для исключения попадания дождевых и талых вод необходима периодическая замена участков кровли. |
| 15. | Ремонт оборудования ПНС пос. Войкова | После проведения работ по ул. Октябрьская Дмит. Слободы и вывода скв. №19 в резерв возникает необходимость восстановления оборудования ПНС для обеспечения необходимым давлением 9 этажного МКД пос. Войкова. |
| 16. | Ремонт (замена) оборудования ПНС | Для поддержания работоспособности ПНС необходима замена насосной группы, выработавшей свой ресурс |
| 17. | Замена зауженного участка водопровода (водовода) с Д=300мм. на 500мм. по ул. Куйбышева под ж/дорожным полотном | Мероприятие необходимо для увеличения пропускной способности водовода. В связи с подключением мкр. «Южный» произошло уменьшение водоотдачи и как следствие снижение давления в маг. водопроводах центральной части города. |
| 18. | Подключение жилых домов №1-6 по Коммунальному проезду к водопроводу по ул. Гоголева | Переподключение водопровода с увеличением диаметра необходимо для выноса магистральной сети из-под фундамента МКД и обеспечением возможности подключения новых абонентов |
| 19. | Замена участка водопровода по ул. Пионерская и ул. Орловская | Для обеспечения надежности водоснабжения качественной питьевой водой. |
| 20. | Ремонт здания станции 2 подъема | Здание построено в 1985г. Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы по восстановлению кирпичной кладки, замену окон, внутренней отделки. |
| 21. | Ремонт зданий ПНС | Здания ПНС нуждаются в периодическом ремонте по восстановлению кирпичной кладки, дверей, внутренней отделке. |

1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее особенности указанной системы.

Данное описание приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром  Владимирской области», разработанной МУП ПИ «Муромпроект»  в 2020 году.

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к и территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория округа Муром находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории округа Муром для централизованных систем холодного водоснабжения определены следующие гарантирующие организации:

- МУП округа Муром «Водопровод и канализация», в ведении которого находятся все элементы водоснабжения от Александровского водозабора, а так же системы водоснабжения от артезианских скважин г. Муром, пос. Муромский, пос. Строителей, пос. ф-ки Войкова, д. Орлово;

- МУП округа Муром «ПЖРЭП №3», в ведении которого находятся все элементы системы водоснабжения микрорайона Вербовский;

- Горьковская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» (Муромский региональный производственный участок) осуществляет водоснабжение от собственных скважин района ул. Коммунальная, ул. Эксплуатационная;

- ООО «МРЗ Л» осуществляет водоснабжение старой части микрорайона Южный, а так же водоснабжение 26 предприятий и организаций, расположенных по единому юридическому адресу: г. Муром, РЗШ, 23, от скважин, владельцем которых является ООО «МуромПромАктив»;

- ЗАО «Муром», а так же

- ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»,

- ОАО «Муромский хлебокомбинат»,

- ОАО «Муромский приборостроительный завод»,

используют локальные системы водоснабжения от собственных артезианских скважин, которые снабжают водой собственные здания, расположенные в закрытых производственных площадках, а так же подают воду сторонним потребителям в небольших объемах,

- Обособленное подразделение «Нижегородское» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» не имеет собственных скважин и осуществляет подачу питьевой воды к собственным зданиям от сетей МУП округа Муром «Водопровод и канализация».

Карта-схема эксплуатационной ответственности в системе холодного водоснабжения приведена в графической части настоящей документации.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения округа Муром.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Округа Муром являются:

  - привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

  - обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения округа Муром

Принципами развития централизованной системы водоснабжения округа Муром являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Округа Муром являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением округа Муром, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей округа Муром.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития округа Муром

Особенностью системы водоснабжения округа Муром заключается в том, что она по составу является объединенной, кольцевой и частично зонированной. Основной Александровский водозабор и отдельные водозаборы (артезианские скважины) находятся в разных сторонах города и подают питьевую воду в единую кольцевую систему водоснабжения города Мурома, за исключением зонированных водозаборов Якиманской и Дмитриевской слобод, поселка Войкова и других.

Каким бы ни был сценарий развития объектов округа Муром в ближайшие годы, проведение мероприятий по реконструкции и вводу в эксплуатацию водоочистных сооружений и дополнительных артезианских скважин Александровского водозабора с целью перевода большинства объектов округа на водоснабжение от единого источника артезианской водой нормативного качества. Также в ближайшие годы необходима реконструкция и модернизация водопроводных сетей микрорайонов «Южный», «Карачарово», Якиманская и Дмитриевская Слободы. Эти мероприятия позволят МУП «Водопровод и канализация» в полном объеме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды.

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий баланс по основным гарантирующим организациям в системе холодного водоснабжения: МУП «Водоканал», МУП «ПЖРЭП №3», ОАО «РЖД», ОАО «МРЗ Л»  представлен в таблице 22 и на рисунках 2.1, 2.2, 2.3.

Общий баланс по прочим гарантирующим организациям в системе холодного водоснабжения представлен в таблице 24.

Таблица 22

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в год | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Водоканал» | МУП «ПЖРЭП-3» |  |
| Поднято воды | т.м3 | 7282,92 | 752,18 | 8035,10 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС) плюс нужды на теплоснабжение | т.м3 | 130,44 | 6,47 | 136,91 |
| Подано в сеть | т.м3 | 7152,48 | 695,18 | 7898,19 |
| Потери в сетях | т.м3 | 659,13 | 57,00 | 716,13 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 9,2 | 8,2 | 9,1 |
| Отпущено воды всего | т.м3 | 6493,35 | 695,18 | 7188,53 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ водопотребления, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Они снижены с 9,35% (2013год) до 9,1% (2019год) общего объема подачи воды в водопроводные сети.

Для проведения оценки выполненных работ проведен анализ по снижению уровня потерь в системе водоснабжения МУП «Водоканал».

Данные за 2015,2016,2019 годы приведены в таблице 23.

Таблица 23

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2019 год | 2019 год совместно с ПЖРЭП-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | т.м3 | 7328,634 | 7234,91 | 7282,92 | 8035,10 |
| Собственные нужды | т.м3 | 226,170 | 130,96 | 130,44 | 136,91 |
| Получено со стороны | т.м3 | 99,700 | 99,75 | 28,40 | 28,40 |
| Подано воды в сеть | т.м3 | 7202,164 | 7103,95 | 7152,48 | 7847,66 |
| Потери воды | т.м3 | 656,350 | 655,96 | 659,13 | 716,13 |
| Реализовано воды (всего) | т.м3 | 6545,810 | 6447,99 | 6493,35 | 7188,53 |
| В т. ч. населению |  | 4127,90 | 3925,70 | 3960,56 | 4396,95 |
| Прочим потребителям |  | 2418,044 | 2522,29 | 2532,79 | 2785,11 |

Внедрение выше описанных мероприятий с 2015 по 2019 годы по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в г. Муроме и населенных пунктах округа дефицит воды питьевого качества снизить нагрузку на водопроводные станции повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Общий баланс по прочим гарантирующим организациям в системе водоснабжения.

Таблица 24

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Факт в год | Факт в год | Факт в год | Факт в год | Факт в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «Муромский хлебокомбинат | ЗАО «Муром» | ОАО «Муромский завод РИП» | ОАО «МПЗ» | ОП «Нижегородское» |
| Поднято воды плюс куплено | т.м3 | 34,09 | 174,76 | 432,32 | 635,99 | 34,53 |
| Полезный отпуск воды | т.м3 | 34,09 | 174,76 | 428,73 | 635,98 | 34,53 |
| В т.ч. собственное потребление | т.м3 | 29,39 | 129,69 | 398,14 | 589,75 | 33,99 |
| отпуск потребителям | т.м3 | 4,70 | 45,07 | 30,59 | 46,22 | 0,54 |
| в т. ч населению | т.м3 | 4,70 | - | - | - | 0,54 |
| Потери в сетях | т.м3 | - | - | 3,57 | 0,01 | - |

По прочим гарантирующим организациям в таблице 24 указаны средние  значения объемов в системе водоснабжения. Значения объемов в системе водопотребления за 2019 год могут отличатся от указанных в таблице.

Общий баланс подачи и реализации горячей и технической воды приведен в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области».

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Территориально округ Муром разбит на три района:

- Центральный (в составе центральной части: г. Муром, пос. Механизаторов,  Якиманская Слобода, Дмитриевская Слобода, пос. Войкова, д. Нежиловка, д. Александровка, п. Стройдеталь),

- Южный (в составе южной части г. Мурома, пос. Муромский, пос. Строителей, д. Орлово),

- Вербовский.

Основная доля водопотребления (отпущенной воды) приходится на центральный район – 73%, на южный– 19% и Вербовский – 8%.

Структура водопотребления по районам округа приведена в таблице 25.

Таблица 25

| Районы | За год, т.м3 | За сутки, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Центральный | 6797,40 | 18,62 |
| Южный | 1757,52 | 4,82 |
| Вербовский | 695,18 | 1,90 |
| Всего | 9250,10 | 25,34 |

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа Муром.

Структура водопотребления по группам абонентов на рис. 3

Рис. 3

Основным потребителем холодной воды в округе Муром является население и его доля составляет 65,1%. Определяющую роль в экономике округа играют промышленные предприятия, стоящие по водопотреблению на государственном учете – 26,4%.

Доля предприятий, не состоящих на государственном учете составляет – 8,5%

Таблица 26

| ПОКАЗАТЕЛИ | Ед. изм. | Итого 2019 год |
| --- | --- | --- |
| По группам потребителей (абонентов) |  |  |
| Население (65,1%) | т.м3 | 6021,815 |
| предприятия стоящие на государственном учете (26,4%) Бюджетные (5%) Промышленные (13,3%) Сфера коммунально-бытового назначения (3,1%) Сфера общественно-делового назначения (5%) | т.м3 | 2442,026 |
| предприятия не состоящие на государственном учете (8,5%) | т.м3 | 786,259 |
| Всего | т.м3 | 9250,10 |

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

На 25.12.2019 года установлено 90 прибор учета в 80 многоквартирных домах или 6,05% от общего количества домов и 2970 приборов в частных домах или 89,0% от их количества.

За 2019 год доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах расчеты за которую не осуществляются с использованием общедомовых приборов учета составляет 93,95%, (рисунок 4). Оценка удельного водопотребления выполнена на основании мониторинга фактического потребления.

Рис. 4

Нормативный показатель расхода воды в сутки на человека по округу Муром утвержден 245 литров (постановление главы округа № 3067 от 21.11.2008 года), фактический расход составил:

  - 2008 году - 245 литров

  - 2009 году - 234 литра

  - 2010 году - 223 литра

  - 2011 году- 215 литров

  - 2012 году - 209 литров

  - 2013 году – 209 литров

  - 2014 году – 208 литров

  - 2015 году – 207 литров

  - 2016 году – 206 литров

  - 2017 году – 205 литров

  - 2018 году – 204 литра

  - 2019 году – 203 литра

  - 2020 год – 202 литра (предположительно составит)

  - 2030 год – 198 литров (предположительно составит)

Оснащенность индивидуальными приборами учета составила на 01.09.2013 - 42%, на 25.12.2019 -49%. В дальнейшем основное снижение объемов будет связано с продолжающимся процессом установки индивидуальных приборов учета.

Сведения о фактическом потреблении горячей и технической воды приведены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области».

3.5. Описание системы коммерческого учета питьевой и технической воды

и планов по установке приборов учета

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета является: жилищный фонд. На 25.12.2019 года расчеты с МУП «Водоканал» по приборам учета 6,05 % многоквартирных жилых домов (80 из 1321 дома) это водомерные узлы состоящие из фильтров диаметром 32-100мм; водосчётчиков диаметром 20-80мм – 101 шт; запорная арматура: задвижки, затворы, краны шаровые (в количестве 202 шт.).

В настоящее время приборы учета отсутствуют в 93,95% многоквартирных домов, а также в 2-х, -3-х этажных, ветхих, подлежащих расселению многоквартирных жилых домах и в домах, где в настоящее время технически сложно установить приборы учета (бесподвальные дома), 49% индивидуальных домов, 99,5% бюджетных организаций 99,9% объектов общественно-делового назначения и промышленных предприятий.

Для обеспечения установки приборов учета в оставшихся многоквартирных домах необходимо выполнить значительный объем работ как в области составления проектно-сметной документации, так и по установке приборов учета в большей части многоквартирных жилых домов.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета водопотребления МУП «Водоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа Муром.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водоснабжения округа Муром проводится с целью осуществления основной концепции водоснабжения округа:

- ликвидация (временным томпонированием артскважин) большей части артскважин города и части населенных пунктов округа, с переводом водоснабжения на единый источник;

- Александровский водозабор – со строительством на нем водоочистных сооружений и задействованием на перспективу пяти пар артезианских скважин Западного водозабора.

В настоящее время разрешенный отбор воды с Александровского водозабора составляет 35 тыс. м3/сут (34670,0 м3/сут).

На водозаборе имеются 10 артезианских скважин с максимальной производительностью по 1800 м3/сут каждая (всего 1800х10=18000 м3/сут).

Суммарный среднесуточный отбор в последние годы составил - 12000 м3/сут.

Суммарный среднесуточный отбор 16+2 артезианских скважин округа Муром за последние годы – 9860 3/сут.

Полный среднесуточный отбор воды скважинами округа: 12000+9860=21860 м3/сут.

Намеченные к строительству: одна артезианская скважина на Александровском водозаборе и первая пара артезианских скважин  Западного водозабора, дадут суммарный дополнительный отбор воды 3х1800=5700. м3/сут.

При их совместной работе с существующими скважинами Александровского водозабора отбор воды составит: 18000+5700=23700 м3/сут.

Запас составит: 23700-21860=1840 м3/сут, что позволит в перспективе вывести из эксплуатации все скважины города и в первую очередь  те, в которых анализы воды значительно превышают нормативы по содержанию железа и жесткости (в частности скважины №19, 10, 14, 15).

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития округа Муром, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012(актуализированной редакцией СНиП 2.04.02-84) и СП 30.13330.2012 (актуализированной редакцией СНиП 2.04.01-85*), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Перспективные водные балансы представлены в таблице 27.

Таблица 27

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | т.м3 | 9600,0 | 9400,0 |
| Подано в сеть | т.м3 | 9200,0 | 9100,0 |
| Потери в сетях | т.м3 | 400 | 300 |
| Потери в сетях % от поданной воды | % | 4,2 | 3,2 |

Перспективный структурный баланс по группам потребителей на 2030 год представлен на рисунке 5.

Рис. 5

В таблице 28 представлен перспективный водный баланс по районам округа.

Таблица 28

| Показатели | Ед. изм | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | т.м3 | 7008 | 6862 |
| Южный | т.м3 | 1728 | 1692 |
| Вербовский | т.м3 | 864 | 846 |
| Итого | т.м3 | 9600 | 9400 |

3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Описание данной системы приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области».

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой горячей, питьевой, технической воды (годовое, максимальносуточное)

Фактическое потребление в 2019 году составило 9250,10 тыс.м3, в средние сутки 25,34 тыс.м3, в максимальные сутки расход составил 31,68 тыс.м3. К 2020 ожидаемое потребление составит 9200 тыс.м3 в год, в средние сутки 25,21 тыс.м3, в максимальные сутки расход составит 31,51 тыс.м3 в год.

К 2030 году ожидаемое потребление составит 9100 тыс.м3, в средние сутки 24,93 тыс.м3, в максимальные сутки расход составит 31,16 тыс.м3 в сутки.

Описание территориальной структуры потребления воды

Основными объектами водоснабжения на 01.01.2020 года являются: Артезианские скважины Александровского водозабора и городские артезианские скважины, сеть водоводов и водопроводов округа, а также повысительные насосные станции в количестве 47 шт.

Территориально округ Муром разбит на три административных района – Центральный, Южный, Вербовский. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 29.

Таблица 29

| Районы | За год, т.м3 | За сутки, т.м3 |
| --- | --- | --- |
| Центральный | 6797,40 | 18,62 |
| Южный | 1757,52 | 4,82 |
| Вербовский | 695,18 | 1,90 |
| Всего | 9250,10 | 25,34 |

3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Структура территориального потребления воды питьевого качества приведена в разделе 3.2.

Описание территориальной структуры потребления горячей и технической воды приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области».

3.11. Прогноз распределения расходов на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 30.

Таблица 30

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По типам абонентов |  | 8693 | 8631 | 8589 | 7545 | 7421 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| население | т.м3 | 6103 | 6041 | 5999 | 4955 | 4831 |
| предприятия, стоящие на государственном учете | т.м3 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| предприятия, не стоящие на государственном учете | т.м3 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |

Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения муниципального образования принятого на конец 2020 года 109,820 тыс. человек в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры о. Муром на период 2013-2020 годы и перспективу до 2030 года.

Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки к 2030 году составит 198 литров в сутки на человека.

Сведения о фактическом потреблении горячей и технической воды приведено в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области».

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической  воды при её транспортировке (годовые)

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке представлены в виде таблицы 31 и  на рисунке 6.

Рис. 6

Таблица 31

| Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Подано в сеть | т.м3 | 9250,10 |
| Потери в сетях | т.м3 | 486,53 |
| то же в процентах от поданной в сеть воды | % | 5,0 |
| то же в процентах от реализованной воды | % | 5,3 |
| Отпущено воды всего | т.м3 | 9736,63 |

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в о. Муром дефицит воды питьевого качества во всех районах города, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Сведения о фактических потерях горячей и технической воды приведены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективные балансы водоснабжения питьевой воды приведены в подразделе 3.7 (таблица 27).

Перспективные балансы водоснабжения горячей и технической воды оговорены в «Схеме теплоснабжения округа Муром Владимирской области».

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Водоочистные станции на Александровском водозаборе и городских артезианских скважинах отсутствуют (за исключением артезианской скважины № 7 по ул. Комсомольская). В связи с отключением в перспективе всех городских артезианских скважин и их резервированием на случай чрезвычайных ситуаций необходимо строительство ВОС на Александровском водозаборе производительностью большей, чем суммарная производительность всех артезианских скважин округа.

Прогнозируемые объемы потребления воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке на 2013-2020 и на перспективе 2030 годы приведены в таблице 32. (с учетом окончания строительства станции водоочистки на Александровском водозаборе в 2022 году)

Таблица 32

| Год | Поднято воды, тыс. м3 | Возврат в голову промывных вод тыс. м3 | Объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения, тыс. м3 | Подано в сеть тыс. м3 | Отпущено всего воды, тыс. м3 | Потери в сетях и неучтенные расходы, тыс. м3 | Полная фактическая производит. ВОС, тыс. м3 | Резерв мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 9323 |  |  | 9140 | 8265 | 901,37 |  |  |
| 2015 | 8431 |  |  | 8141 | 7425 | 716,35 |  |  |
| 2016 | 8405 |  |  | 8127 | 7140 | 712 |  |  |
| 2017 | 8380 |  |  | 8113 | 7132 | 708 |  |  |
| 2018 | 8355 |  |  | 8099 | 7118 | 704 |  |  |
| 2019 | 8330 |  |  | 8085 | 7104 | 700 |  |  |
| 2020 | 8305 | 827 | 7090 | 8071 | 7090 | 695 | 17397 | 42,76 |
| 2030 | 8100 | 822 | 6950 | 7920 | 6950 | 670 | 17284 | 42,9 |

Из таблицы видно, что при прогнозируемой тенденции к сокращению водопотребления абонентами, а также потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водозаборных сооружений имеется не достаточный резерв по производительностям.

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет 2,9% на перспективу до 2020 года, на перспективу 2030 года – 3,5%, что не гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений хотя и дает возможность получать не качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий округа Муром.

Необходимо строительство КВОС мощностью порядка 10000 м3/год на Александровском водозаборе.

3.15.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» постановлением главы администрации округа Муром №121 от 21.02.2017 г. гарантирующими организациями для централизованного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования округа Муром определены:

- МУП округа Муром «Водопровод и канализация»;

- МУП округа Муром «Производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие №3»;

- Горьковская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» (Муромский региональный производственный участок);

- ОАО «Муромский хлебокомбинат»;

- ООО «МРЗ Л»;

- ЗАО «Муром»;

- ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»;

- ОАО «Муромский приборостроительный завод»;

- Обособленное подразделение «Нижегородское» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения округа Муром до 2030 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надежность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство очистной водопроводной станции на Александровском водозаборе;

- реконструкция станции второго подъема Александровского водозабора;

- реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения округа Муром;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах города Мурома и населенных пунктов округа Муром, не имеющих централизованного водоснабжения;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на присоединенных территориях округа Муром;

- строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства.

Перечень основных мероприятий по годам приведен в таблице 35 настоящей документации.

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство очистной водопроводной станции на Александровском водозаборе

Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений Александровской очистной водопроводной станции (ОВС) вести в две очереди:

- 1-я очередь ввести в эксплуатацию в 2021 г. производительностью 5,0 тыс. м3/сутки;

- 2-я очередь ввести в эксплуатацию в 2022 г. производительностью 5,0 тыс. м3/сутки.

Александровская очистная водопроводная станция предназначена для обработки артезианской воды с целью получения питьевой воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТа 2874 «Вода питьевая».

ГОСТ предусматривает очистку и контроль по 27 показателям.

В последние десятилетия в нашей стране наблюдается ухудшение экологического состояния водных объектов суши (рек, озер, водохранилищ) и прилегающих к ним территорий. Это связано в первую очередь со значительно возросшим антропогенным воздействием на природные воды. Оно проявляется в изменении водных запасов, гидрологического режима водотоков и водоемов, и особенно в изменении качества воды.

Острейшей гидрологической проблемой стало изменение качества природных вод и состояния водных экосистем под влиянием хозяйственной деятельности. Стремительное распространение веществ антропогенного происхождения привело к тому, что на территории нашей страны практически не осталось пресноводных экосистем, качество воды которых не изменилось бы в той или иной степени. Следствием химических и физических воздействий антропогенного происхождения является изменение состава донных отложений и живого вещества водных объектов.

На Александровском водозаборе намечено в 2021 г. бурение новой артезианской скважины.

На Западном водозаборе в 2021 году намечено бурение первой пары артезианских скважин.

Эти мероприятия намечены для перспективы тампонирования (использования в аварийных случаях) городских скважин, вода в которых превышает нормативы по содержанию железа и жесткости.

Реконструкция основных водоводов для обеспечения надежности системы водоснабжения округа Муром

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями, способна в будущем сдерживать ввод объектов нового строительства. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

Данные водоводы, по которым осуществляется подача воды и её перераспределение в округе, введены в эксплуатацию в 50х-70х годах прошлого столетия и отработали в 2-2,5 раза больше нормативного срока службы. В случае не выполнения работ по реконструкции город Муром и населенные пункты округа Муром в любой момент может остаться без гарантированного водоснабжения, что создаст реальную угрозу жизнеобеспечения города с прекращением работы промышленных предприятий, школ, детских учреждений, больниц и т.д.

Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах города Мурома и населенных пунктов округа Муром, не имеющих централизованного водоснабжения

В связи с тем, что реализация данных мероприятий запланирована в рамках выполнения долгосрочной целевой программы «Развитие и совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования округ Муром на 2013-2030 годы» основанием для выполнения мероприятий является поддержание системы гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем безопасность населения округа Муром. Дополнительно строительство сетей и сооружений для водоснабжения данных улиц, не имеющих централизованного водоснабжения обеспечит доступность услуг водоснабжения для жителей округа Муром.

Строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на присоединенных территориях города Мурома

Схема развития инженерных сетей водоснабжения присоединенных территорий муниципального образования округ Муром разработана на основании технического задания муниципального казенного учреждения «Муромстройзаказчик» о. Муром от 21.08.2013 г.

В основу Схемы развития инженерных сетей водоснабжения присоединенных территорий муниципального образования округ Муром принят «Генеральный план развития округа Муром», утвержденный решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

Для принятия проектных решений институтом выполнен анализ существующего состояния водообеспечения присоединенных территорий, перспективного развития этих территорий и технической возможности обеспечения их водой питьевого качества.

Схемой водоснабжения определены расчётные расходы водопотребления, предложены технические решения по источникам водоснабжения, водопроводным сооружениям, трассировкам водопроводных сетей; по укрупненным показателям определена ориентировочная стоимость строительства.

Выполнение разработанных мероприятий позволит добиться главной стратегической цели – последовательного повышения качества жизни населения присоединенных территорий муниципального образования округа Муром.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению Комплекса водозаборных сооружений является бесперебойное снабжение города и населенных пунктов округа питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий округа Муром.

4.3.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

Строительство водоочистной станции на Александровском водозаборе.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является реконструкция и модернизация сооружений водоподготовки.

В округе Муром только 730 т.м3 в год воды (это 7,7% от общего количества потребляемой воды) надлежащего качества идет для нужд округа.

Необходимо скорейшее строительство водоочистной станции производительностью ≥ 10000 м3 год на Александровском водозаборе.

Бурение одной новой артезианской скважины на Александровском водозаборе и первой пары артезианских скважин на Западном водозаборе со строительством павильонов над ними, водопроводов до резервуаров Александровского водозабора и сетей электроснабжения.

4.3.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)

4.3.2.1. Реконструкция и модернизация внутриплощадочных сетей, оборудования и запорно-регулирующей арматуры.

С целью повышения надежности работы комплекса заборных сооружений и для бесперебойного снабжение округа качественной питьевой водой, необходимо выполнять модернизацию устаревшей и неисправной запорной арматуры  Ду 600 -1000 мм приемной и напорной гребенок камер станции 2-го подъема и выполнить реконструкцию внутриплощадочных сетей Александровского водозабора с использованием современных материалов (ПНД и т.п.) и эффективных технологий («бестраншейные технологии» и пр.).

Сроки выполнения – 2020-2024 гг.

4.3.2.2. Реконструкция насосной станции 2-ого подъема Александровского водозабора в машинном зале: кран-балки, установка запорной арматуры с электроприводами.

4.3.2.3. Модернизация и автоматизация технологического процесса работы оборудования насосной станции 2го подъема на Александровском водозаборе.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

Необходимо выполнить перечень работ по модернизации автоматизации технологических процессов оборудования насосной станции 2-ого подъема. Расширить перечень контролируемых параметров и заменить существующие контролеры на более современные с большим количеством входов/выходов. Также выполнить мероприятия по передаче части управления оборудованием системе автоматического управления. (монтаж дистанционной системы управления работы скважин).

Сроки выполнения – 2020-2024 гг.

4.3.2.4. Модернизация энергохозяйства

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Достаточно большой удельный вес расходов на водозаборных сооружениях приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты 1-ого и 2-ого подъема) на энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10-15%.

Сроки выполнения – 2020-2021 гг.

Теплосбережение

В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики на тепловые узлы зданий позволит автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. В результате расход тепловой энергии сократится на ÷15 %. Кроме того необходимо выполнение мероприятий по уменьшению теплопотерь зданий (облицовка фасадов зданий современными, теплосберегающими материалами).

Установка газовой БМК

Сроки выполнения – 2020-2026 гг.

4.3.3. Сведения о действующих объектах,

предлагаемых к выводу из эксплуатации

Поскольку производительность водозаборных сооружений в целом соответствует потребности города, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.

В результате строительства на Александровском водозаборе новой ВОС будет обеспечено решение следующих задач:

1) обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве

2) внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

3) отключение с последующим резервированием на случай чрезвычайных ситуаций, городских артезианских скважин с некачественной к потреблению водой.

Для обеспечения строительства новых и реконструируемых объектов необходимо в ближайшие годы строительство одной артезианской скважины (взамен утраченной № 11) на Александровском водозаборе и первой пары скважин Западного водозабора со строительством необходимых сетей водопровода и электроснабжения.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах МУП «Водоканал».

В настоящее время для учета расхода электроэнергии в МУП «Водопровод и канализация», имеется АСКУЭ (автоматизированная система контроля уровня электроэнергии) с выводом данных на пульт диспетчера.

В перспективе планируется установка системы диспетчерского управления и сбора данных (телекомплекс) – Proficy HMI/SCADA-IFIX версии 5.5. на 59 объектах (ПНС-47, КНС-12).

В процессе работы система будет контролировать следующие технологические параметры ПНС:

- давление на водопроводах;

- состояние насосных агрегатов;

- ток питания;

- состояние электровводов;

- охранно-пожарная сигнализация.

Будет предусмотрено управление насосными агрегатами, задвижками и частотными преобразователями.

В процессе работы система будет контролировать следующие технологические параметры КНС:

- уровни в приемном резервуаре и дренажном приямке;

- состояние насосных агрегатов;

- температуру нагрева подшипников двигателей;

- ток питания от сети 0,4 кВ

- состояние электрических вводов;

- охранно-пожарная сигнализация.

Год ввода в эксплуатацию первой очереди ТК (телекомплекса) -2020 г., последующие 2021-2026 гг., расширение системы до 2030 года.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- эффективность работы насосных станций;

- возможность изменения параметров технологического процесса;

- возможность дистанционного управления удаленными объектами;

- привлечение внимания к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличение надежности работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- повышение объективности регистрации работы оборудования. Система автоматически будет регистрировать все переключения механизмов, выходы параметров за пределы, срабатывание блокировок и действия оператора и хранит эти данные в течение значительного времени. При разборе какого-либо события можно будет запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;

- обнаружение несанкционированного вмешательства в работу оборудования;

- снижение затрат на создание и эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционных средств КИПиА.

Дальнейшее развитие системы диспетчерского управления и сбора данных:

  - Необходимо расширение количества контролируемых объектов (ПНС, КНС).

  - Увеличение количества контролируемых параметров ПНС, КНС.

  - Увеличение надёжности канала связи с контролируемыми объектами.

Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления

На данный момент по округу Муром идет процесс установки водосчетчиков с импульсным выходом. На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, районам и для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

МУП «Водоканал» планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Размещение основного пульта централизованной системы водоснабжения и водоотведения намечено в помещении диспетчерской МУП «Водоканал».

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета расхода воды и их применении при осуществлении расчетов за потребляемую воду.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета расхода воды и их применении при осуществлении расчетов за потребляемую воду приведены в п. 3.5 главы I.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром и их обоснование

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения округа Муром до 2030 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях приведены в графической части настоящей «Схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 г.»

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций,

резервуаров и водонапорных башен

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения округа Муром до 2030 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих насосных станций и строительство новых насосных станций.

Вопросы строительства новых насосных станций на присоединенных территориях округа Муром будет подробно проработаны при составлении проектной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации округа Муром (присоединенные территории).

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Строительство водопроводных очистных сооружений и реконструкции насосной станции второго подъема планируется осуществить в существующих границах действующего водозабора.

Границы предполагаемых к строительству новых насосных станций и сетей водоснабжения на присоединенных территориях округа Муром будут проработаны при составлении проектной документации на строительство инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации муниципального образования округа Муром (присоединенные территории).

4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в графической части настоящей документации в М 1:5000.

Размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения приведено в графической части «Схемы теплоснабжения».

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения округа Муром. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На станции водоочистки артезианской скважины № 7 по ул. Комсомольская в отработанный поток промывных вод дозируется флокулянт. Промывная вода отстаивается в емкостях. Отстоявшийся осадок насосами подается на узел обезвоживания – фильтр-пресс и далее на утилизацию, а осветленная вода сливается в канализацию.

На Александровском водозаборе очистные сооружения по состоянию на 01.01.2020 года не построены.

Речные водозаборы используют воду на территории предприятий без качественной очистки с использованием воды только для подпитки внутренних контуров котельных.

Вредные воздействия на бассейн реки Оки отсутствуют.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

До недавнего времени гипохлорит кальция являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на водозаборных сооружениях. Исключением не был и округ Муром.

Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений.

Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.

Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий, было принято решение о прекращении использования гипохлорита кальция на комплексе водозаборных сооружений МУП «Водоканал» округа Муром. С 2003 года на водозаборных сооружений используется новый эффективный обеззараживающий агент (дезинфицирующее средство «Дезавид-концентрат», гипохлорит натрия). Введения обеззараживающего агента разовые по результатам отбора проб воды, которые производятся 150 раз в год или 3 раза в неделю. Введение производят при обнаружении в пробах воды одного из ниже перечисленных параметров:

- ОКБ – общих калифорных бактерий в 100 миллилитрах воды;

- ТКБ – термотелерантных калифорных бактерий в 100 миллилитрах воды;

- ОМЧ – общее микробное число больше 50 колоний бактерий в 1 миллилитре воды.

Это позволило не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – гипохлорита кальция.

С 2015 года намечено поэтапное внедрение прогрессивной технологии УФ – обеззараживания.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкции модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации систем водоснабжения представлена в таблице 33.

Таблица 33

Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в округе Муром

в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01*

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
|  | Региональный проект «Чистая вода» |
| 1. | Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 20 000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 260 000 |  | 100000 | 160000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство водопровода Д=300мм по Радиозаводскому шоссе от ул. Куйбышева до ул. Орловская протяженностью 1650м, в .т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 2 500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 31 500 |  | 31500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области |
| 3. | Модернизация сетей водоснабжения по ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД | 19100 |  |  | 19100 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 33

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
| 4. | Модернизация сетей водоснабжения по ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | Инвестиционная программа по реконструкции и строительству объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения МУП округа Муром «Водоканал» |
| 5. | Реконструкция водопровода по ул. Красина с. Якиманская Слобода от ул. Клубная до ул. Садовая-Ямская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД |  |  | 2374,981 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водопровода по ул. Полевая о. Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД |  |  |  | 1903,873 |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция водопровода по ул. Бочкарева о. Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД |  | 408,470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция водопровода по ул. Парковая о. Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД |  |  |  | 2008,779 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 33

| № п/п | наименование мероприятий | ориентировочная стоимость (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
| 9. | Реконструкция водопровода по ул. Энгельса о. Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство с учетом ПСД |  | 546,628 |  |  |  |  |  |  |  |

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 34

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

города Мурома.

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2015 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 20,7 | 14 | 11 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./ 100км. | 149 | 110,0 | 70,0 |
| 2.2. | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 46,0 | 42,0 | 36,0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

Продолжение таблицы 34

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2015 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10 | 9 | 8 |
| 4.2. | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 65,0 | 90,0 | 97,0 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, | кВт/ час/м3 | 1,1 | 1,09 | 1,07 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды |  |  |  |  |
| 5.1. | Ожидаемое улучшение воды в виде поставки потребителям воды нормативного качества в общем объеме водоподачи | % | 79,3 | 95 | 96 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их

эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации округа Муром, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности округа Муром.

Перечень бесхозяйных объектов водоснабжения, поставленных на учет

в Россреестре, по состоянию на 01.05.2020г.

| № | Наименование | Местоположение | Кадастровый номер | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водопроводная | г. Муром, ул. Первомайская к жилым домам № 103, 105, 107, 109, квартирам № 1, 2, 3, 4 дома № 111, квартирам № 1,2,3,4 дома № 113 | 33:26:020911:840 | 205 |
| 5 | Сеть водопроводная | г. Муром, ул.Заводская к жилым домам № 8 и № 6, квартирам № 2,3,4 | 33:26:020911:842 | 248 |
| 6 | Сеть водопровода | г. Муром, ул. Окская (от Казанского проезда до ул. Садовой) | 33:26:000000:1619 | 176 |

ГЛАВА II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения округа Муром.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод округа Муром, деление территории округа на эксплуатационные зоны.

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Муроме включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и главный комплекс очистных сооружений канализации.

На территории округа Муром существует несколько эксплуатационных зон, определенных по признаку обязанностей (ответственности) организаций по эксплуатации систем водоотведения.

Основной гарантирующей организацией, осуществляющей водоотведение потребителей округа Муром, является МУП «Водоканал», эксплуатационные зоны деятельности которого установлены в границах комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки сточных вод, к которым присоединены объекты капитального строительства абонентов на территории округа Муром, за исключением сетей и объектов, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций, а так же организаций, расположенных в закрытых производственных площадках округа Муром по следующим адресам: ул. Филатова, 10; ул. Карачаровское шоссе, 5Б; ул. Стахановская, 22А; ул. Радиозаводское шоссе, 10; ул. Деповская, 1; ул. Московская, 90; ул. Владимирское шоссе, 14; ул. Первомайская, 110А; пос. Механизаторов, 38А и кадастрового квартала №33:26:040501.

Эксплуатационные зоны деятельности прочих гарантирующих организаций для централизованной системы водоотведения установлены в границах комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для приема, транспортировки и очистки сточных вод, к которым присоединены объекты капитального строительства абонентов,  согласно границам балансовой принадлежности сетей водоотведения.

На основании постановления Администрации округа Муром №121 от 21.02.2017 г. в сфере водоотведения на территории округа Муром определены следующие гарантирующие организации:

- МУП округа Муром «Водопровод и канализация», в ведении которого находятся все элементы системы водоотведения Центральной эксплуатационной зоны;

- МУП округа Муром «Производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие №3», в ведении которого находятся все элементы системы водоотведения микрорайона Вербовский»;

- ООО «МРЗ Л», а так же;

- Обособленное подразделение «Нижегородское» акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» обслуживают сети водоотведения небольшой протяженности, сброс сточных вод из которых производится на городские очистные сооружения, в виду этого настоящей документацией подробно не рассматриваются.

Карта-схема эксплуатационной ответственности в системе водоотведения округа Муром приведена в графической части настоящей документации.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определения существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Канализационные очистные сооружения города строились с мая 1976 года и вводились в эксплуатацию в сентябре 1986 года.

Комплекс очистных сооружений канализации:

Проектная производительность городских очистных сооружений 100,0 тыс. куб. м в сутки (1 очередь – 1985 год) и 130 тыс. куб. м. (на расчетный срок 1995 год). Однако ввиду отсутствия денежных средств цех механического обезвоживания осадка с фильтр-прессом и цех термической сушки осадка не были построены и проектная производительность второй очереди не достигнута и в настоящее время.

Очистные сооружения предназначены для полной механической и биологической очистки бытовых и производственных сточных вод г. Мурома с последующим обеззараживанием и сбросом в р. Оку.

Рис. 7

Краткая гидрологическая характеристика водного объекта р. Ока, используемого для сброса сточных вод.

Минимальный расход воды по р. Ока в районе выпуска 232 м3 /сек

Обеспеченность 95%

Коэффициент извилистости φ=1,0

Средняя ширина реки на расчетном участке 450м

Средняя скорость реки на расчетном участке 0,3 м/сек

Река Ока - рыбохозяйственный водоем 1 категории.

Технологическая схема размещения городских сооружений очистки сточных вод приведена на рисунке 10.

Сточные воды на очистные сооружения поступают по двум напорным коллекторам диаметрами по 1000 мм от главной канализационной насосной станции в приемную камеру, затем в здание решеток. Проходят механическую, полную биологическую очистку. Очищенная и обеззараженная сточная вода обогащается кислородом на водосливе-аэраторе и по коллектору диаметром 1500 мм сбрасывается в систему пойменных озер, затем отводится в затон Бельский и русло реки Оки.

Отработанный иловый осадок подается на иловые карты для обезвоживания и дегельминтизации.

Таблица 35

Состав сооружений и их основные габариты.

| Наименование | Материал | Техническая характеристика | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приемная камера | железобетон | Длина – 6000мм Ширина – 12000мм Глубина – 3000мм | 1 |
| Песколовка горизонтальная с круговым движением воды | железобетон | Длина – 15000мм Ширина – 5,5мм Среднесуточный расход – 90-140 тыс. м3 /сек Макс. секундный – 1,87 м3/сек Мин. секундный – 1,24 м3/сек | 3 |
| Песковные бункера | железобетон | Полезный объем – 5,0 м3 Диаметр – 2000 мм Высота – 2780 мм | 3 |
| Первичные отстойники (горизонтальные) | железобетон | Длина – 30,0 м Ширина – 90,0 м Рабочая глубина – 3,1 м | 8 |
| Аэротенки двухкоридорные с регенераторами рассредоточенными впуском воды | железобетон | Длина – 72,0 м Ширина – 18,0 м Рабочая глубина – 4,7 м Пропускная способность 4170 м3/час | 4 |

Продолжение таблицы 35

| Наименование | Материал | Техническая характеристика | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вторичный горизонтальный отстойник | железобетон | Длина – 39,0 м Ширина – 9,0 м Рабочая глубина – 3,4 м Объем – 10000,0 м3 Пропускная способность 5000 м3/час | 8 |
| Контактный резервуар | железобетон | Длина – 30,0 м Ширина – 6,0 м Рабочая глубина – 3,2 м Пропускная способность 5000 м3/час | 4 |
| Резервуар уплотненного и неуплотненного ила | железобетон | Длина – 3,0 м Ширина – 6,0 м Рабочая глубина – 3,5 м Объем – 50,0 м3 | 1 |
| Резервуар технической воды | железобетон | Длина – 6,0 м Ширина – 6,0 м Рабочая глубина – 3,5 м Объем – 100,0 м3 | 1 |
| Илоуплотнители | железобетон | Длина – 9,0 м Ширина – 9,0 м | 4 |
| Иловые площадки (карты) | железобетон | Длина – 63,0 м Ширина – 48,0 м Рабочая глубина – 3,0 м | 9 |

Описание процесса очистки сточных вод и технологической схемы производства.

Технологический процесс очистки сточных вод состоит из:

- Смешение поступающих стоков;

- Механической очистки

- Биологической очистки

- Доочистки в канале аэраторе

- Обезвоживание осадков на иловых картах

- Сооружение механической очистки.

Сточная вода по напорному коллектору поступает в приемную камеру. Приемная камера представляет собой железобетонный резервуар прямоугольного сечения. В приемной камере происходит смешение стоков.

Поток сточной воды поступает на три песколовки. Распределение регулируется шиберами.

Песколовка представляет собой конический резервуар с нижним отверстием усеченного конуса, снабженный затвором. Длина песколовки 15 м., ширина 5,5 м. Назначение песколовок – освободить сточные воды от тяжелых примесей (песок, шлак, известь). Принцип действия песколовки гравитационный, т.е. минеральные частицы с удельным весом более 1, 6 г/см3 выпадают на дно. Осадок песколовок необходимо регулярно удалять, т.к. абразивные свойства песка приводят к разрушению насосов, бетонных сооружений, накапливаются в каналах, аэротенках, уменьшая рабочий объем сооружения.

Выпадение осадка обеспечивается при времени прохождения сточной воды через песколовку 30-50 сек.

Песколовка состоит из двух частей: рабочей, где движется поток и осадочной, в которой собирается песок. Выгрузка осадка производится не позднее чем через 48 часов. Отгружать песок следует, понижая уровень в песколовке до 1 м или при полном ее опорожнении.

Удовлетворительно работающая песколовка изымает 10-30 л осадка из 1000 м3 воды.

- Сооружение биологической очистки

Пройдя цикл механической очистки, осветленная вода поступает в распределительный трубопровод аэротенков, который также оборудован аварийным выпуском. Из распределительного трубопровода аэротенков вода поступает на блок биологической очистки, где происходит очистка и окисление органических веществ биоценозом активного ила в присутствии кислорода воздуха.

Процесс биологической очистки заключается в непосредственном контакте загрязнений с оптимальным количеством активного ила в присутствии соответствующего количества кислорода, в течении необходимого времени с последующим отделением активного ила от очищенной воды и возвратом его в аэротенки.

Аэротенк – это биологический реактор и активный ил подчиняется его законам.

В реактор бесперебойно подается кислород и пища (высокая концентрация питательных веществ для микроорганизмов).

В аэротенке окисление происходит за 4-6 часов. В естественном водоеме месяцами.

Активный ил – это биоценоз микроорганизмов – минерализаторов способных сорбировать на своей поверхности и ферментативно окислять в присутствии кислорода органические вещества в сточных водах.

- Обработка осадка сточный вод.

Песок, задержанный в песколовках, гидроэлеваторами подается в песковые бункера, из которых выводится автотранспортом. Рабочая вода из гидроэлеваторов забирается из первичных отстойников и отводится из песковых бункеров в систему хоз-фекальной канализации станции.

Иловый осадок, образующийся в процессе механической и биологической очисток сточных вод, имеет жидкую форму с содержанием не более 1% твердой фазы, 60-90% которой представлены органическими веществами. Этот осадок должен подвергаться обработке, обеспечивающей возможность его утилизации или складирования.

На городских очистных сооружениях МУП «Водоканал» иловый осадок образуется при механической очистке в первичных отстойниках и после биологической очистки во вторичных отстойниках, далее смесь осадков подается на иловые карты для обезвоживания и дегельминтизации.

В первичных отстойниках выпавший осадок скребками подгоняется в приямок, оттуда плунжерными насосами НП-28 и НП-50 откачивается на иловые карты.

Осветленная после первичного отстаивания вода поступает в аэротенк, где в процессе окисления органических веществ количество ила из-за роста микроорганизмов и наличия органических загрязнений непрерывно растет. В связи с этим часть активного ила приходится удалять из аэротенка. Избыточный активный ил вместе с водой перекачивается во вторичные отстойники, а необходимый для очистки объема ила возвращается а аэротенк

Влажность удаляемого избыточного ила 99%.

Избыточный активный ил эрлифтами подается в трубопровод избыточного ила, а затем в резервуар неуплотненного ила. Из резервуара неуплотненного ила насосами ил подается в илоуплотнители, откуда под гидростатическим давлением поступает в резервуар уплотненного ила. Из резервуара уплотненного ила ил насосами перекачивается на иловые карты.

При проектировании очистных сооружений было предусмотрено строительство цеха механического обезвоживания и термической сушки осадка. В настоящее время эти функции выполняют иловые карты, т.е. осадок готовый для передачи другими организациями в качестве удобрения готов к вывозу только через 3 года. Более точный срок получения готового осадка влажностью 75% сложно установить т.к. он зависит от множества факторов: погодные условия, температура окружающего воздуха, влажность, процесс гниения и т.д. Срок 3 года установлен в процессе работы, опытным путем.

На ГОС имеются 9 иловых карт, с искусственным асфальтобетонным покрытием и дренажем. Используется метод постепенного заполнения иловых карт осадком слоями в 0,2-0,25 м.

Размеры иловых карт: 63х48х3 – 6 карт; 100х50х3 – 3 карты.

Осадок, после пребывания на иловых картах в течении 3 лет, теряет гнилостный запах, обеззараживается, подсушивается до влажности 75% , приобретает однородную зернистую структуру и легко отдает влагу; содержащийся в нем азот, фосфор, калий хорошо усваивается растениями при использовании его в качестве удобрения. Количество осадка уменьшается, так как часть органического вещества минерализуясь переходит в растворенное и газообразное состояние. Осадок влажностью 75% легко погружается на транспортные средства и вывозится с иловых карт.

Готовый осадок влажностью 75% вывозится, согласно «Временных рекомендаций по утилизации сточных вод г. Муром», вывозится в качестве удобрении по договорам с предприятиями.

Таблица 36

Нормы образования отходов производства

| Наименование | Направление, использование, метод утилизации | Норма образования отходов |
| --- | --- | --- |
| 1. Осадок песколовок | Складирование на иловых площадках | 520 т/год |
| 2. Избыточный активный ил | Складирование на иловых площадках | 50-100 м3/сут |
| 3. Высушенный осадок иловых карт | Складирование на иловых площадках | 9306,26 т/год (влажность 75%) |

Электроснабжение и автоматическое управление технологическим процессом

Электроснабжение комплекса очистных сооружений канализации осуществляется от трех фидеров 6 кв п/с Северная до ТП1 – 2х400 кВа для ВНС и ТП2 -2х1000 кВа для ГОС общей протяженностью 7 км. Электроснабжение ГНС от ТП2х400 кВа. Системы электроснабжения закольцованы.

Суммарная потребляемая мощность очистных сооружений составляет 800 кВа.

Суммарная мощность трансформаторных подстанции составляет 2800 кВа.

Главным элементом электроснабжения ГОС являются: устройство (РУ) 10кВ и распределительные устройства 0,4кВ от безаварийности которых зависит экологическая жизнедеятельность города.

В систему управления технологическим процессом входят:

Таблица 37

| Оборудование | Управляемые операции | Параметр, по которому производится управление |
| --- | --- | --- |
| Плунжерные насосы по откачке осадка | 1 режим: 1. Ручное управление | Параметр, по которому производится управление |
| Дренажные насосы | 2 режима: Ручное управление Автоматическое управление | Уровень жидкости в дренажном колодце |
| Насосы неуплотненного ила | 2 режима: 1. Ручное управление 2. Автоматическое управление | Уровень жидкости в резервуаре неуплотненного ила |
| Насосы уплотненного ила | 1 режим: 1. Ручное управление | Уровень жидкости в резервуаре уплотненного ила |
| Фекальные насосы | 1 режим: 1. Ручное управление | Уровень жидкости в илоуплотнителях. |

Сброс сточных вод в водоем осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование № 33-09.01.03.012-Р-РСБХ-С-2016-00275/00 от 04.07.2016 г., являющимся разрешением на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, которыми установлены нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ и временно согласованного сброса(ВСС) загрязняющих веществ (от 3 до 7 показателей) на период выполнения мероприятий, направленных на достижение показателей рыбохозяйственного водоема.

Технические возможности по очистке сточных вод Комплекса очистных сооружений канализации г. Мурома, работающих в существующем штатном режиме соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем. Проектная производительность Комплекса очистных сооружений канализации 100 тыс.м3 в сутки, фактически в 2016 году в среднем 31,5 тыс.м3 в сутки, в период паводка 63,4 тыс.м3 в сутки. На 2016 год резерв мощности по максимальным суткам в период паводка составляет 36,6 тыс.м3 в сутки, что составляет 36,6%. Для выполнения требований Водного кодекса по доведению до норматива ПДК рыбохозяйственного водоема поверхностно-ливневого стока имеются достаточные мощности для приема их на очистку и обеззараживание на Комплексе очистных сооружений канализации.

Таблица 38

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический объем (сред), тыс. м3/сут | 30,998 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,61 | 35,87 |
| Фактический объем (сред) в период паводка, тыс. м3/сут | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 63,4 |
| Плановый объем на перспективу (сред), тыс. м3/сут |
| плановый объем (сред) тыс. м3/сут | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| плановый объем (сред), % | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |

Суточный сброс в очистные микрорайона «Вербовский» в 2016 году составил 3034,9 м³. Описание состава очистных сооружений ПЖРЭП № 3 и их работы приведены в прилагаемых документах.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Округ Муром разделен на две технологические зоны, с полными циклами сбора, водоотведения и очистки сточных вод по территориям:

- Центральная;

- микрорайон «Вербовский».

Муниципальное унитарное предприятие «Водопровод и канализация» города Мурома обслуживает одну центральную технологическую зону.

В состав этой технологической зоны водоотведения входят городские очистные сооружения канализации города Мурома, централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые и производственные) от центральной части города Мурома, микрорайонов Южный, Западный, поселок Муромский, поселок Строителей, поселок Фабрики Войкова.

В перспективе намечены к присоединению в Центральную эксплуатационную зону следующие населенные пункты округа Муром:

- деревня Александровка;

- деревня Нежиловка;

- поселок Стройдеталь;

- поселок Механизаторов;

- деревня Орлово.

В состав технологической зоны водоотведения микрорайона «Вербовский» входят: очистные сооружения канализации микрорайона «Вербовский», централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от право и левобережных частей микрорайона прилегающих к реке Вербовка.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения г. Мурома

Обезвоженный осадок от песколовок в объеме 520 тыс/год с влажностью порядка 75% накапливается на площадке компостирования и автосамосвалами вывозится на городскую свалку твердых бытовых отходов (далее – ТБО), где используется для рекультивации.

Осушенный осадок с иловых карт в объеме 9306, 26 тн. в год вывозится в качестве удобрения по договорам с сельскохозяйственными предприятиями.

Характеристика поступающей и очищенной сточной воды.

Таблица 39

| Наименование ингредиента | ПДК приемной камеры мг/л | Эффективность очистки % | ПДК сброса в р. Ока мг/л | ВСК сброса мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества общей группы |
| 1. БПК5 | 108,0 | 96,85 | 2,0 | 3,40 |
| 2. Взвешенные вещества | 150,4 | 98,40 | 2,40 | 3,02 |
| 3. Сухой остаток | 912,90 | 49,08 | 465,62 | 869,50 |
| Токсилогическая группа |
| 4. Азот нитритов | 0,018 | 0 | 0,005 | 0,040 |
| 5. Азот аммонийный | 6,25 | 94,03 | 0,05 | 0,90 |
| 6. Медь | 0,0008 | 87,12 | 0,00025 | 0,005 |
| 7. АСПАВ | 0,0436 | 71,30 | 0,0125 | 0,10 |
| 8. НСПАВ | 0 | 0 | 0 | 0,10 |
| 9. Железо общее | 0,10 | 87,50 | 0,0125 | 0,26 |
| 10. Цинк | 0,00625 | 84,00 | 0,00125 | 0,005 |
| 11. Кадмий | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| 12. Никель | 0 | 0 | 0 | 0,010 |
| 13. Хром +3 | 0 | 0 | 0 | 0,070 |
| 14. Хром + 6 | 0 | 0 | 0 | 0,020 |
| 15.Цианиды | 0 | 0 | 0 | 0,050 |
| Санитарно-токсилогическая группа |
| 16. Сульфаты | 49,62 | 59,70 | 20,00 | 100,00 |
| 17. Азот нитратов | 0,019 | 0, | 0,910 | 3,14 |
| 18. Фосфор фосфатов | 1,250 | 77,40 | 0,120 | 0,30 |
| 19. Хлориды | 135,10 | 55,60 | 30,00 | 108,80 |
| Рыбохозяйственная группа |
| 20. Нефтепродукты | 0,33 | 66,15 | 0,05 | 0,21 |

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Краткое описание системы канализации муниципального образования

Характеристика производственных мощностей системы канализации.

Система водоотведения Предприятия включает в себя:

- Канализационные насосные станции (КНС) – 12 ед.

- Главную насосную станцию – 1 ед.

- Очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) города Муром (выпуск № 1)

На балансе предприятия имеются сети канализации по г. Мурому общей протяженностью 182,55 км, в том числе:

Главные коллектора  - 19,31 км;

Напорные коллектора – 7,54 км;

Самотечные коллектора (уличные и дворовые сети) – 155,69 км

Износ сетей канализации – 78%

От г. Мурома до главной насосной станции проходит канализационный коллектор диаметром Д=1400 мм, протяженностью – 2400 п.м.

От главной насосной станции (ГНС) до очистных сооружений проходят 2 нитки напорного канализационного коллектора Д= 800 мм, протяженностью 2 х 1500 м.п.

От лотка  Вентури на очистных сооружениях до  Бельского затона р. Ока пролегает канал-аэратор протяженностью 7,2 км, который представляет собой цепь озер, соединенных между собой каналами.

Размеры охранной зоны: канал-аэратора – длина – 7,2 км,

- средняя ширина – 25 п.м.

Протяженности сетей канализации по диаметрам

До 200 мм – 88,98 км

200 мм – 48,53 км

300 мм – 12,08 км

400 мм – 7,28 км

500 мм – 8,18 км

600 мм – 4,92 км

700 мм – 1,49 км

800 мм – 0,91 км

800 - 1500 мм – 12,58 км

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных

систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия округа. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 182,55 км и 12 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, и воды, образующиеся на территории округа Муром.

Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в систему канализации и соответственно увеличение притока поверхностно-ливневых сточных вод в процентном соотношении в общем объеме стоков.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 12 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2013 года на предприятии внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:

- установка резервных источников питания (дизель-генераторов);

- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

- При эксплуатации Комплекса очистных сооружений канализации сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации округа.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и часть поверхностно-ливневых сточных вод по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на Комплекс очистных сооружений канализации города. Сточные воды проходят механическую и полную биологическую очистку и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод Комплекса очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам.

1.8. Описание территорий округа Муром, неохваченных

централизованной системой водоотведения

На данный момент в городе имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоотведения:

- д. Орлово, п. Стройдеталь,

- Район перспективной застройки восточной части д. Александровка, микрорайон у северо-восточной части д. Нежиловка и сами деревни.

1.9. Описание существующих технических и технологических

проблем в водоотведении округа

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ более 100 % - 116,91 км, 50-100% - 53,15 км, < 50% - 14,89 км, ∑ = 182,55 км. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Таблица 40

Основные характеристики технологического оборудования,

установленного на канализационных насосных станциях (КНС)

| № | Местоположение канализационной насосной станции | Марка насоса | Мощность Эл-двигателя (кВт) | Год ввода в эксплуатацию КНС | Балансодержатель КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Физкультурная | СД -250/22,5 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 30 4 | 1969 | МУП «ВиК» |
| 2 | Ул. Энергетиков | СД -450/22 – 2 шт. СД -250/22,5 – 2 шт. 10 Ф12-600 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 100 75 30 4 | 1980 | МУП «ВиК» |

Продолжение таблицы 40

| № | Местоположение канализационной насосной станции | Марка насоса | Мощность Эл-двигателя (кВт) | Год ввода в эксплуатацию КНС | Балансодержатель КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ул. Губкина (Комсомольский пер.) | ФГ 180/22 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 15 4 | 1966 | МУП «ВиК» |
| 4 | Ул. Орловская | СД -160/22, 5– 1 шт. СД -100/40 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 30 15 4 | 1966 | МУП «ВиК» |
| 5 | Ул. Лаврентьева | СМ 150-125-315/4 СД 160/22,5 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 37 30 4 | 1976 | МУП «ВиК» |
| 6 | Ул. Нежиловка | Дрен. насос «Гном» СД 100/40 – 1 шт. | 4 11 | 1986 | МУП «ВиК» |
| 7 | Ул. Вокзальная | СД 100/40 – 1 шт. СД 160/100 – 1 шт. Дрен. насос «Гном» | 18 30 4 | 1971 | МУП «ВиК» |
| 8 | Ул. Калинина (Северный проезд) | СМ 250-200-4000/4 – 3 шт. Дрен. насос «Гном» СД – 250/22 | 75 4 45 | 1988 | МУП «ВиК» |
| 9 | Дмитриевская Слобода П. Войкова | СД 100/40 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 4 4 | 1986 | МУП «ВиК» |
| 10 | Пос. Муромский | СД 100/40 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» | 4 4 4 | 1969 | МУП «ВиК» |
| 11 | Ул. Набережная (в районе ОАО «Красный Луч» | СМ 250-200-400 – 2 шт. СМ 200-250-20 Дрен. насос «Гном» - 2 шт. | 75 30 4 | 1952 | МУП «ВиК» |
| 12 | Ул. КРШ | СМ 250-200-4000/4 – 2 шт. Дрен. насос «Гном» СД – 250/22 – 1 шт. | 75 4 30 | 1992 | ООО «Кантар» аренда МУП «ВиК» |

1.9.1. Реконструкция ГОС

Канализационные очистные сооружения города строились и вводились в эксплуатацию около 13 лет начиная с 1976 года по 1989 год.

По состоянию на 01.01.2020 года средний износ оборудования и внутриплощадочных сетей составляет 67%. В связи с тем, что на очистные сооружения в настоящее время принимается на очистку частично и поверхностно-ливневой сток, идет увеличение количества грубых механических примесей, поэтому от эффективности работы механических решеток зависит и работа всех последующих сооружений, в связи с этим необходима - полная замена всех решеток.

Биологическая очистка сточных вод в аэротенках – основное звено очистных сооружений. Система аэрации на сооружениях эксплуатируется с 1989 года и на сегодняшний день требует замены, а в дальнейшем и замены самой технологии окисления органических веществ.

Необходимо провести переоснащение воздуходувных станций с установкой современных воздуходувных агрегатов с частотным регулированием и заменой насосного оборудования на всех технологических ступенях очистки.

Для обеспечения приема на очистку, транспортировку сточных вод по сооружениям, подачи воздуха на технологические нужды, транспортировки осадков сточных вод необходимо провести реконструкцию технологических трубопроводов, сооружений и запорно-регулирующей арматуры.

Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем намечено обеззараживать ультрафиолетом - блоком сооружений УФ-обеззараживания сточных вод

1.9.2. Реконструкция и модернизация сооружений обработки осадков сточных вод

Модернизация оборудования механической очистки:

Эффективная работа всего комплекса предопределяется механической очисткой сточных вод от нерастворимых минеральных и органических веществ. К узлу механической очистки относятся решетки, песколовки, первичные отстойники.

С 2014г на сооружениях механической очистки в грабельных отделениях необходимо выполнить замену устаревшего оборудования на механические решетки ГР 125.1217 производства ОАО завод «Водмашоборудование» и НПФ «ЭКОТОН» нового поколения с прозором 6 мм, что позволит увеличить количество задерживаемых отбросов в 2 раза. Для стабильной работы первичных отстойников необходима замена существующего устаревшего насосного оборудования по выгрузке осадка, образующегося в первичных отстойниках комплекса очистных сооружений – гидроэлеваторов (насосов рабочей воды и плунжерных насосов).

На комплексе очистных сооружений в кратчайшие сроки необходимо построить цех механического обезвоживания на ленточных фильтр-прессах.

1.9.3. Мероприятия по развитию систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления ГОС

Внедрение энергосберегающих технологий

В рамках мероприятий по теплосбережению необходимо внедрение автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, сооружениями. Установка погодозависимой автоматики фирмы «Danfoss» на тепловой узел здания АБК позволит автоматически снижать температуру в вечерние и праздничные дни, поддерживать заданную температуру в помещениях. Данное мероприятие снижает расход тепловой энергии до 15 %.

Установка газовой БМК

Срок ввода в эксплуатацию 2018-2020г.г.

Для бесперебойной и безаварийной работы электрооборудования комплекса очистных сооружений канализации необходимо провести следующие мероприятия:

- в распределительном устройстве 10 кВ необходимо произвести замену выработавших свой ресурс масляных выключателей (МВ) на современные вакуумные выключатели (ВВ), что обеспечит снижение эксплуатационных расходов, уменьшится риск пожаро- и взрывобезопасности, увеличит ресурс отключений-включений номинальных токов, возможность их эксплуатации в агрессивных средах, повысит скорость коммутаций и готовность к повторным включениям.

- заменить устаревшую морально и технически электромеханическую релейную защиту на современную микропроцессорную. Что позволит обеспечить надёжность, быстродействие срабатывания защиты при аварийных ситуациях, селективность и чувствительность, возможность простоты в обслуживании.

- для ограничения пусковых токов при запуске мощных энергопотребителей в РУ-0,4кВ (ТП2) необходима установка устройств плавного пуска на турбовоздуходувки, что также увеличит срок службы электродвигателей.

Срок ввода в эксплуатацию 2014-2020г.г.

1.9.4. Автоматизация технологического процесса ГОС

В настоящее время на Комплексе очистных сооружений канализации существует система учета количества сбрасываемых в водоем сточных вод, и только начинается работа по использованию систем автоматического контроля и управления технологическим процессом с использованием системы контроля концентрации кислорода в иловой смеси и регулированием расхода воздуха. Необходимо провести автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования с передачей сигнала на воздуходувные станции. В состав оборудования войдут:

SCADA система iFIX версия 5.5 с общим количеством контролируемых параметров (тэгов) на объекте – 150. Контроллер TWIDO. С приборами система соединяется по волоконно-оптическим линиям связи и RS-485 интерфейсу.

В процессе работы Система диспетчерского управления и сбора данных ГОС будут осуществлять контроль следующих параметров:

- расход стоков,

- расход стоков аварийный выпуск,

- расход воздуха на аэротенки уровень осадка ила,

- уровень осадка в первичных отстойниках,

- напряжение электропитания двигателей,

- сигнализация затопления ГНС,

- уровень интенсивности УФО,

- измерение растворенного кислорода,

- расход тепловой энергии,

- параметры качества воды на входе и выходе.

При внедрении системы решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

С 1989 года и по настоящее время в округе эксплуатируются одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых и частично ливневых сточных вод.

Сеть канализации наиболее развита в центральной части города.

Основные коллекторы диаметром 200-300-400 мм проложены в центральной части города очень давно. Существующая схема канализации полная раздельная.

Город разбит на две технологические зоны водоотведения:

- Центральную;

- микрорайон «Вербовский».

В состав центральной зоны входят три района города:

- центральный;

- южный;

- западный.

Стоки от капитальной застройки и промпредприятий центрального района города по самотечным уличным коллекторам отводятся в коллектор диаметром 400 мм, проложенный по ул. Первомайская, в который поступают стоки от КНС комбината «Красный Луч» и далее весь объем стоков передается в главный коллектор.

Сточные воды от капитальной жилой застройки и промышленных предприятий южного района города с помощью двух существующих насосных станций перекачки передаются в КНС № 2 и далее по двум ниткам напорного трубопровода 2Д=500 мм поступают в городской коллектор диаметром 1000 мм, проложенный по улицам Красногвардейской – Лакина – Куликова. Затем все сточные воды южного бассейна канализования направляются в главный коллектор и далее на городские очистные сооружения.

Сточные воды от промышленных предприятий и жилой застройки западного района города с помощью уличных сетей канализации отводятся в насосные станции перекачки № 3,4,5 которые перекачивают стоки в коллектор диаметром 1000 мм, проложенный по ул. Московская. Далее стоки передаются в главный коллектор, а затем на очистные сооружения.

Основные стоки центрального бассейна поступают в коллектор Д=1000 мм, проложенный по улицам Ленина, Красногвардейская, Свердлова, Лакина, Куликова, Московская, Войкова, Окская, Садовая и Ямская и далее в главный коллектор канализации Д=1400 мм.

Главный коллектор Д = 1400 мм передает все стоки на главную насосную станцию перекачки (ГНС), расположенную в районе фабрики им. Войкова, которая перекачивает их по напорным трубопроводам Д = 2х1000 мм на площадку очистных сооружений полной биологической очистки производительностью 100 тыс. м³/сут, расположенных в пойме р. Оки на намывных территориях.

Сточные воды от капитальной застройки технологической зоны водоотведения микрорайона «Вербовский», самотечно по коллекторам Ду300-500мм, а также с помощью КНС на ул. Муромская по напорным трубопроводам 3Ду=400мм поступают на очистные сооружения микрорайона, где проходят полный цикл механической и биологической очистки.

Рис. 8.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

Технологическая зона «Центральная».

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также частично поверхностно-ливневые с территории округа организовано отводятся через централизованную систему водоотведения на Комплекс городских очистных сооружений канализации.

Таблица 41

| Показатели | Ед.имз. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод | Тыс. м³ | 11717,6 | 10337,85 | 9285,85 | 8219,26 | 8271,66 | 7922,87 |
| ГОС | Тыс. м³ | 12797,85 | 12297,85 | 11797,85 | 11314,43 | 11229,60 | 2731,11 |
| фактический приток ливневого организованного и неорганизованного стока | Тыс. м³ | 1080,25 | 1960 | 2512 | 3095,17 | 2957,94 | 10653,98 |

В г. Муроме, на территории центральной технологической зоны водоотведения, имеются 4 раздельные системы ливневой канализации не входящие в состав централизованной системы водоотведения округа.

1. ул. Орловская – выпуск в овраг ул. Мостоотряда

2. ул. Проезд Куйбышева – вдоль ж/д выемки

Выпуск в лотки вдоль железнодорожных путей и далее в р. Ока

3. ул. Московская – штабской овраг

ул. Куйбышева

ул. Владимирская

ул. Дзержинского

4. ул. Стахановская – р. Маландайка

Фактические сбросы в реки Ока, Илевна раздельных систем ливневой канализации по улицам: Орловская, проезд Куйбышева, Московская (Куликова, Владимирская, Дзержинского), Стахановская в настоящее время не регистрируются.

В настоящее время сети ливневой канализации округа Муром находятся в хозяйственном ведении Управления ЖКХ. МУП «Водоканал» производит техническое обслуживание сетей только в аварийном режиме.

Необходимо передать сети дождевой канализации в хозяйственное ведение МУП «Водоканал».

Технологическая зона «микрорайон Вербовский».

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также частично поверхностно-ливневые с территории микрорайона Вербовский отводятся через централизованную систему водоотведения на Комплекс очистных сооружений канализации.

Таблица 42

| Показатели | Ед.имз. | 2016 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод | Тыс. м³ | 908,41 | 1030,37 |
| ОС «Вербовский» | Тыс. м³ | 1107,74 | 1030,37 |
| фактический приток ливневого организованного и неорганизованного стока | Тыс. м³ | 199,33 | 335,49 |

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов рассчитанная данным способом составляет порядка 75%, на предприятиях: ОАО «Муромтепловоз», МПЗ, ОАО «Муроммашзавод» ОАО «РИП», ЗАО «Муром» имеются коммерческие приборы учета на стоках.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с СП 32.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавших осадков.

Суммарный учет стока очищенных вод на выпуске из очистных сооружений производится счетчиком ЭХО-Р-0,2.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по округу Муром с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по элементам структурного деления в центральной технологической зоне округа представлены в таблице 43.

Таблица 43

| Показатели | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | тыс. м3 | 6860 | 4412 | 4120 | 3828 | 3536 | 3528 | 3722 |
| Предприятия стоящие на государственном учете | тыс. м3 | 746 | 2099 | 1964 | 1829 | 1695 | 1754 | 1518 |
| Предприятия не стоящие на государственном учете | тыс. м3 | 349 | 708 | 685 | 660 | 640 | 836 | 448 |
| Прочие | тыс. м3 | 4392 | 4168 | 3568 | 2968 | 2348 | 2153 | 1966 |
| ГОС | тыс. м3 | 13158 | 12798 | 12298 | 11797 | 11314 | 11229 | 10654 |

Представленный на рисунке 9 график подтверждает и согласуется со снижением объемов водоснабжения в результате перехода, как на учет по общедомовым приборам, так и по индивидуальным.

Рис. 9

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод центральной технологической зоны представлено в таблице 44, среднесуточное потребление к 2030 году составит 30,41 тыс.м.куб в сутки (11100 т.м3:365)

Таблица 44

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | т.м3 | 13098 | 12597 | 12168,98 | 12108,45 | 12130 | 12120 | 10384 | 12050 | 11297 |
| предприятия, стоящие на государственном учете | т.м3 | 1750 | 1727 | 1695,60 | 1754,25 | 1600 | 1600 | 1518 | 1600 | 1600 |
| население | т.м3 | 4121,91 | 3831,91 | 3536,57 | 3527,80 | 3400 | 3300 | 3722 | 3150 | 3100 |
| ливневые стоки | т.м3 | 1960 | 2512 | 3095,17 | 2957,94 | 3100 | 3100 | 2730 | 3100 | 3100 |
| предприятия не стоящие на государственном учете | т.м3 | 684,75 | 661,75 | 639,07 | 836,34 | 640 | 640 | 448 | 640 | 640 |
| прочие | т.м3 | 3782 | 3065 | 2348,02 | 2153,27 | 2350 | 2350 | 1966 | 2350 | 2350 |
| Пропущено через очистные | т.м3 | 12298 | 11797 | 11314,43 | 11229,60 | 11280 | 11270 | 10654 | 11200 | 11100 |

3. Прогноз объема сточных вод.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Фактическое поступление сточных вод в 2019 году составило 10654 тыс. м3, среднее поступление в сутки около 29,19 тыс. м3.

К 2030 году ожидаемое поступление составит 11100 тыс. м3,среднее поступление в сутки – 30,41 тыс. м3.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В округе Муром исторически сложились две эксплуатационные зоны (по признаку обязанностей организаций по эксплуатации централизованных систем водоотведения):

- центральная (центральная часть г. Мурома, пос. Войкова, микрорайон «Южный», совхоз «Муромский»), обслуживаемая МУП «Водопровод и канализация» г. Мурома;

- микрорайон «Вербовский», обслуживаемая МУП ПЖРЭП-3,

и две технологические зоны (по законченным циклам сбора водоотведения и очистки сточных вод по территориям):

- центральная (сбор стоков на городских очистных сооружениях);

- микрорайон «Вербовский» (сбор стоков на очистных сооружениях микрорайона «Вербовский»).

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчеты о требуемой мощности очистных сооружений были выполнены институтом «Горьковгражданпроект» в 1969 году с корректировкой в 1975 году.

Проектное задание очистных сооружений г. Мурома было разработано в 1967 г. Институтом «Горьковгражданопроект». Проект был согласован и утвержден Советом Министров РСФСР распоряжением №1931р от 28.08.69 г. Согласно утвержденному проектному заданию, т производительность очистных сооружений на полную биологическую очистку была определена на 1 очередь 64000 м3/сут. Местоположение площадки ОСБО было выбрано на северной окраине г. Мурома, на склоне левого берега поймы реки Оки.

На основании проведенных в течение 1972 - 1975г.г. детальных инженерно-геологических изысканий, проектных проработок Г.О. «Сантехпроект» и заключений специализированных институтов, выявилась технологическая сложность строительства ОСБО на предусмотренной утвержденным проектным заданием площадке.

Строительство очистных сооружений было начато в мае 1976 г. по сентябрь 1986 г. на площадке, намеченной в пойме реки Оки, которая была согласована с городскими и областными организациями, специализированными институтами и одобрена Госстроем СССР №ИН3645-19/5 от 04.08.75 г. В связи с ростом стоков с 46000 м3/сут. в 1970 г. до 56000 м3/сут. в 1975 г., корректированием проектного задания, в соответствии с новыми анкетными данными предприятий, суточное количество стоков было определено:

Первая очередь (1985г.) - 100000 м3/сут.

Расчетный срок (1990-95г.) – 130000 м3/сут.

Достигнутая в настоящее время общая производительность Комплекса очистных сооружений канализации - 100 тыс.м3 в сутки. Фактически в 2016 году сооружения принимали на очистку в среднем 30,77 тыс.м3 в сутки, в период весеннего паводка до 63,4 тыс.м3 в сутки.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы

элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы: диаметрами от 500 до 1200.

В цехе насосных станций канализации находится на обслуживании 12 канализационных насосных станций.

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главных самотечных коллекторов, т.е. в наиболее пониженных зонах канализируемых территорий, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде КНС представляет собой здания, имеющие подземную и надземную части. Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров от 200 мм до 1000 мм, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. КНС оборудованы центробежными горизонтальными и вертикальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система всасывающих и напорных трубопроводов станций оснащена запорно-регулирующей арматурой (задвижки, обратные клапана диаметром от 50 мм до 800мм) что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

Производительность канализационных насосных станций от 100 м3/сут до 450 м3/сут.

Год ввода в эксплуатацию канализационных насосных станций с 1952 г по 1992 г

Основные КНС:

- КНС № 1 – принимает стоки с улиц Гастелло, Физкультурная, Стахановская по самотечным коллекторам 250-300 мм и по напорному коллектору d=200 мм подает их на территорию ОАО «Муромтепловоз», откуда они перекачиваются в самотечный коллектор d=300 мм на перекресток улиц Московская – Филатова.

- КНС № 2 – самая мощная станция перекачки в г. Муроме. Принимает стоки по самотечному коллектору d=1000 мм и по напорным коллекторам 2d=500 мм подает стоки под ж.д. выемкой в сети городской канализации на перекрестке улиц Заводская – Ленина.

- КНС № 3 – принимает стоки от 3-х пятиэтажных домов по ул. Комсомольский переулок по самотечному коллектору d=200 мм и по напорному трубопроводу подает стоки в самотечный коллектор от детского дома по ул. Комсомольский переулок.

- КНС № 4 – принимает стоки с центральной части южного микрорайона по самотечному коллектору d=300 мм и по напорному трубопроводу d=150 мм подает стоки в самотечный коллектор d=200 мм по ул. Орловская.

- КНС № 5 - принимает стоки д. Нежиловка по напорному коллектору 2d=150 мм, по самотечным сетям канализации с территорий межрайбазы, 5-ти - 9-тии этажных домов по ул. Лаврентьева и по напорному коллектору 2d=150 мм подает стоки на перекресток улиц Лаврентьева – Кленовая в самотечный коллектор городской канализации d=500 мм.

- КНС № 6 - принимает стоки новой пятиэтажной застройки к северо-востоку от д. Нежиловка и по напорному трубопроводу 2d=150 мм подает их в КНС № 5.

- КНС № 7 - принимает стоки привокзального ж.д. района и подает их по напорному трубопроводу в самотечный коллектор городской канализации d=500 мм по ул. Вокзальная.

- КНС № 8 – принимает стоки с ул. Калинина, Гоголева, Чкалова по d=700 мм и по напорным трубопроводам 2d=400 мм подает сточные воды в самотечный коллектор городской канализации d=600 мм на ул. Московская.

- КНС № 9 – принимает стоки от жилых домов пос. Механизаторов и по напорному коллектору d=100 мм подает сточные воды в самотечный коллектор городской канализации d=500 мм у завода МРМЗ.

- КНС № 10 – принимает стоки пос. Муромский и по напорным трубопроводам 2d=150 мм подает их к самотечному коллектору городской канализации d=500 мм на перекресток улиц РЗШ и Энергетиков.

- КНС № 11 – принимает стоки предприятий на территории бывшего комбината «Красный Луч» и подает их по напорному трубопроводу d=100 мм в сеть самотечной канализации d=200 мм на ул. Пролетарская.

- КНС № 12 – принимает стоки с территории ЗАО «Муроммашзавод» и по 2 напорным трубопроводам d=400 мм подает их в коллектор городской канализации d=1000 мм на перекресток улиц Л. Толстого – Красногвардейская.

Гидравлические режимы работы централизованной системы водоотведения и всех ее элементов соответствуют проектным параметрам. Система водоотведения обслуживается силами МУП «Водопровод и канализация», которые вполне справляются с возложенными на них функциями.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Судя по данным таблицы 44, ежегодные поступления сточных вод по центральной технологической зоне водоотведения с 1998 по 2019 годы имеется тенденция их уменьшения.

Исходя из существующей мощности очистных сооружений и данных о поступлении стоков, имеется значительный резерв по принятию стоков сточных вод для очистки.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

(техническому перевооружению) объектов централизованной системы

водоотведения.

4.1.Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года, разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения округа Муром являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией города Мурома и населенных пунктов округа Муром с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения; -строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий и территорий поселений округа, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей округа Муром;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объёме необходимого резерва мощностей инженерно - технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надёжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- реконструкция очистных сооружений канализации города Мурома;

- реконструкция основных самотечных и напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности системы водоотведения объектов округа Муром;

- строительство сетей водоотведения на улицах города Мурома и населенных пунктов округа, не имеющих централизованного водоотведения;

- строительство сетей водоотведения и подключение к системе централизованного водоотведения абонентов на присоединенных территориях округа Муром;

- реконструкцию канализационных насосных станций;

- строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства.

В результате реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений города Мурома будут решены следующие задачи:

- гарантированно обеспеченные технологические мощности очистных сооружений, достаточные для принятия всех хозяйственно - бытовых сточных вод с территории округа Муром;

- внедренные технологии обеспечат очистку сточных вод до рыбохозяйственных требований и санитарно-эпидемиологических требований по бактериологическим показателям, глубокое удаление биогенных элементов.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий

по реализации схемы водоотведения.

Сети канализации:

- частичная замена и ремонт сетей канализации пришедших в ветхость ввиду длительного срока эксплуатации (замена в связи с износом).

КНС:

- замена части изношенных дренажных насосов (замена на более энергоэффективные);

- замена запорной арматуры (ликвидация утечек и контроль стоков);

- замена напорных трубопроводов от КНС

ГОС:

- полная замена решеток первичных и вторичных отстойников пришедших в негодность (для обеспечения качественной очистки стоков);

- ремонт участков разрушенных стенок отстойников (ликвидация некачественной очистки стоков);

- замена системы аэрации с установкой современных воздуховодных агрегатов (энергоэффективность, качество очистки стоков);

- частичная замена арматуры технологических трубопроводов (ликвидация утечек, надежность технологии очистки стоков);

- строительство цеха обезвоживания осадка на ленточных фильтрах-прессах (недостроенный объект сооружений очистки сточных вод – эффективность работы ГОС в целом);

- автоматизация технологических процессов очистки сточных вод (эффективность работы ГОС в целом).

| № | Наименование объекта | Причины выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительство сетей водоотведения мкр. Карачарово округа Муром | Обеспечение жилых мкр-нов коммунальной услугой по водоотведению |
| 2. | Строительство сетей водоотведения в с. Якиманская Слобода с охватом улиц Бочкарева, Новая,Овражная,Полевая |  |
| 3. | Строительство сети канализации по ул. Карачаровская |  |
| 4. | Модернизация сетей водоотведения по ул. Ямская | Модернизация необходима с целью исключения аварий и повышения надежности водоотведения в данных районах |
| 5. | Модернизация сетей водоотведения по ул. Владимирская |  |
| 6. | Модернизация сетей водоотведения по ул. Орловская |  |
| 7. | Модернизация сетей водоотведения по ул. Куйбышева |  |
| 8. | Модернизация сетей водоотведения по ул. Кирова |  |
| 9. | Модернизация сетей водоотведения по ул. Московская |  |
| 10. | Замена, реконструкция колодцев канализационных сетей | Более 20% колодцев были построены из кирпича. Для поддержания их исправного состояния необходима полная или частичная замена на ж/б кольца. Так же около 25% колодцев расположены на проезжей части автодорог, необходим периодический ремонт горловин и замены люков. |
| 11. | Замена участков канализационных сетей | Большое количество трубопроводов выработало свой ресурс. С целью уменьшения количества технических отказов данные мероприятия выполняются по возникновению неисправности и анализа состояния сети при раскопке. |
| 12. | Ремонт зданий КНС | Здания КНС нуждаются в периодическом ремонте по восстановлению кирпичной кладки, дверей, внутренней отделке. |
| 13. | Ремонт оборудования на КНС и замена запорно-регулирующей арматуры | Для поддержания работоспособности КНС необходима замена насосной группы и запорно-регулирующую арматуру, выработавшей свой ресурс |
| 14. | Ремонт кровли КНС и ГНС | Крыши КНС и ГНС выполнена из мягкого кровельного материала. Для исключения попадания дождевых и талых вод необходима периодическая замена участков кровли. |
| 15. | Замена плунжерных насосов НП-28, ПН-50 на очистных сооружениях | Для поддержания работоспособности необходима замена насосной группы. |
| 16. | Замена шиберов на вторичных отстойниках, скребковых механизмов, а также запорно-регулирующей арматуры на очистных сооружениях | Для обеспечения надежности и не нарушения тех. процесса. |

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

4.4.1. Сведения о действующих объектах, планируемых

к новому строительству для обеспечения транспортировки

и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

По Комплексу очистных сооружений канализации:

В связи с планируемым снижением объемов водопотребления с 2013г по 2030г. с 12797,85 тыс. м3 в год до 11100 тыс. м3 в год населением и промышленностью при проектной производительности существующих сооружений ГОС 36500 тыс. м3 в год резерв по мощности составит 25400 тыс. м3 в год или 66% поэтому строительства дополнительных мощностей не требуется.

По КНС округа Муром:

- Строительство КНС в микрорайоне Карачарово по ул. Мира, дер. Нежиловка, дер. Александровка, дер. Орлово.

4.4.2. Сведения о действующих объектах, планируемых

к реконструкции для обеспечения транспортировки

и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

По Комплексу очистных сооружений канализации:

- Замена насосного оборудования;

- Замена системы аэрации

- Строительство цеха механического обезвоживания с термической сушкой осадка;

- Строительство блока УФ - обеззараживания сточный вод.

По КНС:

Замена насосов и запорной арматуры по перечню проблем оговоренных в подразделе 8.8.

4.4.3. Сведения о действующих объектах,

планируемых к выводу из эксплуатации

Вывода из эксплуатации действующих объектов не планируется, так как существующие сооружения Комплекса очистных сооружений канализации, имеющие резерв по мощности 25400 тыс. м3 в год, обеспечивают очистку до проектных характеристик по взвешенным и органическим веществам и временным условиям сброса сточных вод в водоем, которые установлены на период реализации мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В МУП «Водопровод и канализация» г. Мурома начиная с 2020 г. планируется установка системы диспетчерского управления и сбора данных (телекомплекс) Proficy HMI/SCADA-IFIX версии 5.5 на всех двенадцати КНС города. Описание работы системы приведено в п. 4.4 главы I «системы водоснабжения.

Также диспетчеризация КНС предполагает выполнения ряда мероприятий:

- модернизация насосного оборудование с заменой на энергоэффективное;

- модернизация шкафов управления с выполнением требований по полной автоматизации КНС, с использованием интеллектуальных устройств плавного пуска, с развитой системой защит, с возможностью её работы в автономном режиме по безлюдной технологии, с автоматическим включением резерва, автоматической отработкой аварийных и не штатных ситуаций.

Планируется до 2030 года завершить диспетчеризацию всех 12 КНС, с сокращением обслуживающего персонала после экспертизы надежности системы автоматизации и диспетчеризации по каждой КНС.

Автоматизации и повышение эффективности тех. процессов очистки стоков.

В настоящее время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений г. Мурома.

План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом.

Очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений.

Этапы локальной автоматизации

1. Приемная камера

В приемной камере планируется установить шесть двухканальных ультразвуковых расходомеров РСУ-003, УВР-011 (испытания работоспособности дали положительный результат в разных районах г. Владимира).

Так же планируется установить датчик контроля аварийного уровня приемной камеры, для проведения действий по предотвращению переливов. Предварительно выбран рычажный уровнемер «Левел».

2. Решетки.

Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.

3. Песколовка.

Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, планируется заменить их на индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.

4. Первичные и вторичные отстойники.

Планируется внедрить программно-технический комплекс Квалитет ЭКО РК-8 для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод.

Это позволит повысить производительность цеха обезвоживания намеченного к строительству за счет подачи осадков оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования,

5. Аэротенки.

Планируется внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.

Для обеспечения надежной работы системы регулирования планируется использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.

Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками планируется приобрести три термально-массовых расходомера

например, серии t-mass фирмы Endress+Hauser). Установка в погружном исполнении - без останова воздуходувок.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа Муром, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоотведения округа Муром до 2030 г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих самотечных и напорных канализационных коллекторов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях будут подробно проработаны при составлении проектной документации на строительство инженерных сетей водоотведения и ливневой канализации округа Муром. Общая схема прохождения самотечных и напорных канализационных сетей и расположения КНС приведены в графической части настоящего раздела.

4.6.1. Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения

Предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов и объектов на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории, а также во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В округе Муром предусматривается дальнейшее строительство единой централизованной системой канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.

Учитывая рельеф местности, территория города делится на несколько бассейнов канализования, в состав которых входят самотечные коллекторы, насосные станции перекачки и напорные трубопроводы. Как на первую очередь, так и на проектный срок, существующая схема канализования города сохраняется и достраивается.

В соответствии с планировочными решениями по размещению нового жилья м упорядочению существующей застройки, проектом предлагается деление города на планировочные зоны.

В южной зоне – район Карачарово, намечается строительство системы канализации с самотечным магистральным коллектором по ул. Мира с насосной станции и перекачки – через овраг – по ул. Красный Октябрь самотеком и далее с насосной станцией перекачки, подающей стоки в существующий самотечный коллектор по ул. Орджоникидзе Д=1000 мм и в городскую систему.

Канализование застройки южнее ул. Кирова намечается в коллектор по ул. Орджоникидзе.

В западной зоне предлагается достройка самотечных коллекторов и реконструкция всех КНС с заменой оборудования на более мощное с подачей стоков в коллектор Д=1000 мм по ул. Московская и далее в городскую самотечную систему канализации.

Северо-западная зона состоит из двух самостоятельных образований, в каждом из которых начато строительство. В связи с размещением новой застройки в районе пос. Нежиловка-Аэропорт, учитывая рельеф местности, проектном намечается строительство КНС в пониженной части рельефа с передачей стоков двумя напорными трубопроводами на КНС № 6, которая подлежит реконструкции уже на первую очередь в части замены оборудования с прокладкой нового напорного коллектора в две нитки по новой трассе, минуя КНС № 5. До самотечного коллектора Д=500 мм по ул. Кленовая. На перспективу предлагается строительство КНС № 9 в районе ЖБИ с прокладкой напорного трубопровода в две нитки по 250 мм, которые подадут стоки в главный коллектор Д=500 мм по ул. Кленовая.

Поселок Александровка системы канализации не имеет, но в связи с развитием Александровского водозабора застройка в поселке должна быть канализована, для чего необходима прокладка самотечных коллекторов и строительство КНС, которая передаст стоки в существующий самотечный коллектор Д=600 мм по ул. Гоголева – Калинина.

Канализование северной зоны (район ул. Юбилейная) намечается двумя системами. Южнее ул. Юбилейная стоки от существующей и реконструируемой застройки будут поступать в существующую самотечную систему канализации с достройкой уличных коллекторов. Стоки от застройки на новых территориях, предлагаемых севернее ул. Юбилейная, намечается подавать системой самотечных коллекторов в главный коллектор.

Главный коллектор и новый коллектор по ул. Первомайской должны подавать стоки в распределительную камеру, из которой они поступят в существующий коллектор Д=1400 мм и новый разгрузочный коллектор Д=1500 мм. Разгрузочный коллектор предлагается проложить вдоль существующего главного коллектора. Трасса коллекторов весьма сложная, так как находится на пойменных территориях и при строительстве второго коллектора потребуется проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке.

В соответствии с планировочными решениями предлагается организовать Слободскую зону, в состав которой входит Якиманская и Дмитриевская Слободы, а также район фабрики им. Войкова. Учитывая рельеф территории, канализование этой зоны намечается системой самотечных коллекторов с подачей стоков в оба Главных коллектора – существующий и проектируемый и далее через ГКНС на очистные сооружения.

Учитывая увеличения объема стоков от застройки на существующих, реконструируемых и вновь осваиваемых территориях, необходима реконструкция ГКНС. Предлагается реконструкция и достройка существующих очистных сооружений на существующей площадке до расчетной производительности, с обязательным строительством цеха механического обезвоживания осадка с осадкоуплотнителями и термосушкой. После введения в эксплуатацию цеха обезвоживания осадка с сопутствующими сооружениями часть иловых площадок должна быть ликвидирована, что позволить освободить территории для дальнейшего развития очистных сооружений. Оставшиеся иловые площадки будут использоваться как аварийные. Особое внимание необходимо уделить системе естественной доочистки стоков в связи со сложностью гидротехнических работ. Водоотводной канал протяженностью 7,2 км глубиной 1,5 м и шириной по зеркалу воды 35,0 м необходимо подвергнуть чистке в связи с заиливанием.

Канализование Вербовской зоны сохраняется по существующей схеме. Новую застройку на территориях в районе кладбища намечается обслуживать самостоятельной системой состоящей из самотечных коллекторов и КНС, которая передаст стоки напорным трубопроводом в две нитки либо непосредственно на площадку очистных сооружений, либо на существующую КНС, которая подлежит реконструкции.

Стоки от застройки предлагаемой севернее ул. Светлая системой самотечных коллекторов намечается передавать в существующую поселковую систему.

Учитывая увеличение стоков пос. Вербовский проектом намечается реконструкция и достройка очистных сооружений на той же площадке.

Перспективная схема реконструкции и достройки системы канализации выполнена таким образом, что строительство ее может вести постепенно и поэтапно. Одним из важных вопросов является строительство автоматизированной системы управления объектами канализации.

Первоочередные мероприятия

Первоочередными мероприятиями являются: достройка сооружений на обеих площадках, реконструкция существующих насосных станций с прокладкой второй нитки напорных трубопроводов, строительство второго главного коллектора диаметром 1500 мм до ГНС, а также реконструкция перекладка и достройка самотечных коллекторов в соответствии с первоочередными планировочными решениями. Для соблюдения санитарных норм и правил поселок Александровка, в связи с развитием Александровского водозабора, должен быть канализован уже на первую очередь, для чего необходима прокладка самотечных коллекторов и строительство КНС, которая передаст стоки в существующий самотечный коллектор Д=600 мм по ул. Гоголева-Калинина.

4.6.2. Предложения по строительству и реконструкции

канализационных сетей и объектов на них

для обеспечения нормативной надежности водоотведения

и подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В Центральной зоне намечается реконструкция и перекладка существующих сетей ввиду их физического и морального износа, а так же достройка самотечных коллекторов. Одним из важных моментов проекта, является рассмотрение вопроса о строительстве на перспективу нового самотечного магистрального коллектора по ул. Первомайской Д=700 мм взамен существующего Д=400-450 мм, который лежит на глубине до 7,0 м и находится в неудовлетворительном состоянии.

4.6.3. Предложения по строительству и реконструкции канализационных

сетей и строительству или реконструкции насосных станций.

Необходимо строительство сетей канализации в д. Нежиловка и Александровка с канализационными насосными станциями для перекачки стоков в систему городской канализации.

4.6.4. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения

организациями, осуществляющими водоотведение

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Над лотком «Вентури», на выпуске очищенных стоков очистных сооружений, установлен прибор учета сточных вод ЭХО-Р-0,2. Доля объемов рассчитанная данным способом составляет порядка 75% общих стоков округа, при этом на предприятиях: ОАО «Муромтепловоз», ОАО «Муроммашзавод», ОАО «РИП», ЗАО «Муром» и других имеются коммерческие приборы учета на стоках.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы охранных зон (полос отвода земли по СП 456-73), 2-х напорных канализационных коллекторов Ду=1000 мм от  ГСН до ГОС, для каждого из коллекторов, составляют  полосы шириной по  28 метров.

Границы охранных зон (полос отвода земли по СП 456-73) участков напорных коллекторов от городских КНС до самотечных участков городской сети канализации, для каждой пары коллекторов диаметром до 426 мм включительно, составляют полосы шириной по 23 метра.

Границы охранных зон для безнапорных сетей канализации нормами отвода земель не оговорены.

До 2012 года в округе Муром участки охранных зон под самотечные сети канализации никаким образом не оговаривались.

Начиная с 2012 года в составе ГПЗУ для строительства сетей канализации в округе Муром стали предусматриваться полосы шириной по 5,0 м в обе стороны от коллекторов.

Для КНС и ГНС границы охранных зон выделены границами ограждений этих станций.

Характеристикой земель в границах охранных зон как для сооружений, так и для сетей – являются земли общего пользования округа Муром.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населённых пунктов (микрорайонов) присоединённых территорий округа Муром является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15-20 м.

На расчетный срок строительства (после ввода в эксплуатацию всей системы канализации) схемой предусматривается ликвидация существующих отстойников, которая включает в себя следующие мероприятия:

- полная откачка сточных вод из ёмкостных сооружений с вывозом их на ближайшие очистные сооружения;

- дезинфекция внутренней поверхности ёмкостных сооружений раствором хлорной извести;

- откачка загрязненных вод после дезинфекции ассенизационными машинами в систему канализации;

- засыпка ёмкостных сооружений местным грунтом.

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения и очистки бытовых сточных вод позволят улучшить санитарное состояние на присоединённых территориях округа Муром и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по городским и пригородным территориям.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов

централизованной системы водоотведения.

Границы, а также характеристики земель, планируемых охранных зон для размещения объектов централизованной  системы водоотведения будут определяться органами местного самоуправления (Администрацией округа Муром для каждого конкретного объекта проектирования, реконструкции и строительства вновь.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты и на водозаборные площади

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриденитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо, не только реконструировать систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации.

Характеристики поступающей и очищенной сточной воды приведены в таблице 36 раздела 8.3.

Во исполнение требований СанПиНи2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем намечено обеззараживать ультрафиолетом.

Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с городских территорий необходима передача сетей ливневой канализации на баланс МУП «Водоканал» и скорейшее строительство очистных сооружений ливневых стоков по всем бассейнам.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду – городской полигон твердых бытовых отходов необходимо скорейшее строительство цеха механического обезвоживания и термической сушки осадка, что является дополнительной мерой снижения вредных воздействий на окружающую среду.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка капитальный вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 45.

Таблица 45

Перечень мероприятий

по строительству, реконструкции и модернизации сетей и сооружений водоотведения

| № | Наименование мероприятий | ориент. стоим. (т. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | Примечание |
|  | Программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области |
| 1. | Строительство сетей водоотведения микрорайона Карачарово о. Муром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка проектно-сметной документации | 15000 | 7500 | 7500 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 156000 |  |  | 120000 | 136000 |  |  |  |  |
| 2. | Модернизация сетей водоотведения методом санации по ул. Ямская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполнение работ с учетом ПСД | 9600 |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация сетей водоотведения методом санации по ул. Владимирская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выполнение работ с учетом ПСД | 32000 |  |  | 32000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация сетей водоотведения методом санации по ул. Орловская - выполнение работ с учетом ПСД | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Модернизация сетей водоотведения методом санации по ул. Московская - выполнение работ с учетом ПСД | 164000 |  |  |  | 80000 | 84000 |  |  |  |
| 6. | Строительство сетей водоотведения в с. Якиманская Слобода с охватом улиц Бочкарева, Новая, Овражная, Полевая - выполнение работ с учетом ПСД | 20000 |  |  |  | 4500 | 15500 |  |  |  |

Продолжение таблицы 45

| № | Наименование мероприятий | ориент. стоим. (т. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 |  |
|  | Инвестиционная программа по реконструкции и строительству объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения МУП округа Муром «Водоканал» |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство канализации в микрорайоне Карачарово | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство сети канализации по ул. Карачаровская в о. Муром | 206263 |  |  | 206263 |  |  |  |  |  |

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»)  к  целевым  показателям  развития  централизованных  систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение  цены  реализации  мероприятий  инвестиционной  программы  и  их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 46

Целевые показатели развития централизованной системы

водоотведения округа Муром

| № | Показатель | Ед. изм. | Базов.показ., 2013 год | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2030 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед/ 100км | 827 | 805 | 780 |
| 1.2. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | % | 52,3 | 51,0 | 50,5 |
| 2 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 2.1. | Выдано ТУ (условий подключения) – 124 шт. Выдано УП (условий присоединения) – 135 шт. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 92 | 93 | 94 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке и очистке сточных вод | КВт/год | 0,38 | 0,375 | 0,37 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации округа Муром, осуществляющим полномочия администрации города по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности округа Муром.

Перечень бесхозяйных объектов водоотведения, поставленных на учет

в Россреестре, по состоянию на 01.05.2020г.

| № | Наименование | Местоположение | Кадастровый номер | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сеть канализационная | г. Муром, ул.Заводская – ул.Первомайская к жилым домам № 8 по ул. Заводской и № 103, 107, 111, 113 по ул. Первомайской | 33:26:020911:843 | 257 |
|  | Сеть канализационная | г. Муром, ул.Заводская к жилым домам № 4, 6,8 | 33:26:000000:1607 | 184 |
|  | Сеть канализационная | г. Муром, ул.Первомайская к жилым домам № 105, 109, 113 | 33:26:020911:841 | 178 |
|  | Сеть канализации | г. Муром, ул. Окская (от Казанского проезда до ул. Садовой) | 33:26:000000:1618 | 201 |
|  | Сеть канализации | Владимирская обл., Муромский р-он, п. Механизаторов, р-он д.35а | 33:15:01404:2158 | 90 |
|  | Сеть канализации | Владимирская обл., Муромский р-он, п. Механизаторов, р-он д.44а, 44в | 33:15:01404:2157 | 137 |
|  | Сеть канализации | г. Муром, ул. Южная, р-он д. 14 | 33:26:010702:2154 | 82 |
|  | Сеть канализации | г. Муром, ул. Коммунистическая, р-он д. 37,39 | 33:26:000000:1631 | 253 |

ГЛАВА III

Текстовая часть Графических материалов централизованной

системы водоснабжения и водоотведения

Для округа  Муром с количеством жителей по состоянию на 01.01.2017 г. – 109809 человек создание электронной модели централизованной системы водоснабжения и водоотведения, согласно п. 10 раздела 1.4 проекта рабочей инструкции по разработке проектов инженерных систем водоснабжения и канализации, не требуется.

В качестве графических материалов в электронной форме предоставлены планы существующих сетей водоснабжения и водоотведения в масштабе 1:5000 и планы на перспективу.