ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

округ Муром

на период до 2030 года

ТОМ 1

Программный документ

г. Муром, 2020 г.

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИП Матвеев А.В.

| Ассоциация «Объединение проектировщиков Владимирской области» |  | Заказчик: Управление ЖКХ администрации округа Муром |
| --- | --- | --- |

Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры

муниципального образования

округ Муром

на период до 2030 года

ТОМ 1

Программный документ

Директор							А.В. Матвеев

Руководитель проекта                                            А.А. Мешков

Исполнил                                                                 Т.А. Чернышова

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И

СОКРАЩЕНИЙ	4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ....……..………………………………………………………………………………...7

Раздел 1. Паспорт программы	9

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	13

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	13

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	18

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	21

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	23

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	24

  - Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО)……………………………………………………………………….24

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	25

    - Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов………………………………………………………………..25

    - Анализ состояния энергоресурсосбережения округа Муром	27

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	28

  - Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	28

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	33

    - Тепловая энергия	33

    - Природный сетевой газ	33

    - Электроснабжение	33

    - Водоснабжение	33

    - Водоотведение	33

    - Твёрдые коммунальные отходы	33

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	44

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	59

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	65

  - Краткое описание форм организации проектов	65

  - Источники и объемы финансирования по проектам	67

  - Уровни тарифов, надбавок, платы за подключение, необходимые для реализации Программы	92

  - Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	95

Раздел 7. Управление программой	100

  - Ответственные за реализацию Программы	100

  - План-график работ по реализации Программы	100

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	100

  - Порядок корректировки Программы	100

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	102

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 Оснащённость   потребителей узлами учёта тепловой энергии  и воды	25

Таблица 2 Прогноз численности и состава населения	29

Таблица 3 Прогноз изменения доходов населения	29

Таблица 4 Распределение жиоищного фонда	30

Таблица 5 Нормативы потребления ЖКУ на территории округа Муром по состоянию на 2020г	34

Таблица 6 Прогноз спроса на тепловую энергию	36

Таблица 7 Прогноз спроса на природный газ	37

Таблица 8 Прогноз спроса на электрическую энергию	38

Таблица 9 Прогноз спроса на воду, тыс. м3	39

Таблица 10 Прогноз по водоотведению, тыс. м3	41

Таблица 11 Прогноз ТКО, тыс. м3	43

Таблица 12 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры округа Муром	46

Таблица 13 Общая программа инвестиционных проектов	60

Таблица 14 График финансирования проектов Программы по периодам реализации	71

Таблица 15 Тарифы по каждому коммунальному ресурсу для населения округа Муром на  II  полугодие 2020г……………………………………………………………………………………….93

Таблица 16 Оценка уровня тарифов с учётом надбавок, необходимых для реализации Программы	94

Таблица 17 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030г	95

Таблица 18 Расходы  населения на коммунальные ресурсы в 2020г	98

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термины.

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности —  равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определённый интервал времени.

Сокращения.

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки.

ВЗС – водозаборные сооружения.

ВОС - водоочистные сооружения.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ГС – головные сооружения.

ГП – генеральный план.

ЗСО – зона санитарной охраны.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

ИЖС - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива.

КНС – канализационная насосная станция.

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

КОС – канализационные очистные сооружения.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

МПВ – месторождение подземных вод.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

НСП – насосная станция повысительная;

НДС – нормативы допустимых сбросов;

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ – приточная вентиляция.

ПЗ – пояснительная записка.

ПНД – полиэтилен низкого давления.

ППУ – пенополиуретан.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчётный комплекс. РТМ – располагаемая тепловая мощность. РНИ – режимно-наладочные испытания. РЧВ – резервуары чистой воды.

РК – районная котельная.

ТЭР – топливно-энергетический(-ие) ресурс(-ы).

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность. УРЭ – удельный расход электроэнергии. ХВС - система холодного водоснабжения. ХВПО – химводоподготовка.

ЦСВ – централизованная система водоснабжения. ЦСВО – централизованная система водоотведения. СЦТ – централизованная система теплоснабжения. ЦТП – центральный тепловой пункт.

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования округ Муром на период до 2030 года (далее – Программа) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа разработана на основе документов территориального планирования на период до 2030 года.

Настоящая Программа и последующие изменения к ней подлежат утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законодательством порядке.

С целью совершенствования мероприятий Программы, соответствия генеральному плану городского округа, мероприятиям, предусмотренным соответствующими федеральными, межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также с целью недопущения отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных в указанных документах, настоящая Программа подлежит ежегодной актуализации.

Муниципальное образование округ Муром является городским округом и входит в состав Владимирской области. Статус городского округа установлен Законом Владимирской области от 11.05.2005 № 53-оз «О наделении статусом городского округа муниципального образования округ Муром и установлении его границ».

Территорию округа составляют исторически сложившиеся земли города Мурома, прилегающие к нему земли общего пользования, земли  рекреационного назначения, земли для развития городского округа, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ округа, в том числе земли сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями: п. фабрики им. П.Л. Войкова, п. Механизаторов, с. Якиманская слобода, с. Дмитриевская слобода, д. Александровка, д. Нежиловка, п. Муромский, д. Орлово, д. Коммуна.

Административно-территориальное устройство муниципального образования закреплено Уставом муниципального образования округ Муром (Утверждён решением Совета народных депутатов от 23.04.2019 г. № 635). Граница округа определяет территорию, в пределах которой осуществляется местное самоуправление. Официальным документом, определяющим границы округа Муром, является описание границ территории округа (Приложение №1 к Уставу).

Настоящая Программа не распространяет свое действие на территории закрытых производственных площадок на территории городского округа Муром с подведомственной территорией, собственниками земельных участков и объектов коммунальной инфраструктуры в которых являеются предприятия и организации различных форм собственности.

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром до 2030г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Федеральный закон от 23.11.2004 г. № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию развития энергосистем»; Приказ Минрегионразвития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»; Приказ Минрегионразвития РФ от 07.06.2010№ 273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Устав муниципального образования округ Муром; Муниципальный контракт № от г. |
| Заказчик Программы | Управление ЖКХ администрации округа Муром |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Матвеев А.В. |
| Цель Программы | – Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий. – Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана муниципального образования округ Муром. – Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. – Перспективное планирование развития коммунальных систем. – Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. – Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. – Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. – Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг. Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов. – Улучшение экологической обстановки на территории городского округа. |
| Задачи Программы | Анализ социально-экономического развития муниципального образования округ Муром, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов. Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходах (далее - ТКО)). Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей. Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов, анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду. Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры. Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих направления социально-экономического развития городского поселения с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры. Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития округа Муром. Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТКО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы. Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры. Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня. Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории городского округа Муром. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | критерии доступности коммунальных услуг для населения; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки; величины новых нагрузок; показатели качества поставляемого ресурса; показатели степени охвата потребителей приборами учета; показатели надежности поставки ресурсов; показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов; показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов; показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2030годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности на период реализации Программы составляют 2121,01 млн. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 0,00 млн. руб.; средства регионального бюджета – 1069,37 млн. руб.; средства муниципального бюджета – 244,31 млн. руб.; плата за технологическое присоединение - 0,70 млн. руб.; инвестиционная надбавка к тарифу – 439,06 млн. руб.; собственные средства ресурсоснабжающих организаций – 305,42 млн. руб.; иные источники – 62,15 млн. руб. |

Раздел  2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.

Характеристика состояния и проблем в системе теплоснабжения выполнена на основании «Актуализированной схемы теплоснабжения округа Муром на период до 2035 года», утвержденной постановлением администрации окурга Муром от 05.06.2020г. № 300/а.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производиться от 48 источников. Основными поставщиками тепловой энергии на нужды жилого, административного и культурно-бытового фонда являются  ООО «Владимитеплогаз», ООО «Комус», котельная «Локомотивное депо» ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД», ООО «Николь-Пак Империал», филиал ОАО «РЭУ» «Владимирский».

Тепловые сети проложены, в основном, в непроходных каналах и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей в среднем по округу составляет 60-65%. Регулирование отпуска тепла из котельных либо ЦТП потребителям для отопления и ГВС осуществляется по температурному графику 95/70оС. Расчетная наружная температура воздуха составляет -30оС. Продолжительность отопительного периода – 214 суток.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

В настоящее время частный сектор, дома малоэтажной постройки, а так же часть помещений в многоквартирных жилых домах отапливаются от индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Сведения по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности источников тепловой энергии, балансы тепловой энергии, зоны действия источников тепловой энергии, перечень источников децентрализованного теплоснабжения представлены в разделе 3 Тома 2.

Характеристика источников теплоснабжения.

Котельные ООО «Владимиртеплогаз»

- Котельная п. Озерный: температурный график – 95/70;

- Котельная п. Черемушки: температурный график – 95/70;

- Котельная п. Белый городок: температурный график – 95/70;

- Котельная ул. Войкова, 9 (ГБ №3): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая,4-х трубная;

- Котельная ул. Орловская, 23б (РК № 2): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая,4-х трубная;

- Котельная ул. Кленовая, 28а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Красноармейская, 15: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная ул. Московская, 47: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная п. Нежиловка: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная п. Механизаторов: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная РТП: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Строителей, 12: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная КРШ, 3б (ГБ №2): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Московская 111б: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная РЗШ (РК № 1): температурный график – 130/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная п. Муромский: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная п. Войкова: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Губкина: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная ул. Лаврентьева, 45: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная Проезд Куйбышева, 6: температурный график – 105/80, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная ул. Гоголева, 10: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

- Котельная Бульвар Тихомирова (Крытый каток): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Набережная 30 (порт): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Первомайская, 5: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.

- Котельная ул. 30 лет Победы, 1а: температурный график – 105/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.

- Котельная ул. Кирова, 9: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная ул. Куйбышева, 1а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

- Котельная Карачаровское шоссе, 13а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная.

- Котельная Меленковское ш., 1: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

Котельные ООО «Комус»

- Котельная ул. Ленина, 31: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Советская, 2а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Советская, 11: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Советская, 38а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. К.Маркса, 19: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Московская, 4а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Московская, 10: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Московская, 16а: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая;

- Котельная ул. Первомайская, 39: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая.

- Котельная ул. Ленина, 38: температурный график – 95/70 , система теплоснабжения – закрытая.

Котельные ЗАО «Обувная фабрика «БУРЕВЕСТНИК»

- Котельная ул. Кожевники, 6: температурный график – 95/70, система теплоснабжения –закрытая.

Котельные ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»

- Котельная Радиозаводское шоссе, 10.

Котельные ОАО «Муромский стрелочный завод»

- Котельная Промышленный пр., 2: температурный график – 120/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная;

Котельная  ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД»

- Котельная ул. Коммунальная, 40А: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 2-х трубная.

Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Владимирский

- Котельная в/г13, инв.№1 (БМК): температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая, 4-х трубная;

- Котельная в/г46, инв.№78: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая; 4-х трубная.

Котельные ООО «Николь-Пак Империал»

- Котельная ул. Московская, 90: температурный график – 95/70, система теплоснабжения – закрытая.

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения округа Муром.

Установленная мощность ряда котельных городского округа Муром значительно превышает потребность в теплоте присоединенных потребителей. Так, на котельной РТП, ОАО «Муромский стрелочный завод»,  Локомотивное депо установленная мощность вдвое превышает подключенную нагрузку потребителей. Однако, на котельных Кленовая 28а, Московская 47, Лаврентьева 45, ул. Московская 111б имеется незначительный дефицит установленной мощности. Дефицит тепловой мощности котельной РЗШ (РК№1) связан с дефицитом на ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) и ТП-2 ул. Октябрьская. Недостаток тепловой энергии на централизованных источниках обоснован большими тепловыми потерями наружными трубопроводами.

Тепловые сети проложены, в основном, в непроходных каналах и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей в среднем по округу составляет 60-65%.

Потери тепловой энергии в сетях составляют 10-20% от отпускаемой источником тепловой энергии.

Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии имеется у 56,0% потребителей.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.

Характеристика состояния и проблем в системе водоснабжения выполнена на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утвержденной пастановлением администрации округа Муром от 28.03.2014 №630, с изменениями от 27.12.2017 №998.

Водоснабжение округа Муром осуществляется подземной питьевой водой из артезианских скважин, расположенных на территории всего округа. Система водоснабжения от водозабора в районе д. Александровка является основной для г. Мурома. Водоснабжение отдельных населенных пунктов округа Муром и городских районов осуществляется самостоятельными системами от артезианских скважин.

Водозабор в районе д. Александровка, расположенный в 1,0 км западнее г. Муром, является основным водозабором округа Муром. В составе водозабора проектной производительностью 18,0 тыс. м3/сут, 10 артезианских скважин, оборудованных насосами 1-го подъёма. Скважины вводились в эксплуатацию поочерёдно с 1966 по 1997 год. Суммарный среднесуточный отбор за 2019 год составил 11,9 тыс. м3/сут.

Вода от скважин поступает в три резервуара чистой воды ёмкостью 2х2000 м3 и 10000 м3 откуда насосной станцией 2-го подъёма по двум водоводам диаметром 1000 мм и 700 мм транспортируется потребителям. На район д. Нежиловка вода подаётся по водоводу диаметром 300 мм. Для подъёма воды на верхние этажи девятиэтажных домов в системе водоснабжения округа действуют повысительные насосные станции (ПНС) – 41 шт.

Вода водозабора в районе д. Александровка по всем показателям соответствует СанПиН «Питьевая вода» за исключением показателей железа, жёсткости, цветности и мутности.

Суммарная проектная производительность насосной станции 2-го подъёма – 1860 м3/час, фактическая – 442,3 м3/час.

Магистральные водоводы введены в эксплуатацию в 50-х-70-х годах прошлого столетия, и отработали в 2-2,5 раза больше нормативного срока службы.

Городской водозабор состоит из 19 отдельно расположенных артезианских скважин, расположенных в жилой застройке. Суммарный среднесуточный отбор из городских артезианских скважин округа Муром составляет 9860 м3/сут.

Из скважин вода погружными насосами подаётся непосредственно в распределительные городские сети.

Система трубопроводов водозабора в районе д. Александровка закольцована с сетями артезианских скважин городского водозабора.

Водоснабжение мкр. Вербовский осуществляется от отдельного водозабора, состоящего из 5-ти скважин, общей производительностью 3,66 тыс. м3/сут. Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ, на скважинах есть краны для отбора проб воды на химический и бактерицидный анализы.

Вода от скважин поступает в два резервуара чистой воды ёмкостью 200 м3 и 300 м3, откуда насосной станцией 2-го подъёма по водоводам транспортируется потребителям.

Водоснабжение старой части мкр. Южный осуществляется от двух ведомственных артезианских скважин ОАО «МРЗ Л», которое также осуществляет водоснабжение 26 предприятий (г. Муром, Радиозаводское шоссе, 33), присоединённых к единой системе водоснабжения не связанной с системой водоснабжения МУП «Водоканал». Владельцем скважин в мкр. Южный является ООО «МуромПромАктив». Общий водоотбор из двух скважин составляет 2132,0 м3/сут. (778,0 тыс. м3/год), в том числе на водоснабжение населения 588,0 м3/сут. (214,7 тыс. м3/год).

Водоснабжение района улиц Коммунальная и Эксплуатационная осуществляется от артезианских скважин ОАО «РЖД» (Горьковская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД» (Муромский региональный производственный участок).

Централизованное водоснабжение отсутствует в д.Коммуна. Водоснабжение осуществляется из шахтных колодцев.

Ведомственные подземные водозаборы имеют следующие промышленные предприятия: ЗАО «Муром» (одна скважина – г. Муром, проезд Кирова, 21), ОАО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» (две скважины – г. Муром, Карачаровское шоссе, 2), ОАО «Муромский хлебокомбинат» (одна скважина – г. Муром, ул. Куйбышева, д. 1а), ОАО «Муромский приборостроительный завод» (четыре скважины – ул. 30 лет Победы, д. 1а).

Подача воды производится на нужды собственных зданий, расположенных в закрытой производственной площадке, а также сторонним потребителям в небольших объёмах.

Кроме того, имеется поверхностный водозабор на предприятии ЗАО «Муром» и речной водозабор на бывшем комбинате «Красный луч» (в настоящее время не функционирует)

Сведения по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов  ЦСВ, балансы воды, зоны действия централизованного водоснабжения представлены в разделе 3 Тома 2.

Горячее водоснабжение  осуществляется от котельных и центральных тепловых пунктов на территории округа Муром по закрытой схеме.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения округа Муром.

Вода из артезианских скважин и в распределительной сети округа Муром, нуждается в умягчении, обезжелезивании, удаления мутности, цветности и запаха. Повышенные содержания мутности, цветности возникают вследствие высокого содержания железа.

Качество питьевой воды в городских скважинах постоянно ухудшается по показателям жёсткости и содержанию железа, особенно в восточной части города. Требуется строительство станции водоочистки на территории водозабора в районе д. Александровка и вывод из эксплуатации городских скважин, в первую очередь тех, в которых анализы воды значительно превышают нормативы по содержанию железа и жесткости.

Высокая аварийность на сетях водопровода, связанная с высоким износом трубопроводов, включая магистральные подающие водоводы, в следствии чего возникают большие потери воды в сети. На сегодняшний день износ 100% имеется на 82,0 км водоводов и водопроводов, а износ более 50% – на 97,0 км. Необходима своевременная реконструкция (модернизация) сетей и замена запорно-регулирующей арматуры.

Необходимость поэтапной реконструкции и модернизации Александровского водозабора, включая насосную станцию 2-го подъёма.

  - Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.

Характеристика состояния и проблем в системе водоотведения выполнена на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утвержденной пастановлением администрации округа Муром от 28.03.2014 №630, с изменениями от 27.12.2017 №998.

В муниципальном образовании округ Муром (далее по тексту округ Муром) действует централизованная система хозяйственно-бытового водоотведения. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотёчных и напорных канализационных трубопроводов, с размещёнными на них канализационными насосными станциями (далее – КНС) и два комплекса очистных сооружений канализации.

Округ Муром разделён на две основные технологические зоны, с полными циклами сбора, водоотведения и очистки сточных вод по территориям: центральная и микрорайон Вербовский.

В состав центральной технологической зоны входят: городские канализационные очистные сооружения г. Муром и централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от центральной части города, микрорайонов Южный, Западный, п. Муромский, п. Строителей и п. фабрики имени П.Л. Войкова.

В состав технологической зоны водоотведения мкр. Вербовский входят: очистные сооружения канализации и централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды от право- и левобережных территорий мкр. Вербовский, прилегающих к  р. Вербовка.

Сведения по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованного водоотведения, балансы стоков, зоны действия централизованного водоотведения представлены в разделе 3 Тома 2.

# Сточные воды от центральной технологической зоны водоотведения по внутриквартальным и магистральным коллекторам отводятся к насосным станциям перекачки (КНС), и далее на ГОС полной биологической очистки, расположенные на северной окраине г. Мурома, на склоне левого берега поймы реки Оки. ГОС введены в эксплуатацию в сентябре 1986 года.

По проекту полная производительность очистных сооружений должна была составить 130,0 тыс. м3/сут. Однако на сегодняшний день достигнута только производительность первой очереди – 100,0 тыс. м3/сут. Не построены, предусмотренные в проекте цех механического обезвоживания осадка с фильтр-прессом и цех термической сушки осадка.

Сточные воды на ГОС поступают по двум напорным коллекторам от главной канализационной насосной станции (ГКНС). Очищенная и обеззараженная сточная вода по коллектору диаметром 1500 мм, протяженностью 7,2 км сбрасывается в систему пойменных озёр, а затем отводится в Бельский затон р. Ока.

Отработанный иловый осадок подаётся на иловые карты (9 шт.) для обезвоживания и дегельминтизации.

Обезвоженный осадок от песколовок с влажностью порядка 75% в объёме 520 тыс./год накапливается на площадке компостирования и автосамосвалами вывозится на Муромскую городскую свалку ТБО и промотходов, где используется для рекультивации территории.

Сточные воды мкр. Вербовский самотёком и через КНС поступают на очистные сооружения биологической очистки (далее ОСБО) микрорайона проектной производительностью 7,0 тыс. м3/сут. Фактическое суточное поступление сточных вод на очистные сооружения мкр. Вербовский составляет 2,8-3,4 тыс. м3/сут. (за 2019 год – 2,9 тыс. м3/сут.)

Описание существующих проблем в сфере водоотведения.

Общее техническое состояние сетей и оборудования системы хозяйственно-бытового водоотведения округа Муром является удовлетворительным.

Несмотря на то, что в последние годы отмечается снижение общего объёма водоотведения, состояние городской коммунальной системы хозяйственно-бытового водоотведения не обеспечивает в полном объёме надёжность снабжения потребителей. Также в городе имеются территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.

Имеют место следующие технические и технологические проблемы.

- По состоянию на 01.01.2020 года средний износ оборудования и внутриплощадочных сетей ГОС составляет 67%. Отсутствие доочистки и системы обеззараживания сточных вод. Необходима замена и модернизация отдельных объектов в комплексе сооружений и строительство блока УФ-обеззараживания очищенных сточных вод.

- Высокая степень износа сетей водоотведения. Износ более 100% имеет 116,9 км трубопроводов, 50-100% – 53,15 км, менее 50% – 14,9 км, что приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Необходимо осуществить реконструкцию существующих и строительство новых сетей водоотведения, что приведёт к сведению до минимума количества утечек. Также более длительный срок эксплуатации трубопроводов обеспечит за счет применения материалов с антикоррозийным покрытием.

3. Физический и моральный износ канализационных насосных станций. Требуется реконструкция КНС с модернизацией устаревшего насосного оборудования.

  - Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение промышленных и коммунально-бытовых потребителей округа Муром осуществляется от источников, входящих в Нижегородскую энергосистему.

Питание города осуществляется по двум ВЛ 110 кВ от понизительной подстанции 500 кВ «Радуга» и по одной ВЛ 110 кВ от подстанции «Выкса». В аварийных режимах электроснабжение города производится по двум ВЛ 110 кВ от подстанции 500 кВ «Заря».

Распределение электроэнергии по потребителям производится как непосредственно с шин подстанций, так и через распределительные пункты.

Передачу электроэнергии потребителям, а также технологическое присоединение к распределительным сетям осуществляет МУП «Горэлектросеть».

В эксплуатации МУП «Горэлектросеть» находятся 12 распределительных пунктов (РП), 36 фидеров, 158 трансформаторных подстанций.

РП-1 и РП-2 получают питание по кабельным фидерам от понизительной подстанции «Муромская», РП-4 – от ПС «Ждановская», РП-5 – от ПС «Орловская».

Электрические сети города работают на напряжении 6 кВ и выполнены, в основном, в кабельном исполнении по радиально-кольцевой схеме.

По данным МУП «Горэлектросеть» на 01.01.2020 г. в городском округе Муром эксплуатируется порядка 614 км питающих и распределительных электрических сетей 6 кВ и 158 трансформаторных подстанций.

Электрическая мощность потребителей городского округа составляет 29,13 МВт. Годовое электропотребление городского округа составляет 176,1 млн. кВт/ч.

Подробный анализ существующего состояния системы электроснабжения округа представлен в разделе 3 Тома 2.

Описание существующих проблем в сфере электроснабжения.

Сведения о технических и технологических проблемах в системе электроснабжения отсутствуют.

  - Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение городского округа Муром в настоящее время осуществляется на базе природного и сжиженного газа.

Природный газ в город подается от магистрального газопровода Н. Новгород-Центр через ГРС-1, расположенную на территории совхоза «Муромский».

Схема газопроводов трехступенчатая высокого и низкого давления. Подача газа к потребителям осуществляется от ГРС-1, расположенной в южной части города. Газ по газопроводу высокого давления D=700мм поступает в городское газовое кольцо высокого давления, а далее к районным газорегуляторным пунктам (ГРП). От ГРП природный газ подается потребителям по газораспределительным сетям среднего и низкого давления.

Сети и сооружения системы газораспределения городского округа Муром находятся в эксплуатации филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муром.

В городском округе эксплуатируются 17 газорегуляторных пунктов, 45,9 км газовых сетей высокого давления, 1,9 км – газовых сетей среднего давления и порядка 277,0 км газовых сетей низкого давления. Количество газифицированных квартир составило –47162. Реализация природного газа в целом по городу составила – 240,2 млн. нм3.

Кроме того, в городском округе Муром используется сжиженный углеводородный газ (СУГ), поступающий к потребителям, расположенным вне зоны газификации природным газом. Сжиженный газ подается от газораздаточной станции.

Сжиженный газ поступает в городской округ из муниципальных образований Сургут, Оренбург, Пермь, Астрахань.

Распределение СУГ по потребителям, проживающим в зоне многоэтажной застройки, осуществляется от подземных групповых газовых емкостей по газовым сетям низкого давления, которые могут быть использованы в последующем при переводе их на потребление природного газа. В индивидуальной застройке – от баллонных установок.

Подробный анализ существующего состояния системы газоснабжения округа представлен в разделе 3 Тома 2.

Описание существующих проблем в сфере газоснабжения.

- Недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для потребностей развивающейся застройки городского округа Муром.

- Часть потребителей используют сжиженный углеводородный газ (СУГ).

  - Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Характеристика состояния и проблем в системе сбора и утилизации ТКО выполнена на основании «Терреториальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области», утверждённой постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Администрации Владимирской области от 20.12.2019 г. № 118/01-25.

Источниками образования отходов на территории округа Муром являются население, учреждения общественного назначения и промышленные предприятия. В округе Муром используется контейнерный сбор и вывоз ТКО и бесконтейнерный (децентрализованный) способ сбора и вывоза ТКО.

Для сбора ТКО от населения и организаций на территории округа Муром в большинстве случаев используется контейнерная и бункерная система сбора отходов. Сбор и вывоз мусора осуществляется по графику: в г. Муром – ежедневно, с территории сельских населенных пунктов 1-3 раза в неделю.

Количество мест накопления ТКО на территории округа Муром – 601 площадка, (в том числе 76 площадок с контейнерами для раздельного сбора ТБО),  на которых размещаются 1395 контейнеров.

На территории округа Муром расположены 116 многоквартирных жилых домов с внутридомовыми мусороприемными камерами. Количество контейнеров, установленных в мусороприемных камерах – 1285 шт.

Основной технологией утилизации ТКО является их захоронение. Места обезвреживания ТКО отсутствуют.

ТКО образуемые на территории округа Муром транспортируются на объект размещения отходов Муромская городская свалка ТБО и промотходов. Эксплуатирующая организация – ООО «Эко-транс».

Подробный анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТКО на территории округа представлен в разделе 3 Тома 2.

Описание существующих проблем в системе сбора и утилизации ТКО.

- Не оборудованы контейнерные площадки в сельских населенных пунктах.

- Отсутствие на территории ГО предприятий (пунктов) осуществляющих прием вторсырья для дальнейшей утилизации.

- Наличие несанкционированных свалок на территории округа Муром.

- Совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер.

  - Краткий	анализ	состояния	установки	приборов	учета	и энергоресурсосбережения у потребителей.

    - Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов.

Сведения об оснащения потребителей узлами учёта потребления тепловой энергии и воды в округе Муром приведены в таблице 1.

Уровень оснащённости абонентов узлами учёта электрической энергии составляет около 100 %.

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013г. N 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусмотрено поэтапное значительное повышение нормативов расхода воды, что естественным образом стимулирует оснащение узлами учета систем водопотребления среди населения.

В государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года» предусмотрены мероприятия по повышению уровня оснащённости МКД общедомовыми приборами учёта тепловой энергии и воды.

В соответствии с п. 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» все МКД должны быть оснащены общедомовыми приборами учёта тепловой энергии.

Таблица 1 Оснащённость потребителей узлами учёта тепловой энергии и воды.

| Оснащённость приборами учёта (ПУ) тепловой энергии (ТЭ) по состоянию на 2020год | МКД | Кол-во МКД подключенных к централизованному отоплению |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во МКД оснащённых общедомовыми ПУ |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Частные домовладения | Кол-во ИЖД подключенных к централизованному отоплению |  |
|  |  | Кол-во ИЖД оснащённых индивидуальными ПУТЭ |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Организации | Кол-во абонентов подключенных к централизованному отоплению |  |
|  |  | Кол-во абонентов оснащённых ПУТЭ |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) ГВС по состоянию на 2020год | МКД | Кол-во МКД подключенных к централизованному ГВС |  |
|  |  | Кол-во МКД оснащённые общедомовыми ПУ ГВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Квартиры в МКД | Кол-во квартир подключенных к централизованному ГВС |  |
|  |  | Кол-во квартир оснащённых индивидуальными ПУ ГВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Частные домовладения | Кол-во ИЖД подключенных к централизованному ГВС |  |
|  |  | Кол-во ИЖД оснащённых индивидуальными ПУ ГВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Организации | Кол-во абонентов подключенных к централизованному ГВС |  |
|  |  | Кол-во абонентов оснащённых ПУ ГВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ)ХВС по состоянию на 2020год | МКД | Кол-во МКД подключенных к централизованному ХВС |  |
|  |  | Кол-во МКД оснащённые общедомовыми ПУ ХВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Квартиры в МКД | Кол-во квартир подключенных к централизованному ХВС |  |
|  |  | Кол-во квартир оснащённых индивидуальными ПУХВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Частные домовладения | Кол-во ИЖД подключенных к централизованному ХВС |  |
|  |  | Кол-во ИЖД оснащённых индивидуальными ПУ ХВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Организации | Кол-во абонентов подключенных к централизованному ХВС |  |
|  |  | Кол-во абонентов оснащённых ПУ ХВС |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) природного газа по состоянию на 2020год | Квартиры в МКД | Кол-во квартир подключенных к централизованному газоснабжению |  |
|  |  | Кол-во квартир оснащённых индивидуальными ПУ газа |  |
|  |  | Уровень оснащѐнности ПУ,% |  |
|  | Частные домовладения | Кол-во ИЖД подключенных к централизованному газоснабжению |  |
|  |  | Кол-во ИЖД оснащённых индивидуальными ПУ газа |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Организации | Кол-во абонентов подключенных к централизованному газоснабжению |  |
|  |  | Кол-во абонентов оснащённых ПУ газа |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
| Оснащённость приборами учёта (ПУ) электрической энергии по состоянию на 2020год | МКД | Кол-во МКД подключенных к централизованному электроснабжению |  |
|  |  | Кол-во МКД оснащённые общедомовыми ПУ электроэнергии |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% |  |
|  | Квартиры в МКД | Кол-во квартир подключенных к централизованному электроснабжению |  |
|  |  | Кол-во квартир оснащённых индивидуальными ПУ электроэнергии |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | ≈100 |
|  | Частные домовладения | Кол-во ИЖД подключенных к централизованному электроснабжению |  |
|  |  | Кол-во ИЖД оснащённых индивидуальными ПУ электроэнергии |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | ≈100 |
|  | Организации | Кол-во абонентов подключенных к централизованному электроснабжению |  |
|  |  | Кол-во абонентов оснащённых ПУ электроэнергии |  |
|  |  | Уровень оснащённости ПУ,% | ≈100 |

    - Анализ состояния энергоресурсосбережения округа Муром.

Основными проблемами энергоресурсосбережения в системах коммунальной инфраструктуры и учета коммунальных ресурсов являются:

1. Установленная мощность котлоагрегатов не соответствует подключенной нагрузке.

2. Высокий износ котельного оборудования от 40% до 80%.

3. Несанкционированный отбор горячей воды из сетей теплоснабжения.

4. Отсутствие автоматических регуляторов подачи топлива.

5. Сверхнормативные потери теплоносителя в тепловых сетях (от 15% до 36%).

6. Отсутствие приборов учета выработанной тепловой энергии на выходе из котельных и на границах балансовой принадлежности тепловых сетей.

7. Высокий износ сетей на ситемах коммунальной инфраструктуры, что приводит к повышению эксплуатационных расходов и непроизводственным потерям энергетических ресурсов.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

  - Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования.

    - Динамика и прогноз численности населения.

Данные о динамике и прогнозе чмсленности населения преведены на основании «Генерального плана развития округа Муром», утвержденного решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года. Генеральный план (ГП) округа Муром (с изменениями от 2020 года) разработан на расчётный срок до 2040 года с выделением первого этапа – 2030г.

В ГП округа Муром выполнен прогноз численности населения.

Демографическая ситуация за последние годы характеризуется сокращением численности населения вызванная миграцией населения и снижением рождаемости. Сокращение численности населения обуславливается следующими причинами: низкий уровень рождаемости; миграционные процессы, вызванные как общероссийской тенденцией к урбанизации, так и локальными причинами который носят комплексный характер (низкий уровень доходов, слаборазвитая инфраструктура и т.д.). Выгодное географическое расположение, близость федерального центра, благоприятная экологическая обстановка, транспортная доступность, туристический потенциал и культурно-историческое наследие ГО создают основу для его развития, и, соответственно, ожидается положительная динамика изменения численности населения.

Прогноз численности и состава населения до 2030 года выполнен на основании данных ГП (таблица 8.2 ГП) и представлен в таблице 2.

Данные о прогнозе числености населения на 2021 – 2024г., 2026 – 202 г., не указанные в материалах ГП, определены методом линейной интерполяции.

Таблица 2 Прогноз численности и состава населения в округе Муром.

| Наименование городского округа, муниципального образования | Численность постоянного населения (на начало года), человек |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| округ Муром, в том числе | 115 611 | 115263 | 114915 | 114567 | 114219 | 113 871 | 113832 | 113793 | 113753 | 113714 | 113 675 |
| город Муром | 106 933 | 106610 | 106289 | 105967 | 105646 | 105 324 | 105288 | 105251 | 105215 | 105178 | 105 142 |
| сельская местность | 8 678 | 8652 | 8626 | 8599 | 8573 | 8 547 | 8544 | 8541 | 8539 | 8536 | 8 533 |

    - Прогноз изменения доходов населения.

Величина прожиточного минимума на III квартал 2020года установлена постановлением администрации Владимирской области от 26.10.2020 №696 в размере:

      - в расчете на душу населения – 11178 рубля в месяц;

      - для трудоспособного населения – 12180 рублей в месяц;

      - для пенсионеров – 9360 рублей в месяц;

      - для детей – 11400 рублей в месяц.

Прогноз изменения доходов населения представлен в таблице 3.

При составлении таблицы 3 за основу приняты данные о доходах населения за 2020 год, а так же прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, выполненный Минэконоразвития РФ (ист. сайт http://economy.gov.ru), с использованием следующих показателей:

- рост заработной платы на период 2020 – 2030 г. на уровне 2,6%;

- рост среднедушевого денежного дохода населения на период 2020 – 2024 г. на уровне 2,0%, на период 2025 – 2030 г.г. на уровне 2,5%;

- увеличение прожиточного минимума на период 2020 – 2030 г. на уровне 4,2%.

Таблица 3 Прогноз изменения доходов населения.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб./мес | 11178 | 11647 | 12137 | 12646 | 13178 | 13731 | 14308 | 14909 | 15535 | 16187 | 16867 |
| Среднедушевые денежные доходы населения | руб./мес | 25033 | 25534 | 26044 | 26565 | 27097 | 27774 | 28468 | 29180 | 29909 | 30657 | 31424 |
| Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 35046 | 35957 | 36892 | 37851 | 38835 | 39845 | 40881 | 41944 | 43035 | 44153 | 45301 |
| прогноз ИПЦ от Минэконоразвития РФ | у.е. | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

    - Прогноз развития застройки.

Развитие жилищного строительства.

Приоритетом жилищного строительства в округе Муром является малоэтажное строительство 2-х, 4-этажных многоквартирных домов, строительство 1-но, 2-х этажных домов с приусадебными участками с привлечением средств населения.

Для размещения нового строительства к освоению предусматривается в общей сложности порядка 240 га, из них под размещение многоквартирной застройки 80 га. Под размещение индивидуальной (коттеджной) застройки предусмотрено 160 га, в том числе земельные участки для предоставления многодетным семьям.

При предполагаемой численности населения на уровне 113,7 тыс. жителей к 2030 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 30,1 м2/чел.

Прогноз развития застройки городского округа до 2030 года выполнен на основании данных ГП (таблица 9.9 ГП) и представлен в таблице 4.

Данные об объемах застройки на 2021 – 2029г., не указанные в материалах ГП, определены методом линейной интерполяции.

Таблица 4 Распределение жилищного фонда, тыс. м2 общей площади.

| Наименование планировочных районов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Муром, всего, в т.ч. | 2857,0 | 2886,3 | 2915,5 | 2944,8 | 2974,0 | 3003,3 | 3032,5 | 3061,8 | 3091,0 | 3120,3 | 3149,5 |
| - многоквартирная | 2367,2 | 2384,1 | 2401,0 | 2417,9 | 2434,8 | 2451,7 | 2468,6 | 2485,5 | 2502,4 | 2519,3 | 2536,2 |
| - индивидуальная | 489,8 | 502,2 | 514,5 | 526,9 | 539,2 | 551,6 | 563,9 | 576,3 | 588,6 | 601,0 | 613,3 |
| сельская местность городского округа, всего, в т.ч.: | 248,4 | 251,1 | 253,9 | 256,6 | 259,3 | 262,1 | 264,8 | 267,5 | 270,2 | 273,0 | 275,7 |
| - многоквартирная | 114,0 | 115,6 | 117,2 | 118,8 | 120,4 | 122,1 | 123,7 | 125,8 | 126,9 | 128,5 | 130,1 |
| - индивидуальная | 134,4 | 135,5 | 136,7 | 137,8 | 138,9 | 140,0 | 141,1 | 141,7 | 143,3 | 144,5 | 145,6 |
| Всего по муниципальному образованию | 3105,4 | 3137,4 | 3169,4 | 3201,4 | 3233,3 | 3265,4 | 3297,3 | 3329,3 | 3361,2 | 3393,3 | 3425,2 |
| многоквартирная | 2481,2 | 2499,7 | 2518,2 | 2536,7 | 2555,2 | 2573,8 | 2592,3 | 2611,3 | 2629,3 | 2647,8 | 2666,3 |
| индивидуальная | 624,2 | 637,7 | 651,2 | 664,7 | 678,1 | 691,6 | 705,0 | 718,0 | 731,9 | 745,5 | 758,9 |

Развитие учреждений образования.

Генпланом округа Муром предусмотрена организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:

- расширение модернизация сети учреждений дошкольного образования за счёт создания малокомплектных дошкольных учреждений, детских садов, совмещённых с начальной школой, семейных детских садов, прогимназий;

- развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения городского округа в расчёте на 1000 жителей:

а) дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) – до 65 мест;

б) образовательными (школьными) учреждениями – до 100 мест;

в) учреждениями дополнительного образования детей – до 89 мест;

- строительство на расчётный срок дошкольных образовательных учреждений – 0,3 тыс. мест, новых общеобразовательных школ в соответствии с нормативными радиусами обслуживания;

Улучшение технического состояния здания общеобразовательных школ и сооружений (оснащение спортивными залами и помещениями для начальной школы).

Организация групп кратковременного пребывания на базе учреждений дополнительного образования детей и общеобразовательных школ.

Перспективы развития промышленного комплекса.

Производственные ресурсы округа Муром имеют достаточно высокую степень диверсификации по направлениям экономической деятельности, которая имеет существенный потенциал, что обусловлено возможностью развития инновационных производств и производств, основными рынками сбыта которых станут Московская и Нижегородская агломерации.

Реализация приоритетных инфраструктурных проектов в области транспорта и логистики, таких как строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ-2 "Москва – Казань – Екатеринбург", а также автомагистралей федерального значения позволит хозяйствующим субъектам города реализовать потенциал на основе транзитных преимуществ, в частности, преимущества близости к крупнейшей столичной агломерации.

Важное направление в стратегии развития – точки роста экономики округа на основе уже сложившихся фирм, предприятий, деятельности:

Крупные промышленные предприятия: ОАО "Муромский завод радиоизмерительных приборов", ОАО "Муромский радиозавод", ОАО "Электроприбор (производство электроники и средств связи), ЗАО «МуромЭнергоМаш» (металлургическое производство).

Инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: "Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области"; ЗАО "Владимирская лизинговая компания"; "Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Владимирской области"; бизнес-инкубатор округа Муром.

Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года предусмотрено создание технопарка на базе Муромского машиностроительного завода, а также реализация объединенного проекта по созданию на территории г. Мурома областного бизнес-инкубатора и логистического центра сельскохозяйственного направления.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Нормативы потребления ЖКУ (топливно-энергетических ресурсов и воды) применительно к существующему уровню обеспеченности населения инженерными системами и существующему уровню благоустройства жилых помещений приведены в таблице 5.

Нормативы потребления ЖКУ, указанные в таблице 5, будут использованы при дальнейших расчётах.

    - Тепловая энергия.

Прогноз спроса на тепловую энергию в виде расчетных объёмов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение выполнен на основании данных ГП (таблица 11.17 ГП) и представлен в таблице 6. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

Данные о тепловых нагрузках на 2021 – 2029г., не указанные в материалах ГП, определены методом линейной интерполяции.

    - Природный сетевой газ.

Прогноз спроса на природный газ с разделением по категориям потребления выполнен на основании данных ГП (таблица 11.13 ГП) и представлен в таблице 7. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

Данные о спросе на природный газ на 2021 – 2029г., не указанные в материалах ГП, определены методом линейной интерполяции.

    - Электроснабжение.

Прогноз спроса на электрическую энергию выполнен на основании данных ГП (таблица 11.10 ГП) и представлен в таблице 8. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

    - Водоснабжение.

Прогноз спроса на холодную воду приведён в таблице 9. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

    - Водоотведение.

Прогноз по водоотведению приведён в таблице 10. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

    - Твёрдые коммунальные отходы.

Прогноз по объёмам образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) приведён в таблице 11. Соответствующее обоснование приведено в Томе 2.

Таблица 5 Нормативы потребления ЖКУ на территории округа Муром по состоянию на 2020г.

| №пп | Наименование норматива | Нормативный документ | Из расчёта за месяц на один измеритель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Значение | Измеритель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 72,00 | чел |
| 2 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 45,00 | чел |
| 3 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 35,00 | чел |
| 4 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 28,00 | чел |
| 5 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 24,00 | чел |
| 6 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 93,00 | чел |
| 7 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 58,00 | чел |
| 8 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 45,00 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 36,00 | чел |
| 10 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 32,00 | чел |
| 11 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 105,00 | чел |
| 12 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 65,00 | чел |
| 13 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 50,00 | чел |
| 14 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 41,00 | чел |
| 15 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 36,00 | чел |
| 16 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 114,00 | чел |
| 17 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 71,00 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 55,00 | чел |
| 19 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 44,00 | чел |
| 20 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных газовой плитой, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 39,00 | чел |
| 21 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 158,00 | чел |
| 22 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 98,00 | чел |
| 23 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 76,00 | чел |
| 24 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 62,00 | чел |
| 25 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 1 и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 54,00 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 186,00 | чел |
| 27 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 116,00 | чел |
| 28 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 89,00 | чел |
| 29 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 73,00 | чел |
| 30 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 2 и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 63,00 | чел |
| 31 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 204,00 | чел |
| 32 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 126,00 | чел |
| 33 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 98,00 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 79,00 | чел |
| 35 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 3 и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 69,00 | чел |
| 36 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 1 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 216,00 | чел |
| 37 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 2 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 134,00 | чел |
| 38 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 3 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 104,00 | чел |
| 39 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 4 | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 84,00 | чел |
| 40 | Норматив потребления электроэнергии для МКД, жилого дома, общежития квартирного типа, оборудованных электроплитойплитой и не оборудованных электрокотлами и электроводонагревателями, при количестве комнат 4 и более и количестве проживающих 5 и более | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | кВтч/ чел в месяц | 74,00 | чел |
| 41 | Норматив потребления природного газа для пригтовления пищи в МКД и жилых домах, оборудованных газовой плитой | Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 №1115, в редакции от 18.10.2016 | м.куб./чел в месяц | 9,50 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | Норматив потребления природного газа для подогрева воды в МКД и жилых домах, оборудованных водонагревателем (при отсутствии центрального ГВС) | Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 №1115, в редакции от 18.10.2016 | м.куб./чел в месяц | 15,70 | чел |
| 43 | Норматив потребления природного газа для подогрева воды в МКД и жилых домах, оборудованных газовой плитой и не оборудованных водонагревателем (при отсутствии центрального ГВС) | Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 №1115, в редакции от 18.10.2016 | м.куб./чел в месяц | 6,0 | чел |
| 44 | Норматив потребления природного газа для отопления в МКД и жилых домах | Постановление администрации Владимирской области от 10.11.2015 №1115, в редакции от 18.10.2016 | м.куб./кв.м отопливаемой площади в месяц в течение года | 8,0 | кв.м |
| 45 | Норматив потребления отопления (1-этажные многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки включительно) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0460 | м.кв. |
| 46 | Норматив потребления отопления (2-этажные многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки включительно) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0326 | м.кв. |
| 47 | Норматив потребления отопления (3-4-этажные многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки включительно) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0285 | м.кв. |
| 48 | Норматив потребления отопления (5-9-этажные многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки включительно) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0239 | м.кв. |
| 49 | Норматив потребления отопления (10-этажные многоквартирные или жилые дома до 1999 года постройки включительно) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0226 | м.кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | Норматив потребления отопления (1-этажные многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0208 | м.кв. |
| 51 | Норматив потребления отопления (2-этажные многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0170 | м.кв. |
| 52 | Норматив потребления отопления (3-4-этажные многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0159 | м.кв. |
| 53 | Норматив потребления отопления (5-9-этажные многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0135 | м.кв. |
| 54 | Норматив потребления отопления (10-этажные многоквартирные или жилые дома после 1999 года постройки) | Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 №47/1 | Гкал./м.кв. общей площади всех помещений в месяц на отопительный период 7 месяцев | 0,0126 | м.кв. |
| 55 | Норматив на подогрев холодной воды для потребления горячей воды (закрытая система ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями с наружной сетью ГВС) | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | Гкал/1 куб.м. | 0,0675 | куб.м |
| 56 | Норматив на подогрев холодной воды для потребления горячей воды (закрытая система ГВС с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей с наружной сетью ГВС) | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | Гкал/1 куб.м. | 0,0625 | куб.м |
| 57 | Норматив на подогрев холодной воды для потребления горячей воды (закрытая система ГВС с изолированными стояками и полотенцесушителями с наружной сетью ГВС) | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | Гкал/1 куб.м. | 0,0625 | куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | Норматив на подогрев холодной воды для потребления горячей воды (закрытая система ГВС с изолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей с наружной сетью ГВС) | Постановление администрации Владимирской области от 18.10.2016 №905, в редакции от 20.03.2017 №243 | Гкал/1 куб.м. | 0,0575 | куб.м |
| 59 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,24 | чел |
| 60 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,28 | чел |
| 61 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,33 | чел |
| 62 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,02 | чел |
| 63 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 2,65 | чел |
| 64 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,79 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,36 | чел |
| 66 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,86 | чел |
| 67 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,46 | чел |
| 68 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,96 | чел |
| 69 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,56 | чел |
| 70 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 5,06 | чел |
| 71 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,16 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,66 | чел |
| 73 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 6,36 | чел |
| 74 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,86 | чел |
| 75 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (без водонагревателей), без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,15 | чел |
| 76 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными сидячими длиной 1200 мм, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 5,22 | чел |
| 77 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными длиной 1500-1550 мм, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 5,32 | чел |
| 78 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными длиной 1650-1700 мм, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 5,42 | чел |
| 79 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными без душа, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 5,02 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,72 | чел |
| 81 | Норматив потребления холодной воды (Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,22 | чел |
| 82 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,01 | чел |
| 83 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 2,24 | чел |
| 84 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,88 | чел |
| 85 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,18 | чел |
| 86 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,18 | чел |
| 87 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,26 | чел |
| 88 | Норматив потребления холодной воды (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,56 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 89 | Норматив потребления горячей воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,12 | чел |
| 90 | Норматив потребления горячей воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,18 | чел |
| 91 | Норматив потребления горячей воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,23 | чел |
| 92 | Норматив потребления горячей воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,64 | чел |
| 93 | Норматив потребления горячей воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,21 | чел |
| 94 | Норматив потребления горячей воды (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (без централизованного водоотведения), оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 2,57 | чел |
| 95 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,87 | чел |
| 96 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 0,94 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 97 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,36 | чел |
| 98 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,36 | чел |
| 99 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,86 | чел |
| 100 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,46 | чел |
| 101 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,46 | чел |
| 102 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500-1550 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,96 | чел |
| 103 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,56 | чел |
| 104 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,56 | чел |
| 105 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650-1700 мм с душем) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 5,06 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 106 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,66 | чел |
| 107 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,66 | чел |
| 108 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,86 | чел |
| 109 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,86 | чел |
| 110 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 6,36 | чел |
| 111 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагретелями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 6,36 | чел |
| 112 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагретелями, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 7,16 | чел |
| 113 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками, унитазами) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,86 | чел |
| 114 | Норматив потребления водоотведения (Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,15 | чел |
| 115 | Норматив потребления водоотведения (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,88 | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 116 | Норматив потребления водоотведения (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным и горячим водоснабжением водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,18 | чел |
| 117 | Норматив потребления водоотведения (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с водонагревателями) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 4,88 | чел |
| 118 | Норматив потребления водоотведения (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением водоотведением, с водонагревателями) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,18 | чел |
| 119 | Норматив потребления водоотведения (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 3,26 | чел |
| 120 | Норматив потребления водоотведения (Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением) | Постановление администрации Владимирской области от 09.11.2016 №984, в редакции от 28.12.2019 №957 | м.куб./чел в месяц | 1,56 | чел |
| 121 | Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (индивидуальные жилые дома) | Постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 22.01.2018 №05/01-25, с изменениями на 02.02.2018 | м.куб./чел в год | 2,55 | чел |
| 122 | Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (многоквартирные жилые дома) | Постановление департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 22.01.2018 №05/01-25, с изменениями на 02.02.2018 | м.куб./чел в год | 2,44 | чел |

Таблица 6 Прогноз спроса на тепловую энергию, Гкал/час

| Тип застройки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Муром, всего, в т.ч. | 310,19 | 313,74 | 317,28 | 320,83 | 324,36 | 327,91 | 331,45 | 335,00 | 338,53 | 342,08 | 345,62 |
| - многоквартирная | 236,72 | 238,41 | 240,10 | 241,79 | 243,48 | 245,17 | 246,86 | 248,55 | 250,24 | 251,93 | 253,62 |
| - индивидуальная | 73,47 | 75,33 | 77,18 | 79,04 | 80,88 | 82,74 | 84,59 | 86,45 | 88,29 | 90,15 | 91,99 |
| сельская местность городского округа, всего, в т.ч.: | 31,56 | 31,89 | 32,23 | 32,55 | 32,88 | 33,21 | 33,54 | 33,84 | 34,19 | 34,53 | 34,85 |
| - многоквартирная | 11,40 | 11,56 | 11,72 | 11,88 | 12,04 | 12,21 | 12,37 | 12,58 | 12,69 | 12,85 | 13,01 |
| - индивидуальная | 20,16 | 20,33 | 20,51 | 20,67 | 20,84 | 21,00 | 21,17 | 21,26 | 21,50 | 21,68 | 21,84 |
| Всего по муниципальному образованию | 341,75 | 345,63 | 349,51 | 353,38 | 357,24 | 361,12 | 364,99 | 368,84 | 372,72 | 376,61 | 380,47 |
| - многоквартирная | 248,12 | 249,97 | 251,82 | 253,67 | 255,52 | 257,38 | 259,23 | 261,13 | 262,93 | 264,78 | 266,63 |
| - индивидуальная | 93,63 | 95,66 | 97,69 | 99,71 | 101,72 | 103,74 | 105,76 | 107,71 | 109,79 | 111,83 | 113,84 |

Таблица 7 Прогноз спроса на природный газ, тыс. м3

| Тип застройки | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Муром, всего, в т.ч. | 119050 | 121138 | 123226 | 125314 | 127402 | 129490 | 131578 | 133666 | 135754 | 137842 | 139930 |
| - хозяйственно-бытовые нужды (пище-приготовление) | 8980 | 9028 | 9076 | 9124 | 9172 | 9220 | 9268 | 9316 | 9364 | 9412 | 9460 |
| - централизованное теплоснабжение | 88610 | 89691 | 90772 | 91853 | 92934 | 94015 | 95096 | 96177 | 97258 | 98339 | 99420 |
| - отопление и горячее водоснабжение малоэтажной застройки | 21460 | 22419 | 23378 | 24337 | 25296 | 26255 | 27214 | 28173 | 29132 | 30091 | 31050 |
| сельская местность городского округа, всего, в т.ч.: | 11060 | 11279 | 11495 | 11714 | 11930 | 12149 | 12365 | 12584 | 12800 | 13019 | 13235 |
| - хозяйственно-бытовые нужды (пище-приготовление) | 730 | 734 | 737 | 741 | 744 | 748 | 751 | 755 | 758 | 762 | 765 |
| - централизованное теплоснабжение | 3915 | 4034 | 4152 | 4271 | 4389 | 4508 | 4626 | 4745 | 4863 | 4982 | 5100 |
| - отопление и горячее водоснабжение малоэтажной застройки | 6415 | 6511 | 6606 | 6702 | 6797 | 6893 | 6988 | 7084 | 7179 | 7275 | 7370 |
| Всего по муниципальному образованию | 130110 | 132417 | 134721 | 137028 | 139332 | 141639 | 143943 | 146250 | 148554 | 150861 | 153165 |

Таблица 8 Прогноз спроса на электрическую энергию, МВт

| Тип застройки | Электрическая нагрузка на шинах 0,4 кВ ТП, МВт |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| город Муром, всего, в т.ч. | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| - многоквартирная | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |
| - индивидуальная | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18 | 19,5 | 20 |
| сельская местность городского округа, всего, в т.ч.: | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 |
| - многоквартирная | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 |
| - индивидуальная | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Всего по муниципальному образованию | 87 | 88,1 | 89,2 | 90,3 | 91,4 | 92,5 | 93,6 | 94,7 | 95,8 | 96,9 | 98 |
| То же, в кВА | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Расчетная нагрузка, приведенная к шинам 10 кВ ПС, кВА | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |

Таблица 9 Прогноз спроса на воду, тыс. м3/сут

| Наименование потребителей | Среднесуточный расход питьевой воды тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| округ Муром, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,3 |
| - многоквартирная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| - индивидуальная застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,8 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 |
| Прочие потребители, включая промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |
| Полив (33%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,8 |
| Неучтённые расходы – 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 |
| Всего (округленно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |
| Максимальный суточный расход с К=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,0 |

78% МКД 22% инд.

Таблица 10 Прогноз по водоотведению, тыс. м3

Таблица 11 Прогноз ТКО, тыс. м3

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утверждѐнной приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г. №48, определены соответствующие показатели, индикаторы и механизмы их расчёта.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры округа Муром  используется перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Владимирской области. ???

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для под-ержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТ-ам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность округа Муром без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью

сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива и т.д.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры округа Муром приведены в таблице 12.

Таблица 12 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры округа Муром.

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система водоснабжения |
| 1.1 | Надежность и бесперебойность систем централизованного холодного водоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1.1.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км. | план | ─ | 0,87 | 0,76 | 0,65 | 0,54 | 0,43 | 0,32 |
|  |  |  | факт | 0,87 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Общая протяженность сетей холодного водоснабжения | км. | план | ─ | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
|  |  |  | факт | 112,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Установленная мощность источников водоснабжения | тыс. куб. м./сут. | план | ─ | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
|  |  |  | факт | 21,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Энергетическая эффективность | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1.2.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | план | ─ | 51,0 | 47,0 | 43,0 | 39,0 | 35,0 | 30,0 |
|  |  |  | факт | 51,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Качество водоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1.3.1 | Уровень физического износа систем и объектов водоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | план | ─ | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | 30,0 | 25,0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | физический износ сетей водоснабжения | % | план | ─ | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 |
|  |  |  | факт | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Доля соответствия качества питьевой воды установленным требованиям на территории МО | % | план | ─ | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | факт | 99,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Протяженность сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км. | план | ─ | 78,5 | 72,9 | 67,3 | 61,7 | 56,1 | 50,5 |
|  |  |  | факт | 78,54 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоснабжения | % | план | ─ | 70,0 | 65,0 | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 |
|  |  |  | факт | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Количество построенных объектов водоснабжения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км. | план | ─ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Количество построенных объектов водоснабжения (скважины и ВОС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения (сети), вве- денных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км. | план | ─ | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоснабжения (скважины и ВОС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Доступность услуги водоснабжения для потребителей | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1.4.1 | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей, в том числе: | км. | план | ─ | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
|  |  |  | факт | 112,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | городская местность | км. | план | ─ | 64,13 | 64,13 | 64,13 | 64,13 | 64,13 | 64,13 |
|  |  |  | факт | 64,13 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2 | сельская местность | км. | план | ─ | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
|  |  |  | факт | 48,07 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1.5.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 373,00 | 0,00 | 27,92 | 0,00 | 30,42 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 335,70 | 0,00 | 22,34 | 0,00 | 24,34 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 37,3 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 27,92 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 1.6.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 91,50 | 81,82 | 48,09 | 64,50 | 35,65 | 71,15 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 79,65 | 54,74 | 24,43 | 43,56 | 21,28 | 41,84 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 11,9 | 27,1 | 23,7 | 20,9 | 14,4 | 29,3 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 9,27 | 34,37 | 4,37 | 29,43 | 1,58 | 0,95 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Система водоотведения |
| 2.1 | Надежность и бесперебойность централизованной системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | план | ─ | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
|  |  |  | факт | 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Общая протяженность сетей водоотведения | км | план | ─ | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
|  |  |  | факт | 102,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Установленная мощность очистных сооружений | куб.м./сут. | план | ─ | 14654 | 14654 | 14654 | 21215 | 21215 | 21215 |
|  |  |  | факт | 14654 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Качество системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2.2.1 | Уровень физического износа систем и объектов системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | план | ─ | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
|  |  |  | факт | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Физический износ сетей водоотведения | % | план | ─ | 80 | 73 | 66 | 59 | 52 | 45 |
|  |  |  | факт | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи- танная применительно к централизованным бытовым системам водоотведения | % | план | ─ | 2,94 | 2,79 | 2,64 | 2,1 | 1,5 | 0 |
|  |  |  | факт | 2,94 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Протяженность сетей водоотведения, нуждающихся в замене | км | план | ─ | 82,16 | 74,97 | 67,78 | 60,59 | 53,40 | 46,22 |
|  |  |  | факт | 82,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей водоотведения | % | план | ─ | 80 | 73 | 66 | 59 | 52 | 45 |
|  |  |  | факт | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Количество построенных объектов водоотведения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Количество построенных объектов водоотведения (КОС, КНС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения (сети), вве- денных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км | план | ─ | 0 | 7,19 | 14,38 | 21,57 | 28,76 | 35,95 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов водоотведения (КОС, КНС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Доступность коммунальных услуг | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2.3.1 | Число канализаций и отдельных канализационных сетей, в том числе: | км | план | ─ | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
|  |  |  | факт | 102,7 |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1.1 | городская местность | км | план | ─ | 77,103 | 77,103 | 77,103 | 77,103 | 77,103 | 77,103 |
|  |  |  | факт | 77,103 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | сельская местность | км | план | ─ | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
|  |  |  | факт | 25,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2.4.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 46,33 | 46,33 | 0,00 | 52,30 | 52,30 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 37,07 | 37,07 | 0,00 | 41,84 | 41,84 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 2.5.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 96,13 | 96,13 | 96,13 | 4,00 | 4,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 86,12 | 86,12 | 86,12 | 3,20 | 3,20 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 0,61 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,84 | 1,81 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ливневая система водоотведения |
| 3.1 | Надежность и бесперебойность ливневой системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3.1.1 | Общая протяженность ливневой системы водоотведения | км | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Установленная мощность очистных сооружений | куб.м./сут. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Качество ливневой системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3.2.1 | Уровень физического износа систем и объектов ливневой системы водоотведения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Физический износ сетей | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Доля ливневых стоков, прошедших очистку на очистных сооружениях | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчи- танная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Протяженность сетей ливневой системы водоотведения, нуждающихся в замене | км | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Доля сетей ливневой канализации, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей ливневой системы водоотведения | % | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения (ЛОС, ЛНС), введенных в эксплуатацию за рассматрива- емый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.11 | Количество реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных объектов ливневой системы водоот- ведения (ЛОС, ЛНС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.12 | Количество построенных объектов ливневой системы водоотведения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Доступность коммунальных услуг | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3.3.1 | Число ливневых канализаций и отдельных ливневых канализационных сетей, в том числе: | км | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1.1 | городская местность | км | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2 | сельская местность | км | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов ливневой системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3.4.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов ливневой системы водоотведения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 3.5.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | ─ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Система теплоснабжения |
| 4.1 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4.1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых (паровых) сетях на 1 км тепловых (паровых) сетей | ед./км. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Протяженность тепловых (паровых) сетей в двухтрубном исчислении | км. | план | ─ | 90,2 | 89,7 | 89,2 | 88,7 | 88,2 | 87,7 |
|  |  |  | факт | 90,2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./Гкал/час | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час | план | ─ | 238,6 | 238,6 | 244,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 |
|  |  |  | факт | 238,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Энергетическая эффективность | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4.2.1 | Годовой расход топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с разбивкой по видам топлива (газ, уголь, дрова, мазут и т.д.) | т.у.т. | план | ─ | 56071 | 55565 | 54409 | 53963 | 52744 | 51813 |
|  |  |  | факт | 55752 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | план | ─ | 158,0 | 157,8 | 157,8 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
|  |  |  | факт | 157,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | Общий объем выработки тепловой энергии (теплоносителя) отпускаемый с коллекторов источников тепловой энергии (отгру- жаемый в тепловую сеть) | тыс. Гкал/год | план | ─ | 334,2 | 331,3 | 324,1 | 323,6 | 315,9 | 309,9 |
|  |  |  | факт | 332,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | Полезный отпуск тепловой энергии (теплоносителя) потребителям | тыс. Гкал/год | план | ─ | 265,6 | 265,6 | 268,0 | 274,4 | 273,8 | 272,6 |
|  |  |  | факт | 263,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | Величина технологических потерь (тепло) при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. Гкал/год | план | ─ | 68,6 | 65,7 | 56,0 | 49,2 | 42,1 | 37,4 |
|  |  |  | факт | 69,68 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | Величина технологических потерь (вода) при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям | тыс. куб.м/год | план | ─ | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 | Доля технологических потерь при передаче (транспортировке) тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым се- тям от полезного отпуска тепловой энергии потребителям | % | план | ─ | 20,5 | 19,8 | 17,3 | 15,2 | 13,3 | 12,1 |
|  |  |  | факт | 20,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Качество теплоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4.3.1 | Уровень физического износа систем и объектов теплоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | план | ─ | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | Физический износ тепловых сетей | % | план | ─ | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
|  |  |  | факт | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | Протяженность тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене | км | план | ─ | 58,6 | 56,5 | 54,4 | 52,3 | 50,3 | 48,2 |
|  |  |  | факт | 58,6 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | Доля тепловых (паровых) сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности тепловых (паровых) сетей | % | план | ─ | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 |
|  |  |  | факт | 65 |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.5 | Количество построенных объектов теплоснабжения (котельных), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | Количество построенных объектов теплоснабжения (мощность), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | МВт | план | ─ | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | Количество построенных объектов теплоснабжения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км | план | ─ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения (котельных), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения (мощность), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | МВт | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | Количество модернизированных (реконструированных) объектов теплоснабжения (сети), введенных в эксплуатацию за рас- сматриваемый период | км | план | ─ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов систем теплоснабжения. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4.4.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 20,64 | 20,64 | 98,96 | 58,02 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих объектов систем теплоснабжения. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4.5.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1.4 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 31,85 | 60,77 | 0,00 | 19,50 | 10,47 | 7,91 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Система электроснабжения |
| 5.1 | Надежность и бесперебойность электроснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5.1.1 | Потребляемая мощность | МВт | план | ─ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
|  |  |  | факт | 35,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Количество технологических нарушений на распределительных электрических сетях | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Общая протяженность сетей электроснабжения | км. | план | ─ | 489,49 | 493,92 | 493,92 | 493,92 | 493,92 | 493,92 |
|  |  |  | факт | 488,1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Качество электроснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5.2.1 | Уровень физического износа систем и объектов электроснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | план | ─ | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1 | физический износ электрических сетей | % | план | ─ | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Протяженность электрических сетей, нуждающихся в замене | км. | план | ─ | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 87,8 | 76 | 76 |
|  |  |  | факт | 96,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей | % | план | ─ | 30 | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 |
|  |  |  | факт | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Количество построенных объектов электроснабжения (подстанции), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Количество построенных объектов электроснабжения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км. | план | ─ | 1,391 | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 1,122 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения (подстанции), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед. | план | ─ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Количество модернизированных и реконструированных объектов электроснабжения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км. | план | ─ | 1,823 | 0 | 0 | 9 | 11,8 | 0 |
|  |  |  | факт | 4,684 |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы электроснабжения | ─ | ─ |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 4,21 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | нд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5.4 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы электроснабжения | ─ | ─ |  | ,00 | ,10 | ,10 | ,10 |
| 5.4.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | нд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | нд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | нд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 5.4.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | нд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 19,11 | 124,97 | 99,05 | 9,12 | 18,62 | 1,41 |
| 5.4.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | нд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | ─ | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 6 | Система газоснабжения |
| 6.1 | Надежность и бесперебойность газоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6.1.1 | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на газовых сетях на 1 км газовых сетей | ед./км | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Общая протяженность газовых сетей | км | план | ─ | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 209,44 | 209,44 |
|  |  |  | факт | 209,44 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Количество прекращений подачи газа в результате технологических нарушений на источниках газоснабжения на 1 куб.м/час установленной мощности | ед./куб. м/час | план | ─ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.4 | Установленная мощность источников газоснабжения | куб. м/час | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Энергетическая эффективность | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6.2.1 | Общий объем распределения газа | тыс. куб. м | план | ─ | 66098 | 66098 | 66098 | 66098 | 66098 | 66098 |
|  |  |  | факт | 66098 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Качество газоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6.3.1 | Уровень физического износа систем и объектов газоснабжения (по данным бухгалтерского учета), в том числе: | % | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | физический износ газовых сетей | % | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Протяженность газовых сетей, нуждающихся в замене | км | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Доля газовых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности газовых сетей | % | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Количество построенных объектов газоснабжения (ГРП, ГРС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Количество построенных объектов газоснабжения (сети), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | км | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.7 | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения (ГРП, ГРС), введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | ед | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.8 | Количество модернизированных (реконструированных) объектов газоснабжения (сети) введенных в эксплуатацию за рассмат- риваемый период | км | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Затраты на мероприятия по строительству новых систем и объектов системы газоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6.4.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Затраты на мероприятия по модернизации, реконструкции и капитально отремонтированных существующих систем, и объектов системы газоснабжения | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 6.5.1 | Бюджетное финансирование, в том числе: | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1.1 | федеральный бюджет; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации; | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1.3 | бюджет муниципального образования | млн. руб. | план | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.2 | Привлечение частных инвестиций (в том числе инвестиционные и кредитные средства) | млн. руб. | план | ─ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сбор и утилизация ТКО |
| 7.1 | Производственная программа | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7.1.1 | Объем вывоза и утилизации ТКО | тыс.м.куб. | план | ─ | 73,20 | 74,38 | 76,90 | 79,96 | 80,50 | 81,05 |
|  |  |  | факт | 73,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Уровень обеспеченности услугой по вывозу и утилизации ТКО | % | план | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Удельное образование ТКО | м.куб./чел. | план | ─ | 2,95 | 2,93 | 2,93 | 2,94 | 2,93 | 2,93 |
|  |  |  | факт | 2,95 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Надѐжность вывоза и утилизации ТКО | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7.2.1 | Уровень наполняемости полигона, % | % | план |  | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Доступность услуги по вывозу и утилизации ТКО | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 7.3.1 | Доля расходов на оплату услуг по вывозу и утилизации ТКО в совокупном доходе населения | % | план | ─ | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  |  |  | факт | 1,5 |  |  |  |  |  |  |

| Номер индикатора | Наименование индикатора мониторинга | Ед.изм. |  | факт 2019г. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Доступность коммунальных услуг по всему муниципальному образованию |
| 8.1 | Уровень благоустройства жилищного фонда | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 8.1.1 | водоснабжением | % | план | ─ | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
|  |  |  | факт | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2 | водоотведением | % | план | ─ | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
|  |  |  | факт | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 | системой ливневого водоотведения | % | план | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
|  |  |  | факт | нд |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | отоплением | % | план | ─ | 75,0 | 74,0 | 73,0 | 72,0 | 71,0 | 70,0 |
|  |  |  | факт | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.5 | горячим водоснабжением | % | план | ─ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  | факт | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.6 | электроснабжением | % | план | ─ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | факт | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.7 | газом (сетевым, сжиженным) | % | план | ─ | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
|  |  |  | факт | 90 |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов по обращению с ТКО.

Программа инвестиционных проектов по системам коммунальной инфраструктуры округа Муром, обеспечивающая достижение целевых показателей представлена в таблице 13.

В таблицу 13 включены проекты, реализуемые на территории округа Муром в соответствии с утверждённой инвестиционной программой     ????.

Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры; повысит качество жизни населения; обеспечит население качественной питьевой водой; будет способствовать снижению расходов потребляемых ресурсов и экономии энергоресурсов; повысит эффективность, устойчивость и надежность обслуживания населения в части жилищно-коммунального хозяйства; будет способствовать улучшению экологической обстановке в муниципальном образовании.

Взаимосвязанность проектов с точки зрения реализации мероприятий рекомендуется обеспечить при замене (реконструкции) сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Для снижения финансовых затрат и времени проведения работ необходимо участки совместной прокладки сетей водоснабжения, напорных сетей водоотведения и теплоснабжения менять одновременно.

Финансовые потребности для реализации мероприятий с распределением по источникам финансирования приведены в таблице 14. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения узловых объектов коммунальной инфраструктуры определена ориентировочно по результатам мониторинга рыночных цен. Стоимость строительства, реконструкции и технического перевооружения линейных объектов коммунальной инфраструктуры определена оценочно по соответствующим укрупнённым нормативам строительства НЦС.

Таблица 13 Общая программа инвестиционных проектов.

| Номер проекта | Наименование проекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок реа- лизации | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупае- мости, лет | Номер индикатора (см. табл. 17) на ко- торый вли- яет проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| 1-1 | Установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 7 МВт с водогрейными котлами на территории котельной №1 по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, 9Г | 34417,5 | 2022-2023 | Экономия ТЭР. Повышение надѐжности и качества теплоснабжения. Экономия фонда заработной платы. Ожидаемый эффект - 2млн. руб. в год | 5 | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть: двухконтурнную тепловую схему с установкой водоводяных теплообменников; получениние технических условий на подключение к газопро- воду и электрическим сетям. |
| 1-2 | Установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 16МВт с водогрейными котлами на территории котельной №3 по адресу: г. Кировград, ул. Декабристов, 1Б | 61930,5 | 2020-2022 | Экономия ТЭР. Повышение надѐжности и качества теплоснабжения. Экономия фонда заработной платы. Ожидаемый эффект - 2млн. руб. в год | 5 | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть: двухконтурнную тепловую схему с установкой водоводяных теплообменников; работу котельной в автоматическом режиме; получение тех- нических условий на подключение к газопроводу и его строительство. В котель- ной предусмотреть оборудование для приготовления воды на нужды ГВС круг- лый год. |
| 1-3 | Строительство автоматической блочно-модульной газовой котельной мощностью ~7МВт на территории пер- спективного жилого района «Новый Северный» | 34417,5 | 2022-2023 | Надѐжное и качественное теплоснабжения потребителей перспективного жилого райо- на «Новый Северный» | ─ | 4.1 | Предусмотреть: двухконтурнную тепловую схему с установкой водоводяных теплообменников; получение технических условий на подключение к газопрово- ду и его строительство. В котельной предусмотреть оборудование для приго- товления воды на нужды ГВС круглый год. |
| 1-4 | Строительство теплового пункта с инженерными сетями с переводом нагрузок от ТП№ 4 по ул. Лермонтова, 17Б и ТП№10 по ул. Февральская, 27а. Предусмотреть прокладку новых тепловых сетей от планируемого ТП до точек врезок в существующую сеть теплоснабжения. | 20297,7 | 2022 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть установку энергоэффективного оборудования и автоматизацию. |
| 1-5 | Модернизация насосной группы котельной СОШ с заменой (обновлением) насосной установки. | 300,0 | 2020 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 |  |
| 1-6 | Модернизация насосной группы котельной с. Карпушиха с заменой (обновлением) насосной установки | 3000,0 | 2023 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть: установку двух новых сетевых насосов с частотным регулиро- ванием. |
| 1-7 | Модернизация насосной группы тепловых пунктов №2 и №4 в п. Левиха с заменой (обновлением) насосной установки | 3000,0 | 2023 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть: установку двух новых сетевых насосов с частотным регулиро- ванием. |
| 1-8 | Реконструкция в виде модернизации теплового пункта №1. | 10473,2 | 2024 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть установку энергоэффективного оборудования и автоматизацию. |
| 1-9 | Реконструкция теплового пункта ТП № 11 по ул. Декабристов, 14б с инженерными сетями, с переводом нагруз- ки с ТП№9 по ул. Кировградская, 24а на ТП № 11 и с дальнейшим выводом из эксплуатации ТП №9. | 13498,8 | 2023 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть установку энергоэффективного оборудования и автоматизацию. |
| 1-10 | Реконструкция в виде модернизации теплового пункта №6 по ул. Щербакова, 1а. | 7913,1 | 2025 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть установку энергоэффективного оборудования и автоматизацию. |
| 1-11 | Реконструкция в виде модернизации теплового пункта №8 по ул. Дзержинского, 8а | 16010,0 | 2021 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Увеличение срока службы кот- лов. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Предусмотреть установку энергоэффективного оборудования и автоматизацию. |
| 1-12 | Замена и реконструкция сохраняемых сетей теплоснабжения в г. Кировград протяженностью 4,76 км в двух- трубном исчислении. | 44234,0 | 2020-2021 | Повышение надежности и качества тепло- снабжения. Снижение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Замена на трубопроводы в ППУ(ППМ) изоляции с подземной канальной про- кладкой. |
| 1-13 | Реконструкция тепловых сетей новой котельной №2А в связи с их физическим износом. | 9430,6 | 2020 | Повышение надежности и качества тепло- снабжения. Снижение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Замена на трубопроводы в ППУ(ППМ) изоляции. |
| 1-14 | Реконструкция тепловых сетей в местах совместной прокладки сетей отопления и ГВС с выносом сетей отоп- ления, от ТП № 8 (ул. Дзержинского, 8а) до домов № 11,13,15,17 по ул. Ц. Бульвар и Д/С по ул. Ц. Бульвар,9Б | 17657,0 | 2021 | Повышение надежности и качества тепло- снабжения. Снижение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Замена на трубопроводы в ППУ(ППМ) изоляции. |
| 1-15 | Реконструкция тепловых сетей от точки врезки в районе д.№9 по ул. Калинина, на пересечении ул.Кировградская/ ул. Калинина до ТП №4 (по ул. Лермонтова, 17Б). | 4983,4 | 2021 | Повышение надежности и качества тепло- снабжения. Снижение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Замена на трубопроводы в ППУ(ППМ) изоляции. |
| 1-16 | Строительство сетей ГВС с циркуляцией для существующих МКД подключенных к СЦТ "МКР-5". | 14145,3 | 2022-2023 | Обеспечение надѐжного централизованного горячего водоснабжения для жителей МКД. | ─ | 4.1 | Прокладка совместно с сетями теплоснабжения. Двухтрубная система с цирку- ляцией. Рекомендуется использовать полипропиленовые трубы в ППУ изоля- ции. |
| 1-17 | Строительство сетей теплоснабжения потребителей перспективного жилого района «Новый Северный». | 33005,7 | 2022-2023 | Повышение надежности и качества тепло- снабжения. Снижение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | ─ | 4.1 | Рекомендуется подземная канальная прокладка трубами в ППУ (ППМ) изоляции. |
| 1-18 | Установка индивидуальных тепловых пунктов в МКД. | 32400,0 | 2021-2023 | Выполнение требований действующего законодательства по учѐту тепловой энер- гии. Снижение затрат населения на тепло- снабжение. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | ИТП должны обеспечивать: учѐт тепловой энергии; автоматическое погодное регулирование тепловой нагрузки. |
| 1-19 | Наладка гидравлического режима работы сетей теплоснабжения. | 6035,3 | 2021-2023 | Повышение качества теплоснабжения. Экономия ТЭР. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Разработка и калибровка электронной модели. Гидравлические расчѐты. Уста- нока балансирующих устройств. |
| 1-20 | Автоматизация и диспетчеризация котельных 4,8МВт (Кировград, ул. Кировградская, 6г) и 12МВт (Кировград- ский ГО, п.Левиха, ул. Куйбышева, 9г) | 10000,0 | 2023 | Повышение надѐжности и качества тепло- снабжения. Экономия ТЭР. Снижение по- стоянных ихдержек. | нд | 4.1; 4.2 и 4.3 | Дооснащение системы автоматики котельных, установка электросчѐтчиков, шкафов диспетчеризации и автоматики, разработка и наладка SCADA системы и т.д. |
| Итого инвестиции в сфере теплоснабжения: | 377149,6 |  |  |  |  |  |

| Номер проекта | Наименование проекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок реа- лизации | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупае- мости, лет | Номер индикатора (см. табл. 17) на ко- торый вли- яет проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| 2-1 | Получение новой лицензии на недропользование на скважины Ежовского месторождения подземных вод экс- плуатируемые ОАО "ОТСК" по концессионному соглашению с МУГИСО. | 7,5 | 2020 | Соблюдение требований действующего законодательства. Правовая возможность эксплуатации скважин и добычи воды. | ─ | 1.1 | 1)сбор исходных данных и необходимой документации и подача пакета доку- ментов в Уралнедра; 2)устранение замечаний Уралнедра; 3)получение лицензии ОАО "ОТСК". |
| 2-2 | Передача двух скважин находящихся в казне Кировградского ГО в эксплуатацию ОАО "ОТСК". | 0 | 2020 | Возможность реализации проекта освоения Ежовского месторождения подземных вод в полном объеме | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 | 1)определение способа передачи; 2)подготовка документации; 3)заключение договора (аренда, концессия). |
| 2-3 | Получение новой лицензии на недропользование на скважины Ежовского месторождения подземных вод экс- плуатируемые ОАО "ОТСК" по концессионному соглашению с Администрацией. | 7,5 | 2020-2021 | Соблюдение требований действующего законодательства. Правовая возможность эксплуатации скважин и добычи воды. | ─ | 1.1 | 1)сбор исходных данных и необходимой документации и подача пакета доку- ментов в Уралнедра; 2)устранение замечаний Уралнедра; 3)получение лицензии ОАО "ОТСК". |
| 2-4 | Реализация проекта по модернизации системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема. | 77300 | 2020 | Уход от поверхностного водозабора | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 | 1)проведение торгов по выбору подрядной организации; 2)реализация 1-го эта- па: включение в работу скважин 115,116,142; 3)реализация 2-го этапа: включе- ние в работу скважин 105,108. (РЕАЛИЗОВАНО) |
| 2-5 | Обследование и восстановление работоспособности скважин №41, 139. | 1000 | 2023 | Обеспечение потребителей водой питьевого качества, повышение надежности водо- снабжения. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-6 | Установка дизель генераторных установок на каждой скважине. | 5500 | 2022 | Повышение надежности водоснабжения. | ─ | 1.1 |  |
| 2-7 | Новое строительство ограждения и благоустройства зоны санитарной охраны 1 пояса Северного участка Ежовского месторождения подземных вод | 6000 | 2020-2024 | Соблюдение требований действующего законодательства. Обеспечение безопасно- го использования водозаборных сооруже- ний. | ─ | 1.3 |  |
| 2-8 | Окончание строительства, и пуско-наладка станции водоподготовки и насосной станции второго подъема в г. Кировград т.ч. реконструкция котельной для отопления станции второго подъема (или строительство газовой котельной 2020 год) | 240000 | 2020 | Получение воды питьевого качества и до- ставка ее до г. Кировград | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 | (РЕАЛИЗОВАНО) |
| 2-9 | Строительство и пуско-наладочные работы станции третьего подъема с резервуарами в г. Кировград. | 133000 | 2020 | Хранение воды питьевого качества в необ- ходимых объемах и поставка ее в г. Киров- град. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-10 | Восстановление скважин №№ 42, 115, 116, 142, 105, 108 с прокладкой водоводов. | 6000 | 2020 | Обеспечение потребителей водой питьевого качества, повышение надежности водо- снабжения. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-11 | Выполнение работ по гидравлическому расчету основных водопроводных сетей г. Кировград. Обследование водопроводных колодцев, составление карточек на водопроводные колодцы, составление электронной схемы водоснабжения и гидравлический расчет сети. | 2000 | 2020 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-12 | Модернизация водопроводных сетей в соответствие с гидравлическим расчетом в части переключения потре- бителей получающих воду из Шигирского водохранилища на воду Ежовского месторождения подземных вод. | 50000 | 2021 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-13 | Строительство сетей от точек подключения до территории промышленных предприятий с переводом питьево- го водоснабжения предприятий на воду Ежовского месторождения. | по расчѐту | 2021-2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-14 | Прокладка нового водовода от станции 2-го подъема до станции 3-го подъема в г. Кировград. | 40000 | 2021 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-15 | Замена аварийных участков водопроводных сетей г. Кировград и участков рекомендованных в гидравлическом расчете. | 52796 | 2023-2026 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-16 | Реконструкция повысительных насосных станций в г. Кировград на основе произведенного расчета. | 6045 | 2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-17 | Замена запорной арматуры в г. Кировград. | 1600 | 2022-2026 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-18 | Восстановление колодцев водопроводных сетей в г. Кировград. | 41000 | 2021-2026 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-19 | Проектирование, монтаж и наладка системы автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения и водоотведения г. Кировград (1,2 и 3-ий подъемы) в целом. | 5000 | 2020-2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-20 | Проектно-изыскательные работы по строительству станции очистки воды, производительностью 350 м3/сут. в п. Карпушиха. | 5584 | 2021 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-21 | Строительство станции очистки воды в п. Карпушиха производительностью 350 м3./сут. | 55840 | 2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-22 | Очистка днища старицы р. Шайтанка в месте расположения ряжевого оголовка, обеспечивающего подачу воды в п. Карпушиха. | 4981 | 2021 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1 и 1.3 |  |
| 2-23 | Реконструкция насосной станции I-го подъема с заменой насосов и установкой частотных преобразователей п. Карпушиха. | 1209 | 2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-24 | Реконструкция водовода от водозабора на р. Шайтанка до резервуара в п. Карпушиха протяженностью 1,3 км. | 9100 | 2020 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |

| Номер проекта | Наименование проекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок реа- лизации | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупае- мости, лет | Номер индикатора (см. табл. 17) на ко- торый вли- яет проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-25 | Замена водопроводных сетей по п. Карпушиха с заменой запорной арматуры. | 10000 | 2020-2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-26 | Установка узла учета на насосной станции I-го подъема п. Карпушиха (р. Шайтанка). | 40 | 2020 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.2 |  |
| 2-27 | Разработка проекта реконструкции станции очистки питьевой воды п. Левиха производительностью 1,5 тыс. м3/сут. | 5570 | 2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-28 | Реконструкция станции очистки питьевой воды п. Левиха производительностью 1,5 тыс. м3/сут. | 55700 | 2023 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-29 | Строительство новой нитки водовода от НФС п. Левиха до насосной станции II -го подъема протяженностью 4,526 км. | 30421 | 2024 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-30 | Замена водопроводных сетей по п. Левиха с заменой запорной арматуры. | 32408 | 2022 – 2026 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-31 | Очистка водоприемных сооружений водозабора от донных отложений в п. Левиха. | 8000 | 2022 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1 и 1.3 |  |
| 2-32 | Установка узла учета на насосной станции I-го подъема п. Левиха (р. Тагил). | 40 | 2020 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.2 |  |
| 2-33 | Установка узла учета на насосной станции II -го подъема п. Левиха (р. Тагил). | 40 | 2020 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.2 |  |
| 2-34 | Замена изношенных участков сетей водоснабжения в п. Нейво-Рудянка. | 10000 | 2020-2025 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-35 | Модернизация насосной группы водозабора п. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки. | 151,1 | 2020-2024 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| 2-36 | Восстановление скважины на железнодорожном районе и включение ее в работу для водоснабжения потреби- телей в п. Нейво-Рудянка. | 500 | 2021-2025 | Повышение надежности водоснабжения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 1.1; 1.2 и 1.3 |  |
| Итого инвестиции в сфере водоснабжения: | 896840 |  |  |  |  |  |
| 3. Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| 3-1 | Установка прибора учета расхода сточных вод на безнапорном коллекторе в п. Карпушиха. | 93 | 2020 | Учет фактического объема стоков. | ─ | ─ |  |
| 3-2 | Строительство блочных очистных сооружений хоз.-бытовой канализации в п. Карпушиха. | 35640 | 2020-2021 | Улучшение качества очистки стоков. Увели- чение производительности очистных соору- жений. | ─ | 2.1 и 2.2 | 1)Разработка проектной документации. Проведение согласования и государ- ственной экспертизы. 2)Строительство блочных очистных сооружений хоз.- бытовой канализации п. Карпушиха. |
| 3-3 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в п. Карпушиха. | 570 | 2020-2025 | Контроль качества очистки стоков. | ─ | 2.1 и 2.2 |  |
| 3-4 | Реконструкция сетей водоотведения с колодцами (замена изношенных участков) в п. Карпушиха. | 5000 | 2020–2025 | Улучшение санитарно эпидемиологической обстановки. Повышение надежности работы системы водоотведения | ─ | 2.1 и 2.2 | Применение современных пластиковых трубопроводов. |
| 3-5 | Установка прибора учета расхода сточных вод на безнапорном коллекторе в п. Нейво-Рудянка. | 90 | 2020 | Учет фактического объема стоков. | ─ | ─ |  |
| 3-6 | Строительство блочных очистных сооружений хоз.-бытовой канализации в п. Нейво-Рудянка. | 57024 | 2020-2021 | Улучшение качества очистки. Увеличение производительности очистных сооружений. | ─ | 2.1 и 2.2 | 1)Разработка проектной документации. Проведение согласования и государ- ственной экспертизы. 2)Строительство блочных очистных сооружений хоз.- бытовой канализации п. Нейво-Рудянка. |
| 3-7 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в п. Нейво-Рудянка. | 570 | 2020-2025 | Контроль качества очистки стоков. | ─ | 2.1 и 2.2 |  |
| 3-8 | Реконструкция сетей водоотведения с колодцами (замена изношенных участков) в п. Нейво-Рудянка. | 5000 | 2020–2025 | Улучшение санитарно эпидемиологической обстановки. Повышение надежности работы системы водоотведения | ─ | 2.1 и 2.2 | Применение современных пластиковых трубопроводов. |
| 3-9 | Установка прибора учета расхода сточных вод на безнапорном коллекторе в п. Левиха. | 90 | 2020 | Учет фактического объема стоков. | ─ | ─ |  |
| 3-10 | Строительство блочных очистных сооружений хоз.-бытовой канализации в п. Левиха. | 104604 | 2023-2024 | Улучшение качества очистки. Увеличение производительности очистных сооружений. | ─ | 2.1 и 2.2 | 1)Разработка проектной документации. Проведение согласования и государ- ственной экспертизы. 2)Строительство блочных очистных сооружений хоз.- бытовой канализации п. Нейво-Рудянка. |
| 3-11 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в п. Левиха. | 570 | 2020-2025 | Контроль качества очистки стоков. | ─ | 2.1 и 2.2 |  |
| 3-12 | Реконструкция сетей водоотведения с колодцами (замена изношенных участков) в п. Левиха. | 10000 | 2020–2025 | Улучшение санитарно эпидемиологической обстановки. Повышение надежности работы системы водоотведения | ─ | 2.1 и 2.2 | Применение современных пластиковых трубопроводов. |

| Номер проекта | Наименование проекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок реа- лизации | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупае- мости, лет | Номер индикатора (см. табл. 17) на ко- торый вли- яет проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-13 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации в г. Кировград с увеличением производи- тельности до 16тыс. м3/сут. | 276396 | 2021-2023 | Улучшение качества очистки. Увеличение производительности очистных сооружений. | ─ | 2.1 и 2.2 | 1)Разработка проектной документации. Проведение согласования и государ- ственной экспертизы. 2)Модернизация очистных сооружений: реконструкция аэротенков, вторичных отстойников, сетей по площадке, замена воздуходувок, строительство здания решеток, песколовок, первичных отстойников, станции УФ-обеззараживания, станции обезвоживания осадка. |
| 3-14 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в г. Кировград. | 270 | 2020-2025 | Контроль качества очистки стоков. | ─ | 2.1 и 2.2 |  |
| 3-15 | Модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки КНС №3 г. Кировграда (насос - 2шт). | 1000 | 2024-2025 | Повышение надежности водоотведения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 2.1 и 2.2 | Применение современных пластиковых трубопроводов. |
| 3-16 | Модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки КНС п. Левиха (насос - 2шт). | 1000 | 2024-2025 | Повышение надежности водоотведения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 2.1 и 2.2 | Применение современных пластиковых трубопроводов. |
| 3-17 | Модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насосной установки КНС п. Нейво-Рудянка (насос - 2шт). | 1000 | 2024-2025 | Повышение надежности водоотведения. Повышение энергоэффективности. | ─ | 2.1 и 2.2 | 1)Разработка проектной документации. Проведение согласования и государ- ственной экспертизы. 2)Модернизация очистных сооружений: реконструкция аэротенков, вторичных отстойников, сетей по площадке, замена воздуходувок, строительство здания решеток, песколовок, первичных отстойников, станции УФ-обеззараживания, станции обезвоживания осадка. |
| 3-18 | Строительство контактного резервуара на очистных сооружениях п. Карпушиха. | 5000 | 2024-2025 | Улучшение качества очистки стоков. Увели- чение производительности очистных соору- жений. | ─ | 2.1 и 2.2 |  |
| Итого инвестиции в сфере водоотведения: | 503917 |  |  |  |  |  |
| 4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. |
| 4-1 | Техническое перевооружение участка газопровода высокого давления для потребителей с. Карпушиха и с. Левиха (1, 2 этап), Кировградский городской округ, Свердловская область | 10000 | 2020 | Обеспечение надежности системы газоснабжения. | ─ | 6.1 | Мероприятие предусмотрено в региональной программе газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2019 - 2023 годы |
| 4-2 | Газоснабжение жилых домов по ул. 8 марта г. Кировград. | 800 | 2021-2022 | Обеспечение потребителей сетевым при- родным газом. | ─ | 8.1.7 | Протяжѐнность газопровода около 250 метров. |
| Итого инвестиции в сфере газоснабжения: | 10800 |  |  |  |  |  |
| 5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. |
| 5-1 | Техническое перевооружение существующей системы уличного освещения в населѐнных пунктах Кировград- ского городского округа. | 500 | 2021-2025 | Экономия электроэнергии. Обеспечение нормативной освещѐнности улиц. | 3 | ─ | Замена существующих светильников в количестве 1500 штук на светодиодные. |
| 5-2 | Реконструкция КЛ 6 кВ, литер 98, 99,100 для приведения показателей качества электрической энергии в соот- ветствие требованиям ГОСТ 32144-2013 в г. Кировград (5,8 км) | 684 | 2025-2026 | Повышение качества электроснабжения. | ─ | 5.2 |  |
| 5-3 | Установка стабилизатора напряжения на ВЛ 0,4 кВ ТП-3134 – ф. 1 (улучшение качества электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Декабристов. д. 54) (1 шт.) | 791 | 2019-2020 | Повышение качества электроснабжения. Выполнение требований действующего законодательства. | ─ | 5.2 |  |
| 5-4 | Строительство производственно-ремонтной базы Кировградского РЭС (1 шт.) | 83152 | 2011-2021 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | ─ |  |
| 5-5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Карпушиха, входящей в электросетевой комплекс подстанции «Карпушиха» 110/35/6 кВ (для электроснабжения энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания») (16 МВА) | 156641 | 2020-2022 | Электроснабжение энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания». | ─ | 5.1 |  |
| 5-6 | Строительство КВЛ 35 кВ Карпушиха – Шайтанский рудник (для электроснабжения энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания») (4,4 км) | 40392 | 2020-2021 | Электроснабжение энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания». | ─ | 5.1 |  |
| 5-7 | Строительство ответвления 35 кВ на ПС 35 кВ Шайтанский рудник от ВЛ 35 кВ Карпушиха – Левиха (для элек- троснабжения энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания») (0,03 км) | 1633 | 2020-2021 | Электроснабжение энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания». | ─ | 5.1 |  |
| 5-8 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Карпушиха. Ретрофит ячеек № 6, 16 (электросетевой комплекс ПС 110/35/6 кВ Карпушиха) (2 шт.) | 2125 | 2019-2020 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| 5-9 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3405, ВЛ 0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 3403 – Р.Люксембург, Фрунзе для приведения качества электроэнергии согласно ГОСТ 32144-2013 п. Карпушиха, ул. Ударная. (0,288 км, 1 шт) | 49,6 | 2019-2020 | Повышение качества электроснабжения. Выполнение требований действующего законодательства. | ─ | 5.2 |  |
| 5-10 | Реконструкция ВЛ 6кВ ПС Левиха-ТП 3205 (система электроснабжения, литер 17б). Замена неизолированного провода на СИП (3,0 км) | 4921 | 2022-2023 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| 5-11 | Модернизация ПС 35/6/3 кВ Левиха. Замена ограждения (1 шт) | 83,5 | 2025-2026 | Выполнение требований действующего законодательства. | ─ | 5.1 |  |
| 5-12 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Карпушиха (электросетевой комплекс подстанции «Карпушиха» 110/35/6 кВ). Замена ограждения (1 шт) | 82,7 | 2025-2026 | Выполнение требований действующего законодательства. | ─ | 5.1 |  |
| 5-13 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ежовая. Замена ограждения (1 шт) | 83,5 | 2025-2026 | Выполнение требований действующего законодательства. | ─ | 5.1 |  |

| Номер проекта | Наименование проекта | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок реа- лизации | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупае- мости, лет | Номер индикатора (см. табл. 17) на ко- торый вли- яет проект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-14 | Модернизация ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Рудянка (электросетевой комплекс п. Нейво-Рудянка) для повышения надежности электроснабжения п. Нейво-Рудянка (установка дополнительной ячейки – 1 шт.) | 328,4 | 2025-2026 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| 5-15 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС Ежовая – ЦРП Ломовский Рудник (система электроснабжения, литер 28Б, входящая в ЭСК ПС 35/6 кВ «Ежовая»). Замена неизолированного провода на СИП (5,3 км) | 8567 | 2023-2024 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| 5-16 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС Рудянка – Рудянка 2 (электросетевой комплекс, включающий ВЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-501 литера 4). Замена неизолированного провода на СИП (2,5 км) | 4120 | 2022-2023 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| 5-17 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-3401 ЦРП Ломовский Рудник (система электроснабжения, литер 23Б, входящей в ЭСК ПС 35/6 кВ «Ежовая»). Замена неизолированного провода на СИП (6,5 км) | 10500 | 2023-2024 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| 5-18 | Реконструкция КВЛ 6 кВ ПС Рудянка – ЛХЗ 1 для повышения надежности электроснабжения п. Нейво-Рудянка (0,16 км) | 150 | 2025-2026 | Повышение надѐжности электроснабжения. | ─ | 5.1 |  |
| Итого инвестиции в сфере электроснабжения: | 314804 |  |  |  |  |  |
| 6. Программа инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО. |
| 6-1 | Санитарная очистка территории Кировградского городского округа. Ликвидация несанкционированных свалок. Изготовление и установка аншлагов «Свалка мусора запрещена». Организация размещения достаточного количества урн для мусора. | 1000 | 2021-2025 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Улучшение санитар- ной, экологической обстановки в округе. | ─ | ─ | Рекомендуется проводить предложенные меры в комплексе, ежегодно и на постоянной основе. |
| 6-2 | Подготовка и обустройство площадок для сбора ТКО. Приобретение и установка контейнеров. | 16000 | 2020-2022 | Улучшение санитарной, экологической об- становки в округе. | ─ | ─ | Соответствующая заявка направлена в 2019г. в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. |
| 6-3 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Проведение воспитательно-разъяснительной работы в детских садах, школах, учебных заведениях. Проведение акций (субботников) по очистки территории поселения от мусора с привлечением детей и молодѐжи. Привлечение СМИ (газет, телевидения, социальных сетей, баннеров и т.д) для пропаганды эстетической и экологической культуры населения. | 500 | 2021-2025 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Улучшение санитар- ной, экологической обстановки в округе. | ─ | ─ | Рекомендуется проводить предложенные меры в комплексе, ежегодно и на постоянной основе. |
| Итого инвестиции в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов: | 17500 |  |  |  |  |  |
| Всего инвестиции на реализацию проектов в коммунальной инфраструктуре: | 2121010 |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

  - Краткое описание форм организации проектов.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

    - проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования коммунальными организациями;

    - проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

    - проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

    - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций;

    - проекты, реализуемые за счет бюджетов разных уровней (муниципального, регионального, федерального).

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТКО.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы

коммунальной инфраструктуры,  определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса, программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разра батывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осу ществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики - совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды дея- тельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Прави- тельство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов РФ по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03. 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 21.06.2011 № 154-э/4.

  - Источники и объемы финансирования по проектам.

Совокупные  финансовые  потребности  на  период  реализации	Программы составляют

2121,01 млн. руб., в т.ч.:

    - средства федерального бюджета – 0,00 млн. руб.;

    - средства регионального бюджета – 1069,37 млн. руб.;

    - средства муниципального бюджета – 244,31 млн. руб.;

    - плата за технологическое присоединение - 0,70 млн. руб.;

    - инвестиционная надбавка к тарифу – 439,06 млн. руб.;

    - собственные средства ресурсоснабжающих организаций – 305,42 млн. руб.;

    - иные источники – 62,15 млн. руб.

График финансирования Программы приведён в таблице 14.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов должно осуществляться в том числе, за счет привлечения средств бюджетов всех уровней.

С целью уменьшения нагрузки на бюджет, повышения эффективности и темпов реализации мероприятий источники финансирования для их реализации определены исходя из следующих соображений:

    - по причине относительно небольшого срока окупаемости при реализации проектов в сфере теплоснабжения их финансирование рекомендуется осуществлять, в том числе, за счёт инвестиционной надбавки к тарифу;

    - по причине относительно небольшого срока окупаемости проектов по системам наружного освещения при финансировании мероприятий рекомендуется использовать механизмы энергосервисных контрактов;

    - развитие существующих и строительство новых участков газовых сетей рекомендуется осуществлять за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, а также инвестиционной составляющей газораспределительных организаций;

    - присоединение новых абонентов к сетям систем коммунальной инфраструктуры за счёт платы за технологическое присоединение;

    - в сфере сбора и транспортировки твердых бытовых отходов финансирование мероприятий планируется, в основном, за счёт средств регионального и муниципального бюджетов, а также инвестиционной составляющей регионального оператора по обращению с ТКО;

    - проекты в сфере водоснабжения и водоотведения с одной стороны являются очень затратными и имеют сроки окупаемости более 30 лет, с другой стороны реализация этих проек- тов является жизненно необходимой, поэтому их финансирование должно осуществляться за счёт бюджетных средств.

Основная финансовая нагрузка на региональный и муниципальный бюджеты ожидается при реализации проектов в сфере водоснабжения и водоотведения связанных с реконструкцией, техническим перевооружением узловых объектов (КОС, ВОС, КНС), сетей водоснабжения и водоотведения, а также со строительством новых централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Таблица 14 График финансирования проектов Программы по периодам реализации.

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа инвестиционных проектов в теплоснаб- жении. | всего | 377,150 | 52,49 | 94,22 | 111,75 | 100,30 | 10,47 | 7,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 6,48 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный бюджет | 6,48 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | инвестиционная надбавка | 328,71 | 52,49 | 81,41 | 98,93 | 77,49 | 10,47 | 7,91 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 16,04 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 12,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 19,44 | 0,00 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1-1 | Установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 7 МВт с водогрейными котлами на территории котельной №1 по адресу: г. Кировград, ул. Дзержинского, 9Г | всего | 34,42 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 34,42 |  |  | 17,21 | 17,21 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Установка блочно-модульной газовой котельной мощностью 16МВт с водогрейными котлами на территории котельной №3 по адресу: г. Кировград, ул. Декабристов, 1Б | всего | 61,93 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 61,93 | 20,64 | 20,64 | 20,64 |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | Строительство автоматической блочно-модульной газовой котельной мощностью ~7МВт на территории перспективного жилого района «Новый Северный» | всего | 34,42 | 0,00 | 0,00 | 17,21 | 17,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 34,42 |  |  | 17,21 | 17,21 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | Строительство теплового пункта с инженерными сетями с пере- водом нагрузок от ТП№ 4 по ул. Лермонтова, 17Б и ТП№10 по ул. Февральская, 27а. Предусмотреть прокладку новых тепловых сетей от планируемого ТП до точек врезок в существующую сеть теплоснабжения. | всего | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инвестиционная надбавка | 20,30 |  |  | 20,30 |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-5 | Модернизация насосной группы котельной СОШ с заменой (об- новлением) насосной установки. | всего | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | Модернизация насосной группы котельной с. Карпушиха с заме- ной (обновлением) насосной установки | всего | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-7 | Модернизация насосной группы тепловых пунктов №2 и №4 в п. Левиха с заменой (обновлением) насосной установки | всего | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-8 | Реконструкция в виде модернизации теплового пункта №1. | всего | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 10,47 |  |  |  |  | 10,47 |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-9 | Реконструкция теплового пункта ТП № 11 по ул. Декабристов, 14б с инженерными сетями, с переводом нагрузки с ТП№9 по ул. Кировградская, 24а на ТП № 11 и с дальнейшим выводом из эксплуатации ТП №9. | всего | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инвестиционная надбавка | 13,50 |  |  |  | 13,50 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-10 | Реконструкция в виде модернизации теплового пункта №6 по ул. Щербакова, 1а. | всего | 7,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 7,91 |  |  |  |  |  | 7,91 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-11 | Реконструкция в виде модернизации теплового пункта №8 по ул. Дзержинского, 8а | всего | 16,01 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 16,01 |  | 16,01 |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-12 | Замена и реконструкция сохраняемых сетей теплоснабжения в г. Кировград протяженностью 4,76 км в двухтрубном исчислении. | всего | 44,23 | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 44,23 | 22,12 | 22,12 |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-13 | Реконструкция тепловых сетей новой котельной №2А в связи с их физическим износом. | всего | 9,43 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 9,43 | 9,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-14 | Реконструкция тепловых сетей в местах совместной прокладки сетей отопления и ГВС с выносом сетей отопления, от ТП № 8 (ул. Дзержинского, 8а) до домов № 11,13,15,17 по ул. Ц. Бульвар и Д/С по ул. Ц. Бульвар,9Б | всего | 17,66 | 0,00 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инвестиционная надбавка | 17,66 |  | 17,66 |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-15 | Реконструкция тепловых сетей от точки врезки в районе д.№9 по ул. Калинина, на пересечении ул.Кировградская/ ул. Калинина до ТП №4 (по ул. Лермонтова, 17Б). | всего | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 4,98 |  | 4,98 |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-16 | Строительство сетей ГВС с циркуляцией для существующих МКД подключенных к СЦТ "МКР-5". | всего | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 14,15 |  |  | 7,07 | 7,07 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-17 | Строительство сетей теплоснабжения потребителей перспек- тивного жилого района «Новый Северный». | всего | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 33,01 |  |  | 16,50 | 16,50 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-18 | Установка индивидуальных тепловых пунктов в МКД. | всего | 32,40 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 6,48 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 6,48 |  | 2,16 | 2,16 | 2,16 |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 19,44 |  | 6,48 | 6,48 | 6,48 |  |  |
| 1-19 | Наладка гидравлического режима работы сетей теплоснабже- ния. | всего | 6,04 | 0,00 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 6,04 |  | 2,01 | 2,01 | 2,01 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1-20 | Автоматизация и диспетчеризация котельных 4,8МВт (Киров- град, ул. Кировградская, 6г) и 12МВт (Кировградский ГО, п.Левиха, ул. Куйбышева, 9г) | всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 10,00 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов в водоснаб- жении. | всего | 896,84 | 473,77 | 116,20 | 108,30 | 93,93 | 67,65 | 37,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 627,32 | 415,35 | 54,74 | 46,77 | 43,56 | 45,62 | 21,28 |
|  |  | муниципальный бюджет | 161,64 | 49,15 | 27,08 | 29,24 | 20,94 | 20,45 | 14,77 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | инвестиционная надбавка | 92,35 | 6,50 | 23,69 | 31,61 | 28,75 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 15,54 | 2,77 | 10,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,05 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-1 | Получение новой лицензии на недропользование на скважины Ежовского месторождения подземных вод эксплуатируемые ОАО "ОТСК" по концессионному соглашению с МУГИСО. | всего | 0,01 | 0,0075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,01 | 0,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | Передача двух скважин находящихся в казне Кировградского ГО в эксплуатацию ОАО "ОТСК". | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | Получение новой лицензии на недропользование на скважины Ежовского месторождения подземных вод эксплуатируемые ОАО "ОТСК" по концессионному соглашению с Администрацией. | всего | 0,01 | 0,0075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,01 | 0,0075 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | Реализация проекта по модернизации системы водоснабжения г. Кировград. Насосные станции 1-го подъема. | всего | 77,30 | 77,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 69,57 | 69,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 7,73 | 7,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-5 | Обследование и восстановление работоспособности скважин №41, 139. | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,00 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-6 | Установка дизель генераторных установок на каждой скважине. | всего | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5,50 |  |  | 5,50 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-7 | Новое строительство ограждения и благоустройства зоны сани- тарной охраны 1 пояса Северного участка Ежовского месторож- дения подземных вод | всего | 6,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 3,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-8 | Окончание строительства, и пуско-наладка станции водоподго- товки и насосной станции второго подъема в г. Кировград т.ч. реконструкция котельной для отопления станции второго подъ- ема (или строительство газовой котельной 2020 год) | всего | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 216,00 | 216,00 |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный бюджет | 24,00 | 24,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-9 | Строительство и пуско-наладочные работы станции третьего подъема с резервуарами в г. Кировград. | всего | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 119,70 | 119,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 13,30 | 13,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-10 | Восстановление скважин №№ 42, 115, 116, 142, 105, 108 с про- кладкой водоводов. | всего | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 6,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-11 | Выполнение работ по гидравлическому расчету основных водо- проводных сетей г. Кировград. Обследование водопроводных колодцев, составление карточек на водопроводные колодцы, составление электронной схемы водоснабжения и гидравличе- ский расчет сети. | всего | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-12 | Модернизация водопроводных сетей в соответствие с гидравли- ческим расчетом в части переключения потребителей получаю- щих воду из Шигирского водохранилища на воду Ежовского месторождения подземных вод. | всего | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 30,00 |  | 30,00 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-13 | Строительство сетей от точек подключения до территории про- мышленных предприятий с переводом питьевого водоснабжения предприятий на воду Ежовского месторождения. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-14 | Прокладка нового водовода от станции 2-го подъема до станции 3-го подъема в г. Кировград. | всего | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 15,00 |  | 15,00 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5,00 |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-15 | Замена аварийных участков водопроводных сетей г. Кировград и участков рекомендованных в гидравлическом расчете. | всего | 52,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 17,60 | 17,60 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 42,24 |  |  |  | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
|  |  | муниципальный бюджет | 10,56 |  |  |  | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-16 | Реконструкция повысительных насосных станций в г. Кировград на основе произведенного расчета. | всего | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 4,84 |  |  | 4,84 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,21 |  |  | 1,21 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-17 | Замена запорной арматуры в г. Кировград. | всего | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,60 |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-18 | Восстановление колодцев водопроводных сетей в г. Кировград. | всего | 41,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 41,00 |  | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-19 | Проектирование, монтаж и наладка системы автоматизации и диспетчеризации системы водоснабжения и водоотведения г. Кировград (1,2 и 3-ий подъемы) в целом. | всего | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-20 | Проектно-изыскательные работы по строительству станции очистки воды, производительностью 350 м3/сут. в п. Карпушиха. | всего | 5,58 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 2,23 |  | 2,23 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,56 |  | 0,56 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 2,79 |  | 2,79 |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-21 | Строительство станции очистки воды в п. Карпушиха производи- тельностью 350 м3./сут. | всего | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 22,34 |  |  | 22,34 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5,58 |  |  | 5,58 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 27,92 |  |  | 27,92 |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-22 | Очистка днища старицы р. Шайтанка в месте расположения ряжевого оголовка, обеспечивающего подачу воды в п. Карпу- шиха. | всего | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 3,98 |  | 3,98 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,00 |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-23 | Реконструкция насосной станции I-го подъема с заменой насо- сов и установкой частотных преобразователей п. Карпушиха. | всего | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,97 |  |  | 0,97 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,24 |  |  | 0,24 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-24 | Реконструкция водовода от водозабора на р. Шайтанка до ре- зервуара в п. Карпушиха протяженностью 1,3 км. | всего | 9,10 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 7,28 | 7,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,82 | 1,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-25 | Замена водопроводных сетей по п. Карпушиха с заменой запор- ной арматуры. | всего | 10,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 8,00 | 2,40 | 2,80 | 2,80 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2,00 | 0,60 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-26 | Установка узла учета на насосной станции I-го подъема п. Кар- пушиха (р. Шайтанка). | всего | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-27 | Разработка проекта реконструкции станции очистки питьевой воды п. Левиха производительностью 1,5 тыс. м3/сут. | всего | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 2,23 |  |  | 2,23 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,56 |  |  | 0,56 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 2,79 |  |  | 2,79 |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-28 | Реконструкция станции очистки питьевой воды п. Левиха произ- водительностью 1,5 тыс. м3/сут. | всего | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 22,28 |  |  |  | 22,28 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5,57 |  |  |  | 5,57 |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 27,85 |  |  |  | 27,85 |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-29 | Строительство новой нитки водовода от НФС п. Левиха до насосной станции II -го подъема протяженностью 4,526 км. | всего | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,42 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 24,34 |  |  |  |  | 24,34 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 6,08 |  |  |  |  | 6,08 |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-30 | Замена водопроводных сетей по п. Левиха с заменой запорной арматуры. | всего | 32,41 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 25,93 |  |  | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
|  |  | муниципальный бюджет | 6,48 |  |  | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-31 | Очистка водоприемных сооружений водозабора от донных от- ложений в п. Левиха. | всего | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 6,40 |  |  | 6,40 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,60 |  |  | 1,60 |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-32 | Установка узла учета на насосной станции I-го подъема п. Леви- ха (р. Тагил). | всего | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-33 | Установка узла учета на насосной станции II -го подъема п. Левиха (р. Тагил). | всего | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-34 | Замена изношенных участков сетей водоснабжения в п. Нейво- Рудянка. | всего | 10,00 | 1,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 4,00 | 0,40 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,00 | 0,10 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 5,00 | 0,50 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-35 | Модернизация насосной группы водозабора п. Нейво-Рудянка с заменой (обновлением) насосной установки. | всего | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,15 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2-36 | Восстановление скважины на железнодорожном районе и вклю- чение ее в работу для водоснабжения потребителей в п. Нейво- Рудянка. | всего | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,25 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,25 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов в водоотведении. | всего | 503,92 | 46,94 | 142,80 | 96,47 | 148,77 | 60,14 | 8,81 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 422,57 | 37,07 | 123,18 | 86,12 | 127,96 | 45,04 | 3,20 |
|  |  | муниципальный бюджет | 71,09 | 9,27 | 19,28 | 10,01 | 20,47 | 11,26 | 0,80 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | инвестиционная надбавка | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 4,50 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 2,25 | 0,61 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,31 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | Установка прибора учета расхода сточных вод на безнапорном коллекторе в п. Карпушиха. | всего | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,09 | 0,093 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | Строительство блочных очистных сооружений хоз.-бытовой канализации в п. Карпушиха. | всего | 35,64 | 17,82 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 28,51 | 14,26 | 14,26 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 7,13 | 3,56 | 3,56 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в п. Карпушиха. | всего | 0,57 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,57 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | Реконструкция сетей водоотведения с колодцами (замена изно- шенных участков) в п. Карпушиха. | всего | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 4,00 |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,00 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-5 | Установка прибора учета расхода сточных вод на безнапорном коллекторе в п. Нейво-Рудянка. | всего | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-6 | Строительство блочных очистных сооружений хоз.-бытовой канализации в п. Нейво-Рудянка. | всего | 57,02 | 28,51 | 28,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 45,62 | 22,81 | 22,81 |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 11,40 | 5,70 | 5,70 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-7 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в п. Нейво-Рудянка. | всего | 0,57 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,57 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-8 | Реконструкция сетей водоотведения с колодцами (замена изно- шенных участков) в п. Нейво-Рудянка. | всего | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 4,00 |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,00 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-9 | Установка прибора учета расхода сточных вод на безнапорном коллекторе в п. Левиха. | всего | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-10 | Строительство блочных очистных сооружений хоз.-бытовой канализации в п. Левиха. | всего | 104,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 52,30 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 83,68 |  |  |  | 41,84 | 41,84 |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 20,92 |  |  |  | 10,46 | 10,46 |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-11 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в п. Левиха. | всего | 0,57 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,57 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-12 | Реконструкция сетей водоотведения с колодцами (замена изно- шенных участков) в п. Левиха. | всего | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 8,00 |  | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  |  | муниципальный бюджет | 2,00 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-13 | Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализа- ции в г. Кировград с увеличением производительности до 16тыс. м3/сут. | всего | 276,40 | 0,00 | 92,13 | 92,13 | 92,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 248,76 |  | 82,92 | 82,92 | 82,92 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 27,64 |  | 9,21 | 9,21 | 9,21 |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-14 | Соблюдение программы производственного лабораторного контроля сточных вод, отбор проб и анализ их качественного состава в г. Кировград. | всего | 0,270 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,27 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,020 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-15 | Модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насос- ной установки КНС №3 г. Кировграда (насос - 2шт). | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 1,00 |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-16 | Модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насос- ной установки КНС п. Левиха (насос - 2шт). | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 1,00 |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-17 | Модернизация насосной группы с заменой (обновлением) насос- ной установки КНС п. Нейво-Рудянка (насос - 2шт). | всего | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 1,00 |  |  |  |  | 0,50 | 0,50 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3-18 | Строительство контактного резервуара на очистных сооружени- ях п. Карпушиха. | всего | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 5,00 |  |  |  |  | 2,00 | 3,00 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа инвестиционных проектов в газоснабжении. | всего | 10,80 | 10,00 | 0,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | инвестиционная надбавка | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-1 | Техническое перевооружение участка газопровода высокого давления для потребителей с. Карпушиха и с. Левиха (1, 2 этап), Кировградский городской округ, Свердловская область | всего | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2 | Газоснабжение жилых домов по ул. 8 марта г. Кировград. | всего | 0,80 | 0,00 | 0,10 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,70 |  |  | 0,70 |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. | всего | 314,80 | 23,32 | 162,89 | 99,15 | 9,22 | 18,72 | 1,51 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 271,59 | 19,11 | 124,97 | 99,05 | 9,12 | 18,62 | 0,73 |
|  |  | иные источники | 42,71 | 4,21 | 37,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 5-1 | Техническое перевооружение существующей системы уличного освещения в населѐнных пунктах Кировградского городского округа. | всего | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,50 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 | Реконструкция КЛ 6 кВ, литер 98, 99,100 для приведения показа- телей качества электрической энергии в соответствие требова- ниям ГОСТ 32144-2013 в г. Кировград (5,8 км) | всего | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,68 |  |  |  |  |  | 0,68 |
| 5-3 | Установка стабилизатора напряжения на ВЛ 0,4 кВ ТП-3134 – ф. 1 (улучшение качества электроснабжения жилого дома, находя- щегося по адресу: Свердловская область, г. Кировград, ул. Де- кабристов. д. 54) (1 шт.) | всего | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,79 | 0,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-4 | Строительство производственно-ремонтной базы Кировградско- го РЭС (1 шт.) | всего | 83,15 | 8,32 | 74,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 83,15 | 8,32 | 74,84 |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Карпушиха, входящей в электро- сетевой комплекс подстанции «Карпушиха» 110/35/6 кВ (для электроснабжения энергопринимающих устройств ООО «Медно- рудная компания») (16 МВА) | всего | 156,64 | 7,83 | 50,13 | 98,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 156,64 | 7,83 | 50,13 | 98,68 |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-6 | Строительство КВЛ 35 кВ Карпушиха – Шайтанский рудник (для электроснабжения энергопринимающих устройств ООО «Медно- рудная компания») (4,4 км) | всего | 40,39 | 4,04 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 40,39 | 4,04 | 36,35 |  |  |  |  |
| 5-7 | Строительство ответвления 35 кВ на ПС 35 кВ Шайтанский руд- ник от ВЛ 35 кВ Карпушиха – Левиха (для электроснабжения энергопринимающих устройств ООО «Медно-рудная компания») (0,03 км) | всего | 1,63 | 0,16 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 1,63 | 0,16 | 1,47 |  |  |  |  |
| 5-8 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Карпушиха. Ретрофит ячеек № 6, 16 (электросетевой комплекс ПС 110/35/6 кВ Карпу- шиха) (2 шт.) | всего | 2,13 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 2,13 | 2,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-9 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3405, ВЛ 0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 3403 – Р.Люксембург, Фрунзе для приведения качества электроэнер- гии согласно ГОСТ 32144-2013 п. Карпушиха, ул. Ударная. (0,288 км, 1 шт) | всего | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-10 | Реконструкция ВЛ 6кВ ПС Левиха-ТП 3205 (система электро- снабжения, литер 17б). Замена неизолированного провода на СИП (3,0 км) | всего | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 4,73 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 4,92 |  |  | 0,19 | 4,73 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-11 | Модернизация ПС 35/6/3 кВ Левиха. Замена ограждения (1 шт) | всего | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-12 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Карпушиха (электросетевой ком- плекс подстанции «Карпушиха» 110/35/6 кВ). Замена ограждения (1 шт) | всего | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-13 | Модернизация ПС 35/6 кВ Ежовая. Замена ограждения (1 шт) | всего | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,08 |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-14 | Модернизация ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Рудянка (электросетевой комплекс п. Нейво-Рудянка) для повышения надежности элек- троснабжения п. Нейво-Рудянка (установка дополнительной ячейки – 1 шт.) | всего | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,33 |  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-15 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС Ежовая – ЦРП Ломовский Рудник (система электроснабжения, литер 28Б, входящая в ЭСК ПС 35/6 кВ «Ежовая»). Замена неизолированного провода на СИП (5,3 км) | всего | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,35 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 8,57 |  |  |  | 0,22 | 8,35 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-16 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС Рудянка – Рудянка 2 (электросетевой комплекс, включающий ВЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-501 литера 4). Замена неизолированного прово- да на СИП (2,5 км) | всего | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 3,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 4,12 |  |  | 0,18 | 3,94 |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-17 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-3401 ЦРП Ломовский Рудник (система электроснабжения, литер 23Б, входящей в ЭСК ПС 35/6 кВ «Ежовая»). Замена неизолированного провода на СИП (6,5 км) | всего | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,27 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 10,50 |  |  |  | 0,23 | 10,27 |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5-18 | Реконструкция КВЛ 6 кВ ПС Рудянка – ЛХЗ 1 для повышения надежности электроснабжения п. Нейво-Рудянка (0,16 км) | всего | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Наименование инвестиционного проекта | Источник финансирования | ВСЕГО | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Программа инвестиционных проектов в в сфере обращения с ТКО. | всего | 17,50 | 3,00 | 6,80 | 6,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | региональный бюджет | 13,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | муниципальный бюджет | 4,50 | 3,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-1 | Санитарная очистка территории Кировградского городского округа. Ликвидация несанкционированных свалок. Изготовление и установка аншлагов «Свалка мусора запрещена». Организа- ция размещения достаточного количества урн для мусора. | всего | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1,00 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6-2 | Подготовка и обустройство площадок для сбора ТКО. Приобре- тение и установка контейнеров. | всего | 16,00 | 3,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 13,00 |  | 6,50 | 6,50 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6-3 | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Проведение воспитательно-разъяснительной работы в детских садах, школах, учебных заведениях. Проведение акций (суббот- ников) по очистки территории поселения от мусора с привлече- нием детей и молодѐжи. Привлечение СМИ (газет, телевидения, социальных сетей, баннеров и т.д) для пропаганды эстетической и экологической культуры населения. | всего | 0,50 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | региональный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 0,50 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | плата за технологич. присоединение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиционная надбавка | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства ресурсснабж. организации | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | всего | 2121,01 | 609,51 | 523,00 | 423,16 | 352,52 | 157,28 | 55,53 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | региональный бюджет | 1069,37 | 452,42 | 186,58 | 141,55 | 173,68 | 90,66 | 24,48 |
|  | муниципальный бюджет | 244,31 | 61,42 | 49,02 | 41,82 | 43,97 | 32,11 | 15,97 |
|  | плата за технологич. присоединение | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | инвестиционная надбавка | 439,06 | 68,99 | 105,10 | 130,54 | 106,24 | 14,87 | 13,31 |
|  | средства ресурсснабж. организации | 305,42 | 22,48 | 137,99 | 102,08 | 22,14 | 19,64 | 1,08 |
|  | иные источники | 62,15 | 4,21 | 44,30 | 6,48 | 6,48 | 0,00 | 0,68 |

  - Уровни	тарифов,	надбавок,	платы	за	подключение,	необходимые	для реализации Программы.

Долгосрочный прогноз индексации тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2019-2036гг. определён в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036г. выполненном Министерством экономического развития (МЭР) РФ:

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ - индексация оптовых цен для населения | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 3,0% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% | июль 2-3% |
| Электроэнергия - индексация та- рифов для населения | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% | июль 5,0% |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 4,0% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% | июль 3-4% |

Прогноз динамики тарифов на коммунальные услуги с учѐтом прогнозируемых МЭР тарифных индексов (с учётом НДС) представлен в таблице 15.

Как было отмечено в подразделе 15.6 реализацию проектов в сфере теплоснабжения рекомендуется осуществлять, в том числе за счёт инвестиционной надбавки к тарифу. В таблице 20 приведён прогнозируемый тариф на тепловую энергию с учётом инвестиционной надбавки, при котором платежи граждан (по установленному нормативу) на ЖКУ не будут превышать значения, установленные в областном стандарте стоимости ЖКУ.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития в стране.

Таблица 15 Тарифы по каждому коммунальному ресурсу для населения округа Муромна II полугодие 2020г.

| №пп | Тариф | Компонент | Период дей- ствия тарифа | Ед. изм. | Величина односта- вочного тарифа для населения (с учѐтом НДС) | Название и реквизиты устанавливающе- го документа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./кВтч | 4,28 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти №273-ПК от 27.12.2019г. | Население в городе в квартирах без стационарных электроплит (одно- зонный тариф). |
| 2 |  | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./кВтч | 3,00 |  | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электропли- тами и (или) электроотопительными установками (однозонный тариф). |
| 3 |  | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./кВтч | 3,00 |  | Население, проживающее в сельских населенных пунктах |
| 4 | Природный газ | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 4,76 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти №70-ПК от 28.06.2019г. | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты. |
| 5 |  | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 5,37 |  | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водо- нагревателя при отсутствии центрального ГВС. |
| 6 |  | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 4,59 |  | На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсут- ствии центрального ГВС. |
| 7 |  | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./тыс.м.куб. | 4720,51 |  | На отопление при одновременном использовании газа на иные нужды… |
| 8 | Тепловая энергия на цели отопления | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./Гкал | 2385,6 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти от 11.12.2019 г. № 172-ПК | ОАО "ОТСК" |
| 10 | Горячее водоснабжение | компонент - вода | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 35,44 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти от 18.12.2019 г. № 250-ПК | ОАО "ОТСК" |
|  |  | компонент - тепловая энергия | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./Гкал | 2385,6 |  |  |
| 11 | Холодная вода | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 35,44 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти №238-ПК от 11.12.2019г. | ОАО "ОТСК" |
| 12 | Водоотведение | ─ | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 21,9 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти №238-ПК от 11.12.2019г. | ОАО "ОТСК" |
| 13 | Вывоз ЖБО (город, частный сектор) |  | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 332,92 | Решение Думы Кировградского городско- го округа от 29.05.2019г. №199 | МП "Благоустройство" |
| 13 | Вывоз ЖБО (город, МКД) |  | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 471,24 | Решение Думы Кировградского городско- го округа от 29.05.2019г. №199 | МП "Благоустройство" |
| 14 | Вывоз и утилизация ТКО |  | с 01.07.2020г. по 31.12.2020г. | руб./м.куб. | 759,48 | Постановление РЭК Свердловской об- ласти №200-ПК от 05.12.2018г. | ООО "ТБО "Экосервис" (г. Первоуральск) |

Таблица 16 Оценка уровня тарифов с учётом надбавок, необходимых для реализации Программы.

| № п/п | Наименование | ед.изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение. |
|  | Прогнозируемый тариф для населения в городе в квартирах без стационарных электроплит (однозонный т а- риф) с учѐтом ИПЦ без инвестиционной надбавки. | руб/кВтч | 4,28 | 4,49 | 4,71 | 4,94 | 5,18 | 5,43 |
|  | Прогнозируемый тариф для населения, проживающее в сельских населенных пунктах с учѐтом ИПЦ без инве- стиционной надбавки. | руб/кВтч | 3,00 | 3,15 | 3,30 | 3,46 | 3,63 | 3,81 |
| 2 | Теплоснабжение |
|  | Прогнозируемый тариф ОАО "ОТСК" с учѐтом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/Гкал | 2385,6 | 2476,3 | 2570,4 | 2668,0 | 2769,4 | 2874,6 |
|  | Прогнозируемый тариф ОАО "ОТСК" с учѐтом ИПЦ и инвестиционной надбавки | руб/Гкал | 2385,6 | 2547,4 | 2522,0 | 2745,2 | 2714,6 | 2955,5 |
| 3 | Холодное водоснабжение |
|  | Прогнозируемый тариф ОАО "ОТСК" с учѐтом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 35,4 | 31,9 | 30,3 | 29,2 | 31,2 | 31,3 |
| 4 | Водоотведение |
|  | Прогнозируемый тариф ОАО "ОТСК" с учѐтом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 21,9 | 24,4 | 24,7 | 25,9 | 26,5 | 26,9 |
| 5 | Газоснабжение |
|  | Прогнозируемый тариф на газоснабжение (приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пли- ты) с учѐтом ИПЦ | руб./м.куб. | 4,76 | 5,47 | 6,30 | 7,24 | 8,33 | 9,57 |
|  | Прогнозируемый тариф на газоснабжение (приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой пл и- ты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС) с учѐтом ИПЦ | руб./м.куб. | 4,59 | 5,28 | 6,07 | 6,98 | 8,03 | 9,23 |
|  | Прогнозируемый тариф на газоснабжение (на отопление при одновременном использовании газа на иные нужды) с учѐтом ИПЦ | руб./тыс.м.куб. | 4,72 | 5,43 | 6,24 | 7,18 | 8,26 | 9,49 |
| 6 | Вывоз и утилизация ТКО |
|  | Прогнозируемый тариф на вывоз и утилизацию ТКО с учѐтом ИПЦ без инвестиционной надбавки | руб/м.куб | 759,48 | 768,8 | 801,7 | 836,0 | 871,8 | 909,1 |

  - Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Расчет расходов населения на коммунальные ресурсы округа Муром произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов по каждому виду коммунальных ресурсов.

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги проведена путем определения пороговых значений платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении нормативной, ожидаемой и предельной платежеспособной возможности населения.

Ожидаемая величина платежей граждан за ЖКУ определяется в расчете на 1 м2 общей площади исходя из прогнозируемых тарифов на ЖКУ и нормативов потребления.

Нормативная величина платежей граждан (с учетом прогнозируемых тарифов в ценах отчетного периода) определена в соответствии с региональным стандартом по установленным нормативам потребления коммунальных ресурсов. При переходе от оплаты за коммунальные ресурсы по установленным нормативам потребления на оплату по фактическому потреблению по приборам учета и при отсутствии отдельных видов благоустройства фактическая величина платежей граждан может изменяться, как правило, в меньшую сторону.

Стоимость ЖКУ (из расчёта на одного проживающего) по округу Муром на II полугодие 2020г. установлена в областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг утверждённом                  .

Нормативы потребления ЖКУ приведены в таблице 5.

Сравнительный анализ уровня платежей граждан с утвержденным областным стандартом стоимости ЖКУ на 2020г. представлен в таблице 16. Анализ выполнен для двух видов жилищ: первый - квартира в МКД и второй - благоустроенный индивидуальный жилой дом. Для каждого вида жилища рассмотрены два уровня обеспеченности жильём: первый – 18м2/чел и второй – 28 м2/чел. При расчётах, для всех четырёх рассматриваемых вариантов, принята семья из трёх человек

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036г., выполненном Министерством экономического развития РФ, рост совокупного платежа населения за коммунальные услуги до 2036 года не должен превышать темпов инфляции (см. табл. 15).

По данным статистики по состоянию на 2020г. доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг составила 18% от общей численности населения округа Муром.

Таблица 15 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030г.

| Показатель | ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз ИПЦ от Минэконораз- вития РФ (ист. сайт http://economy.gov.ru) | у.е. | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |
| Размер индексации совокупного платежа граждан за коммуналь- ные услуги, установленный Правительством РФ | у.е. | 1,034 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

Выводы:

- В 2020г. величина платежей граждан (по установленному нормативу) на ЖКУ превышает значения, установленные в областном стандарте стоимости ЖКУ на 226,48 руб для варианта: семья из трёх человек проживающей в квартире площадью 84м.кв. с ванной, централизованным отоплением и ГВС.

- Фактические платежи граждан ожидаются ниже в связи с «оприбориванием».

- Разница между стоимостью ЖКУ установленной в областном стандарте и расходом на ЖКУ в 2020г. для граждан, проживающих в квартирах (домах) с централизованным теплоснабжением с уровнем обеспеченности 28м2/чел незначительна. Дальнейшее повышение тарифов может повлечь за собой значительное увеличение расходов бюджета на выплату субсидий на оплату ЖКУ.

- Принимая во внимание, что изменение тарифов на ЖКУ и стандартов стоимости ЖКУ происходит пропорционально ИПЦ можно предположить, что с 2020г. по 2030г. картина в целом будет соответствовать 2020г.

- При реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на период до 2030 года необходимо выполнить расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных программ в части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет необходим при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса капитальных вложений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения критериев доступности для потребителей.

Том 1: ПКР систем коммунальной инфраструктуры Кировградского ГО

Расходы на

содержание жилого помещения

10000

8000

Расходы на

утилизацию ТКО

6000

Расходы на

газоснабжение для

целей отопления.

4000

97

Таблица 16 Расходы населения на коммунальные ресурсы в 2020г.

| Наименование | Единицы измерения | 2020г. при уровне обеспеченности жильем 18м.кв. на чел. | 2020г. при уровне обеспеченности жильем 28м.кв. на чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожива- ющей в квартире площадью 54м.кв.с ванной, централизованным отоплением и ГВС | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожи- вающей в доме площадью 54м.кв.с ванной, с отоплением и ГВС от индиви- дуального газо- вого котла | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожива- ющей в квартире площадью 84м.кв.с ванной, централизованным отоплением и ГВС | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожи- вающей в доме площадью 84м.кв.с ванной, с отоплением и ГВС от индиви- дуального газо- вого котла |
| Электроснабжение |
| Норматив потребления | кВт∙ч | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./кВт∙ч | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| Расходы на электроснабжение | руб. | 808,92 | 808,92 | 808,92 | 808,92 |
| Центральное отопление |
| Норматив потребления | Гкал | 1,31 | 0,00 | 2,03 | 0,00 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./Гкал | 2385,60 | 2385,60 | 2385,60 | 2385,60 |
| Расходы на теплоснабжение | руб. | 3117,50 | 0,00 | 4849,45 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение |
| Норматив потребления | м3 | 14,55 | 18,81 | 14,55 | 18,81 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./м3 | 35,44 | 35,44 | 35,44 | 35,44 |
| Расходы на холодное водоснаб- жение | руб. | 515,65 | 666,63 | 515,65 | 666,63 |
| Горячее водоснабжение |
| Норматив потребления | м3 | 12,03 | 0,00 | 12,03 | 0,00 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./м3 | 163,05 | 163,05 | 163,05 | 163,05 |
| Расходы на горячее водоснаб- жение | руб. | 1961,44 | 0,00 | 1961,44 | 0,00 |
| Газоснабжение на цели приготовления пищи и нагрев воды. |
| Норматив потребления | м3 | 30,60 | 60,60 | 30,60 | 60,60 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./м3 | 4,76 | 4,53 | 4,76 | 4,53 |
| Расходы на газоснабжение для приготовления пищи и нагрев воды. | руб. | 145,66 | 274,64 | 145,66 | 274,64 |
| Газоснабжение на цели отопления. |
| Норматив потребления | м3 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 630,00 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./м3 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 |
| Расходы на газоснабжение для целей отопления. | руб. | 0,00 | 1834,65 | 0,00 | 2853,90 |

| Наименование | Единицы измерения | 2020г. при уровне обеспеченности жильем 18м.кв. на чел. | 2020г. при уровне обеспеченности жильем 28м.кв. на чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожива- ющей в квартире площадью 54м.кв.с ванной, централизованным отоплением и ГВС | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожи- вающей в доме площадью 54м.кв.с ванной, с отоплением и ГВС от индиви- дуального газо- вого котла | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожива- ющей в квартире площадью 84м.кв.с ванной, централизованным отоплением и ГВС | Из расчѐта на семью из трѐх человек прожи- вающей в доме площадью 84м.кв.с ванной, с отоплением и ГВС от индиви- дуального газо- вого котла |
| Водоотведение |
| Норматив потребления | м3 | 26,58 | 18,81 | 26,58 | 18,81 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./м3 | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 21,90 |
| Расходы на водоотведение | руб. | 582,10 | 411,94 | 582,10 | 411,94 |
| Вывоз и утилизация ТКО |
| Норматив потребления | м3 | 0,51 | 0,57 | 0,51 | 0,57 |
| Тариф без учѐта инвестицион- ной надбавки | руб./м3 | 759,48 | 759,48 | 759,48 | 759,48 |
| Расходы на утилизацию ТКО | руб. | 387,33 | 432,90 | 387,33 | 432,90 |
| Вывоз ЖБО |
| Норматив потребления | м3 | 0,00 | 18,81 | 0,00 | 18,81 |
| Тариф (город) | руб./м3 | 332,92 | 332,92 | 332,92 | 332,92 |
| Расходы на вывоз ЖБО | руб. | 0,00 | 998,76 | 0,00 | 998,76 |
| Плата за содержание жилого помещения |
| Плата за содержание жилого помещения с полным благо- устройством с газовыми плитами (на основании постановления администрации Кировградского ГО от 20.06.2018г. №665-НПА | руб./м2 | 22,10 | 0,00 | 22,10 | 0,00 |
| Расходы на содержание жилого помещения | руб. | 1193,40 | 0,00 | 1856,40 | 0,00 |
| Плата на капитальный ремонт жилья |
| Плата на капитальный ремонт жилья | руб./м2 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| Расходы на капитальный ремонт жилья | руб. | 524,88 | 524,88 | 816,48 | 816,48 |
| Всего расходы на коммуналь- ные ресурсы | тыс. руб. | 9236,89 | 4954,56 | 11923,43 | 6265,41 |
| Удельный расход на 1м.кв. общей площади | руб./м.кв. | 171,05 | 91,75 | 141,95 | 74,59 |
| Расходы на одного члена се- мьи (отопительный период) | руб./чел. | 3078,96 | 1651,52 | 3974,48 | 2088,47 |
| Областной стандарт стоимости ЖКУ на одного члена семьи состоящей из трѐх человек (отопительный период) утвер- ждѐнный постановлением Правительства Свердловской области №88-ПП от 20.02.2020 года. | руб./чел. | 3748,00 | 3544,00 | 3748,00 | 3544,00 |
| Разница между предельной стоимостью ЖКУ и удельным прогнозируемым расходом. | руб./м.кв. | 669,04 | 1892,48 | -226,48 | 1455,53 |

Раздел 7. Управление программой.

  - Ответственные за реализацию Программы.

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законо- дательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Кировградского ГО. Координатором реализации Программы является Администрация Кировградского ГО, которое осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за ее реализацию.

  - План-график работ по реализации Программы.

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, опреде- ленным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водо- снабжении, водоотведении, газоснабжении, утилизации (захоронении) ТКО (таблица 13).

Реализация программы осуществляется с 2021 по 2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях ре- ализации Программы осуществляется в 2021-2022гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготов- ка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры горо- да;

- анализ данных о результатах планируемых и фактически реализуемых мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- сопоставление и сравнение значений целевых показателей во временном аспекте по фак- ту выполнения прогноза.

  - Порядок корректировки Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ.

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации;

    - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

    - Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

    - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

    - Федеральный закон от 23.11.2004 г. № 261- ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министер- ства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011г.;

    - «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» №48 от 14.04.2008г.;

    - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

    - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

    - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

    - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

    - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

    - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

    - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г.    N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»;

    - Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. № 97 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы»;

    - СТО СМК 71.12.15 «Сбор и транспортирование твердых бытовых отходов»;

    - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

    - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

    - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

    - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

    - СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;

    - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».