СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

Том 3. Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Главы 2 - 17

г. Муром  2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

«М У Р О М П Р О Е К Т»

| Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-ного строительства № П - 020(4)-05062014 от 05.06.2014 г. |  | Заказчик: Управление ЖКХ администрации о. Муром |
| --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2041 года

М-001-20

Том 3

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Главы 2 - 17

г. Муром  2021 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

«М У Р О М П Р О Е К Т»

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2041 года

М-001-20

Том 3

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Главы 2 - 17

Директор							А.В. Лебедева

ГИП							          А.Г. Мясников

г. Муром  2021 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | М-001-20 Том 1 М-001-20 Том 2 М-001-20 Том 3 | Схема теплоснабжения Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Главы 2-17 |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	10

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА……………………………………………………………………………………………10

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	11

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	14

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 	16

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………17

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	18

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	20

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	20

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	35

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА…………………………………………………………………………………………..36

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ……………………………………..46

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ………………..47

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………...48

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………………………………….49

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения………………………………………………………...….49

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения а замечания и предложения….49

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	50

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключённая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| п. Озерный | 1,2 | 0,4224 | 0,4224 | 1,2 |
| п. Черемушки | 0,3 | 0,2390 | 0,2390 | 0,3 |
| п. Белый городок | 0,8 | 0,2735 | 0,2735 | 0,8 |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 11,44 | 4,8673 | 4,6987 | 11,44 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 31,05 | 21,6760 | 22,2653 | 31,05 |
| ул. Кленовая, 28а | 17,2 | 16,4964 | 20,9834 | 30,0 (2018г.) |
| ул. Красноармейская, 15 | 8,44 | 4,3549 | 4,3312 | 8,44 |
| ул. Московская, 47 | 10,53 | 9,8556 | 10,0734 | 12,0 (2016г.) |
| п. Нежиловка | 4,3 | 2,2139 | 4,6450 | 6,5 (2016г.) |
| п. Механизаторов | 6,45 | 4,8304 | 4,9985 | 6,45 |
| РТП | 9,16 | 3,9093 | 3,2285 | 9,16 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 19,8 | 15,3455 | 15,1041 | 19,8 |
| ул. Строителей, 12 | 0,2 | 0,1270 | 0,1270 | 0,2 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 1,0 | 0,8424 | 0,7641 | 1,0 |
| ул. Московская 111б | 15,05 | 16,4687 | 16,7147 | 15,05 |
| РЗШ (РК № 1) | 120,6 | 111,8935 | 109,8522 | 120,6 |
| п. Муромский | 3,6 | 2,2386 | 2,2898 | 3,6 |
| п. Войкова | 2,58 | 2,5044 | 2,7667 | 2,58 |
| ул. Губкина | 4,3 | 1,5793 | 1,6258 | 4,3 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2,7 | 2,4036 | 0 | 0 (2016г.) |
| Проезд Куйбышева, 6 | 30,0 | 14,3579 | 20,6327 | 30,0 |
| ул. Гоголева, 10 | 1,08 | 0,4532 | 0,5339 | 1,08 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 1,72 | 0,7927 | 1,0449 | 1,72 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0258 | 0,0179 | 0,0208 | 0,0258 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,2 | 0,0318 | 0,0292 | 0,2 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 73,0 | 42,6610 | 37,75 | 73,0 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г |  |  |  |  |
| Карачаровское шоссе, 13а | 3,01 | 3,0643 | 26,7432 | 32,0 (2016г.) |
| ул. Кирова, 9 | 4,73 | 4,4137 | 57,6711 | 82,5 |
| Меленковское ш., 1 | 0,18 | 1,277 | 1,343 | 1,2 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 0,054 | 0,039 | 0,054 | 0,039 |
| ул. Советская, 2а | 0,163 | 0,081 | 0,163 | 0,081 |
| ул. Советская, 11 | 0,163 | 0,140 | 0,163 | 0,140 |
| ул. Советская, 38а | 0,329 | 0,233 | 0,329 | 0,233 |
| ул. К.Маркса, 19 | 0,370 | 0,171 | 0,370 | 0,171 |
| ул. Московская, 4а | 0,327 | 0,326 | 0,327 | 0,326 |
| ул. Московская, 10 | 0,083 | 0,063 | 0,083 | 0,063 |
| ул. Московская, 16а | 0,327 | 0,198 | 0,327 | 0,198 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,034 | 0,028 | 0,034 | 0,028 |
| ул. Ленина, 38 | 0,021 | 0,012 | 0,021 | 0,012 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 132,0 | 41,2789 | 42,5048 | 132,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 16,77 | 14,40 | 14,40 | 16,77 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 15760,71 | 5586,19 | 5592,39 | 5592,39 |

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 для городов с населением свыше 100000 человек разработана электронная модель системы теплоснабжения  округа Муром и микрорайона Вербовский.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения представлена на прилагаемом к отчету компакт-диске.

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения городского округа Муром позволяет проводить математическое моделирование режимов работы тепловых сетей.

Электронная модель разработана на основе геоинформационной системы «МЕГАПОЛИС», выполняющей теплогидравлические расчёты сложных многокольцевых тепловых сетей в режимах наладки и эксплуатации.

Электронная модель нанесена на подоснову, снимка со спутника из космоса, на которой представлены источники – котельные и ЦТП, тепловые сети и подключенные потребители.

Нажатием на кнопку в редакторе, а затем на участок или тепловую камеру или потребитель или источник можно вывести на экран табличную информацию, представляющую собой паспортные данные.

Электронная модель позволяет выводить табличную информацию как по исходным данным, так и по результатам теплогидравлического расчёта, а также строить пьезометрические графики, как по направлениям, так и по всей схеме в виде столбчатых пьезометров.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории округа Муром осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твёрдом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

На момент разработки схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения округа Муром не изменился, относительно ранее принятого в утвержденной в установленном порядке, актуализированной в 2019 году, схемы теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения округа Муром нет необходимости.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 |
| п. Черёмушки | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| п. Белый городок | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 187,948 | 187,948 | 187,948 | 189,548 | 189,548 | 189,548 | 189,548 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 938,612 | 938,612 |
| ул. Кленовая, 28а | 839,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 941,480 | 941,480 |
| ул. Красноармейская, 15 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 |
| ул. Московская, 47 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 |
| п. Нежиловка | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 300,468 | 300,468 |
| п. Механизаторов | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 |
| РТП | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 |
| ул. Строителей, 12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 |
| ул. Московская 111б | 678,558 | 678,558 | 678,558 | 688,588 | 688,588 | 688,588 | 688,588 |
| - ТП Московская 111б | 223,736 | 223,736 | 223,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 |
| РЗШ (РК № 1): | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1832,198 | 1832,198 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 352,336 | 352,336 |
| - ЦТП МРЗ | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 691,996 | 691,996 |
| - ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 |
| п. Муромский | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 |
| п. Войкова | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 |
| ул. Губкина | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 399,292 | 399,292 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 |
| ул. Гоголева, 10 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ул. Первомайская, 5 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 |
| ул. Кирова, 9 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 |
| Меленковское ш., 1 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| ул. Советская, 2а | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| ул. Советская, 11 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| ул. Советская, 38а | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| ул. К. Маркса, 19 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| ул. Московская, 4а | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| ул. Московская, 10 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| ул. Московская, 16а | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| ул. Первомайская, 39 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ул. Ленина, 38 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 850,094 | 850,094 | 850,094 | 855,096 | 855,096 | 874,614 | 874,614 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Городским округом Муром планируется строительство новых автономных источников теплоснабжения:

- Блочно-модульная газовая котельная в районе дома №36 по ул. Гоголева установленной мощностью – 0,516 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная по адресу: г. Муром, ул. Мечникова 18а установленной мощностью – 0,2 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная по ул. Лаврентьева, 45 с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной, установленной мощностью – 3,0 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная в поселке Муромский с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной, установленной мощностью – 3,6 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная в пос. Механизаторов г. Муром с ликвидацией котельной Муромского РТП и переключение потребителей на новую котельную.

- Реконструкция ЦТП по ул. Воровского, д. 71а (замена электрощитовой).

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной РК №2, по адресу: г. Муром, ул. Орловская, 23б.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Механизаторов.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной по адресу: г. Муром, ул. Кленовая .

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Муромский.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной по адресу: г. Муром, ул. Лаврентьева, 45.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной РТП по ул. Механизаторов, 38б.

Городским округом Муром рассматривается:

- реконструкция котельной Московская, 47 с установкой котлов РЭМЭКС ТТГ 3000 кВт - 4 шт., ТТС 1000 кВт - 2 шт. (один – рабочий, второй – резервный), установленной мощностью 11,18 Гкал/ч.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной ул. Кленовая, 28а с целью увеличения установленной тепловой мощности на величину имеющегося дефицита, величину рекомендуемого к ней присоединения перспективной нагрузки торгово-развлекательного центра по ул. Бульвар Тихомирова  (5,0 Гкал/ч) и физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Бульвар Тихомирова (2,3 Гкал/ч). После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 30,0 Гкал/ч.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной п. Нежиловка к 2016 г.  с целью увеличения установленной тепловой мощности на величину рекомендуемого к ней присоединения перспективной нагрузки двух торговых центров по ул. Владимирское шоссе (район ГИБДД) суммарной нагрузкой 1,8 Гкал/ч. После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 6,5 Гкал/ч.

Необходимость в реконструкции других котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

Генеральным планом городского округа Муром предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ. На данный момент на территории городского округа Муром имеются следующие негазифицированные котельные:

- котельная п. Озёрный, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Черёмушки, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Белый городок, работающая на угольном топливе.

При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надёжность работы источников теплоснабжения.

Комплектация котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учёта потребляемого топлива, холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа Муром рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов:

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории городского округа Муром есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. По основным котельным имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях – порядка 10-20%.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

  - Модернизация теплотрассы от РК №1 до ТУ №102 (ул. Куликова, 23);

  - Модернизация теплотрассы по ул. Куликова от ул. К. Маркса до ул. Воровского;

  - Модернизация теплотрассы от ЦТП ул. Мечникова до ул. Артёма;

  - Модернизация теплотрассы от моста до ул. Лакина;

  - Модернизация теплотрассы к школе №13 (спортзал);

  - Модернизация теплотрассы в школе №13 (транзит);

  - Модернизация теплотрассы от д. 90 до д.100 по ул. Экземплярского;

  - Модернизация теплотрассы ул. Заводская, д.4 - Экземплярского;

  - Модернизация теплотрассы от ул. Куликова,23 до ул. Лакина, 86;

  - Модернизация теплотрассы от ТК РК№2 до д/с №49;

  - Модернизация теплотрассы от ЦТП до ТК№1 по ул. Чкалова, д.20;

  - Модернизация теплотрассы по ул. Кооперативный проезд, д1 до СОШ №19;

  - Модернизация теплотрассы по ул. Войкова, 3б-5а;

  - Модернизация теплотрассы на д/с №51;

  - Модернизация теплотрассы по ул. Лаврентьева, д.23,25;

  - Модернизация теплотрассы от ГК ул. Красноармейская, 15 до д.№9 по ул. Красноармейская;

  - Модернизация теплотрассы на больничный комплекс;

  - Модернизация теплотрассы от ТК4.25 по Цветочному Бульвару до ул. Спортивная, 8 ТК 4.30;

  - Модернизация теплотрассы от ТК 4.29 по ул. Спортивная, 8 к спорткомплексу;

  - Модернизация теплотрассы от ул. 30 лет Победы до ФОК;

  - Модернизация теплотрассы от ТК6.3 до д.№3 по ул. 30 лет Победы;

  - Модернизация теплотрассы от ТК7.6 до детского сада по ул. Муромская;

  - Модернизация теплотрассы от ТК 2.2 до ТК 2.7 по ул. Муромская;

  - Модернизация теплотрассы от ТК 5.6 до ЦТП №5;

  - Модернизация теплотрассы по ул. 30 лет Победы;

  - Модернизация теплотрассы от ГК до ТК У 4.3;

  - Модернизация теплотрассы от ГК до ЦТП №1.

  - Реконструкция тепловой сети от ЦТП №2 до школы №2 и до домов 15,17,19 по ул. Муромская (пос. Вербовский).

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории округа Муром не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 |
| п. Черёмушки | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 |
| п. Белый городок | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 1554,25 | 1554,25 | 1554,25 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8795,62 | 8795,62 |
| ул. Кленовая, 28а | 7866,26 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 8823,55 | 8823,55 |
| ул. Красноармейская, 15 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 |
| ул. Московская, 47 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 |
| п. Нежиловка | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 2793,46 | 2793,46 |
| п. Механизаторов | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 |
| РТП | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 |
| ул. Строителей, 12 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 |
| ул. Московская 111б | 6226,07 | 6226,07 | 6226,07 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 |
| РЗШ (РК № 1): | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41670,61 | 41670,61 |
| п. Муромский | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 |
| п. Войкова | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 |
| ул. Губкина | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 3356,87 | 3356,87 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 |
| ул. Гоголева, 10 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| ул. Первомайская, 5 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 |
| ул. Куйбышева, 1а | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 |
| ул. Кирова, 9 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 |
| Меленковское ш., 1 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| ул. Советская, 2а | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| ул. Советская, 11 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| ул. Советская, 38а | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| ул. К.Маркса, 19 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 |
| ул. Московская, 4а | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| ул. Московская, 10 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| ул. Московская, 16а | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| ул. Первомайская, 39 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| ул. Ленина, 38 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 28985,78 | 28985,78 | 28985,78 | 29156,33 | 29156,33 | 29821,84 | 29821,84 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент отсутствуют утверждённые методики инженерного расчёта показателей надёжности системы теплоснабжения.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по переводу котельной ЗООЛ «Белый городок» на природный газ составляет порядка 8 899,12 тыс. руб.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке. Объем инвестиций на реализацию инвестиционной программы, предусматривающей реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения составляет: 634298,08 тыс. руб.

Источники инвестиций - бюджеты всех уровней и др.

|  | Перечень основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и местоположение объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализа- ции мероп-риятия | Год оконча-ния реализа-ции мероп- рития | Сумма затрат (в ценах 2015 г), тыс. руб. с НДС |
|  |  |  |  | Едини-цы измере-ния | До реализа-ции мероп-риятия | После реализации мероприя-тия |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП №2 до школы №2 и до домов 15,17,19 по ул. Муромская (пос. Вербовский) | Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии | г. Муром, пос. Вербовский | м |  |  | 2023 | 2023 | 5009,90 |
| 2 | Строительство блочно-модульной котельной в районе хлебокомбината, мощностью 0,35 МВт | Отказ хлебокомбината от подачи тепла населению | г. Муром, проезд Куйбышева | МВт | - | 0,35 | 2020 | 2020 | 10 000,00 |
| 3 | Строительство сети от тепловой камеры ж/д по ул. Куликовой. 19 до тепловой камеры ж/д по ул. Куликова. 13 | Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии | г. Муром, район ЦТП по ул. Куликова, 13 и ЦТП ул. Куликова, 23 | м |  | 1Ø219-276 1Ø159-240 1Ø89-156 1Ø57-264 1Ø40-120 | 2020 | 2020 | 8 000,00 |
| 4 | Строительство блочно-модульной котельной ул. Лаврентьева, д.45, установленной мощностью 7,5 МВт | Повышение эффективности производства тепловой энергии согласно утверждённой схемы теплоснабжения | г. Муром, ул. Лаврентьева, р-он д. 45 | МВт | - | 7,5 |  |  | 53 805,00 |
| 5 | Реконструкция электрощитовой на ЦТП по ул. Воровского,71а | Повышение надёжности, сокращение износа оборудования | г. Муром, ЦТП по ул. Воровского, 71а | кВт | 224 | 224 | 2021 | 2021 | 400,00 |
| 6 | Реконструкция котельной ул. Московская, 47 | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Московская, 47 | МВт | 12,24 | 11,52 | 2024 | 2025 | 49331,23 |
| 7 | Строительство блочно-модульной котельной ул. Гоголева, д.36, установленной мощностью 0,7 МВт | Повышение эффективности производства и передачи тепловой энергии(ликвидация 2700 пог. м. теплотрассы от МСЗ) | г. Муром, ул. Гоголева, р-он д.36 | МВт | - | 0,7 | 2020 | 2023 | 15 000,00 |
| 8 | Реконструкция циркуляционной линии ГВС по ул. Озёрная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская) | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, пос. Вербовский, ул. Озёрная, ул. Ленинградская | м | 530 | 530 | 2023 | 2023 | 2 968,50 |
| 9 | Строительство тепловой сети от котельной по ул. Московская, 111б до ж/д по ул. Чкалова, 12б | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Чкалова | м |  | 1Ø273 – 36 1Ø219 – 706 1Ø108 – 430 1Ø89 – 188 1Ø76 – 481 1Ø57 – 9 1Ø40 – 350 1Ø25 – 45 | 2023 | 2023 | 6 000,00 |
| 10 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Советская | м |  | 1Ø273-36 1Ø219-706 1Ø108-430 1Ø89-188 1Ø76-481 1Ø57-9 1Ø40-350 1Ø25-45 | 2020 | 2020 | 17 250,00 |
| 11 | Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС пл. Прокуророва с подключением домов ул. Муромская 1,1/1/2,1,1/3,ДК 53 | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Теплотрасса п. Вербовский, пл. Прокуророва | м | 400 | 400 | 2020 | 2020 | 6 488,45 |
| 12 | Строительство блочно-модульной котельной и тепловых сетей на п. Механизаторов, ликвидация котельной муромского РТП переключение потребителей на новую котельную | Повышение эффективности и надежности производства тепловой энергии | г. Муром, пос. Механизаторов | МВт | 0 | 10 | 2021 | 2021 | 20 000,00 |
| 13 | Реконструкция ЦТП по ул. Мечникова, 43а (установка пластинчатых теплообменников с установкой частотных преобразователей на отопление и ГВС) | Мероприятия по реконструкции ЦТП Мечникова, 43а приведут к снижению тепловых потерь в связи с тем что в настоящее время часть теплообменного оборудования находится на улице | г. Муром, ЦТП по ул. Мечникова, 43а | МВт | 10 | 13,5 | 2025 | 2025 | 5 000,00 |
| 14 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Осипенко (замена кожухотрубных подогревательных на пластинчатые, установка экономичного насосного оборудования Грундфос (или аналог) с частотными преобразователями и устройство планового пуска, изменение схемы подачи ГВС на микрорайон (бак аккумулятор), реконструкция электрооборудования) | Повышение эффективности производства тепловой энергии | г. Муром, ЦТП по ул. Осипенко | МВт | 1 | 22 | 2026 | 2026 | 20 000,00 |
| 15 | Техническое перевооружение автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на вентеляторы в здании районной котельной по Радиозаводскому шоссе | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | г. Муром, районная котельная по Радиозаводскому шоссе | Гкал/ч | 120,6 | 120,6 | 2020 | 2020 | 19106,30 |
| 16 | Строительство тепловой сети от ЦТП Кооперативный п-д, д. 3 до ж/д по ул. Филатова | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Филатова | м |  | 2Ø325 - 270 2Ø133 - 270 1Ø89 - 150 1Ø57 - 150 | 2026 | 2026 | 12 000,00 |
| 17 | Строительство тепловой сети от тепловой камеры здания МИнБ (ул. Московская, д.85б) до ж/д по ул. Юбилейная, 58 | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Московская-Юбилейная | м | Ø325 - 490 Ø273 - 1718 Ø219 - 500 Ø159 - 405 | 1Ø325 - 490 1Ø273 - 1718 1Ø219 - 500 1Ø159 - 406 | 2027 | 2027 | 32 500,00 |
| 18 | Техническое перевооружение автоматики безопасности паровых котлов с установкой частотных преобразователей на дымососы, вентиляторы, отопление котельной по ул. Эксплуатационная, 18, ДКВР 10/13-2шт, ДЕ 10-14-1шт | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | г. Муром, ул. Эксплуатационная, д.18 | Гкал/ч | 19,8 | 19,8 | 2020 | 2020 | 7736,52 |
| 19 | Модернизация (техническое перевооружение) котельной РК №2 по ул. Орловская, д.23Б, г. Муром в части дооборудование автоматики безопасности котлов (два котла КВГМ10 и два котла ДКВР 4/13), блокирующей возможность подачи газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | г. Муром, ул. Орловская, д.23Б | Гкал/ч | 31,05 | 31,05 | 2020 | 2020 | 10959,10 |

| На перспективу до 2039 года |
| --- |
| 21 | Реконструкция теплотрассы от районной котельной по РЗШ до ул. Советская; 3550,0 м | В настоящее время гидравлика 1 контура (диаметр 529 мм) работает на пределе, изоляция теплотрассы выполнена из мин. ваты. Необходимо увеличить диаметр сети и выполнить её в изоляции ППУ-ОЦ, ППУ-ПЭ для снижения тепловых потерь | г. Муром, теплотрасса котельной РК-1 | м |  | 1Ø630 - 3200 1Ø530 - 800 | 2028 | 2030 | 110 904,41 |
| 22 | Строительство тепловой сети от ЦТП по ул. Осипенко до ул. Московская, 126а (школа №1) по ул. Московская до ж/д № 8 по ул. Физкультурная | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Физкультурная | м |  | 1Ø133 - 800 1Ø57 - 120 | 2031 | 2031 | 9 000,00 |
| 23 | Реконструкция теплосети по ул. КРШ и по ул. Орловская | В настоящее время теплосеть находится в эксплуатации более 20 лет изоляция теплотрассы выполнена из минираловатных плит которые частично отсутствуют. Необходимо реконструировать сеть в трубах с изоляцией и ППУ-ПЭ | г. Муром, ул. КРШ, ул. Орловская | м |  | 2Ø377 - 360 2Ø325 - 240 1Ø159 - 600 1Ø108 - 600 | 2032 | 2032 | 31 000,00 |
| 24 | Реконструкция ЦТП по ул. Октябрьская ( теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на отопление и ГВС, насосное оборудование фирмы "Грундфос" или аналог) | Мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Октябрьская, приведут к снижению затрат электроэнегрии и улучшению гидравлики | г. Муром, ЦТП по ул. Октябрьская | МВт | 17 | 22 | 2033 | 2033 | 18 000,00 |
| 25 | Реконструкция тепловых сетей ул. Московская, ул. Артёма, ул. Ремесленная Слобода | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Московская, ул. Артёма, ул. Ремесленная Слобода | м |  | 2Ø159-310 2Ø219-440 2Ø108-150 2Ø 89-170 2Ø76-300 | 2033 | 2033 | 15 000,00 |
| 26 | Реконструкция котельной ул. Кленовая, 28а с заменой котлов КВГ-2,5-95 | Повышение эффективности производства тепловой энергии | г. Муром, ул. Кленовая, д.28а | Гкал/ч |  | 17,2 | 2034 | 2034 | 24 900,00 |
| 27 | Строительство блочно-модульной котельной ул.Губкина, установленной мощностью 2,0 МВт | Для оптимизации процесса теплоснабжения города | г. Муром, ул. Губкина | МВт | 4,3 | 2 | 2035 | 2035 | 30 000,00 |
| 28 | Строительство блочно-модульной котельной п. Муромский, установленной мощностью 4,2 МВт | Позволит сэкономить энергоресурсы и уйти от оборудования с низким КПД | г. Муром, пос. Муромский | МВт | 3,6 | 4,2 | 2036 | 2037 | 55 000,00 |

| 29 | Реконструкция котельной по КРШ,3б (ГБ-2) | Ликвидация теплогенераторов и установка современного котельного и насосного оборудования | г. Муром, КРШ,3б | Гкал/ч | 1 | 1 | 2038 | 2038 | 20 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Восстановление процесса деаэрации на районной котельной по Радиозаводскому шоссе | В связи с ликвидацией паровой котельной МРЗ процесс деаэрации на РК-1 отсутствует для его восстановления необходим вакуумный деаэратор (или аналог) | г. Муром, районная котельная по Радиозаводскому шоссе | м³/ч |  | 25 | 2038 | 2038 | 5 000,00 |
| 31 | Реконструкция ЦТП по ул.Стахановская и замена теплообменного оборудования кожухотрубных подогревателей на пластинчатые | Замена кожухотрубных подогревательных на пластинчатые, установка более экономичного насосного оборудования Грундфос (или аналог) с частотными преобразователями и устройство планового пуска, изменение схемы подачи ГВС на микрорайон (бак аккумулятор), реконструкция электрооборудования | г. Муром, ЦТП по ул. Стахановская | МВт | 1 МВт | 1 МВт | 2038 | 2038 | 8 000,00 |
| 32 | Реконструкция ЦТП по ул. Советская (Кровля) (теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на ГВС) | мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Советская (Кровля), приведут к снижению затрат электроэнегрии и улучшению гидравлики | г. Муром, ЦТП по ул. Советская (Кровля) | МВт | 1 | 22 | 2039 | 2039 | 18 000,00 |

| 33 | Реконструкция ЦТП по ул. Московская,106 (теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на ГВС и отопление, насосное оборудование фирмы "Грундфос", системы ХВО (или аналог) ) | мероприятия по реконструкции ЦТП по ул. Московская.106, приведут к снижению затрат электроэнегрии и улучшению гидравлики | г. Муром, ЦТП по ул. Московская, 106 | МВт | 1 | 2,5 | 2039 | 2039 | 12 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | г. Муром, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Л. Толстого, ул. Ленина, ул. Красногвардейская | м |  | 2Ø325-340 2Ø159-640 1Ø108-140 1Ø57-140 | 2031 | 2031 | 21 000,00 |

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет представлена в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Статистика отказов тепловых сетей

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения, ед./км | 236/1,9 | 193/2,3 | 206/2,2 | 278/1,6 | 286/1,6 |
| Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, ч | 92 | 111 | 123 | 143 | 131 |
| Количество отключённых потребителей из-за аварий, ед./год | 284 | 253 | 238 | 297 | 253 |
| Количество аварий теплосети, ед./год | 92 | 79 | 111 | 162 | 149 |
| Время восстановления после аварии теплоснабжения, ч/год | 96 | 82 | 115 | 168 | 155 |
| Количество аварий сети ГВС, ед./год | 144 | 114 | 95 | 116 | 136 |
| Время восстановления после аварий ГВС, ч/год | 150 | 119 | 98,8 | 121 | 141 |

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлен а таблице 13.2.

Таблица 13.2 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| Котельная | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Черёмушки | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Белый городок | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| ул. Кленовая, 28а | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| ул. Красноармейская, 15 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| ул. Московская, 47 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
| п. Нежиловка | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| п. Механизаторов | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| РТП | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| ул. Строителей, 12 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| ул. Московская 111б | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| РЗШ (РК № 1): | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| п. Муромский | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| п. Войкова | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| ул. Губкина | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| ул. Гоголева, 10 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| ул. Первомайская, 5 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| ул. Кирова, 9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Меленковское ш., 1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 2а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 11 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 38а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. К. Маркса, 19 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 4а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 10 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 16а | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Первомайская, 39 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Ленина, 38 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.3.

Таблица 13.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Котельная | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной хар-ке тепловой сети, Гкал/м² |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| п. Черемушкин | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| п. Белый городок | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| ул. Московская, 47 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| п. Нежиловка | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Механизаторов | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| РТП | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| ул. Московская 111б | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| п. Муромский | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Войкова | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| ул. Губкина | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| ул. Кирова, 9 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.4.

Таблица 13.4. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Котельная | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной хар-ке тепловой сети, т/м² |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Черёмушки | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Белый городок | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Московская, 47 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Нежиловка | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Механизаторов | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РТП | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Московская 111б | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| п. Муромский | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Войкова | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Губкина | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| ул. Кирова, 9 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

13.5 Коэффициент использования тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в таблице 13.5.

Таблица 13.5 - Коэффициент использования установленной мощности источников тепловой энергии

| Котельная | Коэффициент использования установленной мощности, о.е. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| п. Черёмушки | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 |
| п. Белый городок | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 92,69 | 92,69 |
| ул. Кленовая, 28а | 84,41 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 97,88 | 97,88 |
| ул. Красноармейская, 15 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
| ул. Московская, 47 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| п. Нежиловка | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 138,04 | 138,04 |
| п. Механизаторов | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 |
| РТП | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| ул. Строителей, 12 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| ул. Московская 111б | 130,24 | 130,24 | 130,24 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 |
| РЗШ (РК № 1): | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,74 | 112,74 |
| п. Муромский | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| п. Войкова | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 |
| ул. Губкина | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| ул. Гоголева, 10 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 |
| ул. Первомайская, 5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 |
| ул. Кирова, 9 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 |
| Меленковское ш., 1 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| ул. Советская, 2а | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
| ул. Советская, 11 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 |
| ул. Советская, 38а | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 |
| ул. К. Маркса, 19 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 |
| ул. Московская, 4а | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 |
| ул. Московская, 10 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 |
| ул. Московская, 16а | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 |
| ул. Первомайская, 39 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 |
| ул. Ленина, 38 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,47 | 54,47 | 55,21 | 55,21 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведённой к расчётной тепловой нагрузке, представлено в таблице 13.6.

Таблица 13.6. - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке

| Котельная | Удельная материальная хар-ка тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке, м²/(Гкал/ч). |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 |
| п. Черёмушки | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |
| п. Белый городок | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 136,43 | 136,43 | 136,43 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 69,15 | 69,15 |
| ул. Кленовая, 28а | 85,69 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 48,64 | 48,64 |
| ул. Красноармейская, 15 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| ул. Московская, 47 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 |
| п. Нежиловка | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 35,73 | 35,73 |
| п. Механизаторов | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 |
| РТП | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 |
| ул. Строителей, 12 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| ул. Московская 111б | 69,98 | 69,98 | 69,98 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| РЗШ (РК № 1): | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,36 | 123,36 |
| п. Муромский | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 |
| п. Войкова | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 |
| ул. Губкина | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 |
| ул. Гоголева, 10 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| ул. Первомайская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 |
| ул. Кирова, 9 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 |
| Меленковское ш., 1 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии в 2019 году составляет 56%.

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Данные не предоставлены.

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлены.

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлены.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения городского округа Муром отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, не приведёт к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Владимирской области, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 года №2556-р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2020 год».

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенной в границах городского округа

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Постановлением администрации о. Муром №849 от 23.09.2016 статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций

Зоны действия источников теплоснабжения приведены в приложении Б. Зона действия источника теплоснабжения, показанная в приложении Б, является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в округе Муром, которому принадлежит данный источник.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» определено единой теплоснабжающей организацией на основании поступившей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом округа Муром.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций округа Муром не поступало.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» - муниципальное образование округ Муром.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, с указанием срока реализации, объёма и источника планируемых инвестиций, приведён в главе 12 настоящей документации.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработки схемы теплоснабжения городского округа Муром рассмотрены следующие документы:

- письмо Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз», исх.№ 01/М-276 от 31.01.2020 г., о внесении изменений в действующую схему теплоснабжения округа Муром;

- письмо Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз», исх.№ 01/М-869 от 10.04.2001 г., о внесении изменений в действующую схему теплоснабжения округа Муром;

- письмо Муромского территориального участка Горьковской дирекции по тепловодоснабжению – СП ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД», исх. № 23/ГДТВу-1 от 20.01.2020 г. о внесении изменений в действующую схему теплоснабжения округа Муром;

- письмо ООО «Комус», исх. № 1 от 14.01.2020 г. о внесении изменений в действующую схему теплоснабжения округа Муром;

- письмо КУМИ округа Муром, исх. № 4155 от 14.12.2018 г. о внесении изменений в схему теплоснабжения, с приложениями: 1. «Перечень теплотрасс, предлагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016»; 2. копия письмо ООО «Владимиртеплогаз» от 10.12.2018 № 20/2202;

- письмо Управления и градостроительства администрации округа Муром, исх. № 06-13-12 от 11.01.2019 г. о выдаче разрешений на ввод многоквартирных домов.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке схемы теплоснабжения городского округа Муром учтены документы, указанные в п. 17.1 настоящей документации.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- «Требования к схемам теплоснабжения», «Требования к порядку разработке и утверждения схем теплоснабжения», утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405).

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667

- «Генеральный план развития округа Муром», утверждённый решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

- «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2019-2023 годы», утверждённая распоряжением губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года №33-рг (с изменениями на 24 октября 2019 года).

- «Схема водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утверждённая постановлением администрации округа Муром от 28.03.2014  №630.

- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2019 года).

- Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 года №2556-р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2020 год».

- Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 14 февраля 2019 года №5/2 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии на 2019 год (с изменениями на 19 сентября 2019 года).