СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОКРУГА МУРОМ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 год)

Том 1. Схема теплоснабжения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНПРОЕКТСЕРВИС»

| Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-ного строительства СРО № П-215-18102019 от 29.01.2020 г. |  | Заказчик: Управление ЖКХ администрации о. Муром |
| --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2041 года

(актуализация на 2023 год)

ИН-01/1-22

Том 1

Схема теплоснабжения

г. Муром 2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНПРОЕКТСЕРВИС»

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2041 года

(актуализация на 2023 год)

ИН-01/1-22

Том 1

Схема теплоснабжения

Генеральный директор				           Д.Ф. Подгорнов

ГИП							          А.В. Лебедева

г. Муром 2022 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ИН-01/1-22 Том 1 ИН-01/1-22 Том 2 ИН-01/1-22 Том 3 | Схема теплоснабжения Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Главы 2 - 17 |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Введение..…………………………………………………………………………………….....10

Характеристика городского округа Муром………………………………………………	12

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ	14

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения городского округа Муром.	14

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя системой теплоснабжения городского округа Муром.	18

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	27

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	27

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………………………………………….27

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.	33

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения.	76

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	82

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	82

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	84

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ………………………………………………...….85

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа Муром…………………………85

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	86

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	86

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	86

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	86

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	….87

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно……………………………………………………………….87

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	87

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	88

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.	88

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.	99

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива………………………………………………………………………………….……...100

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	101

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	101

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	101

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	101

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных………………………...101

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	102

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………….……...103

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	104

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе………104

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так же возобновляемые источники энергии…………………………………….105

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	108

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой.	108

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	110

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	111

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	112

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)….112

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)…..112

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией……………………….112

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………………………………………113

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	114

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а так же сроки выполнения перераспределения………………………………….114

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	117

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАК ЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ…………………………………..118

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии…………………………………………………………………………...…118

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии……119

13.3 Предложения по корректировке утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения………………………………………………………………………………119

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системах теплоснабжения……………………………………………………………………… ………119

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе, описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии……….....................................................................................................………...……120

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения городского округа Муром) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения…………………… …..120

13.7 Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения городского округа Муром для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения……………………………………………………………………………….120

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ…………………………………………………………..121

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях……………………………………………121

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии…………………………...121

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)…………………………………………………………………………121

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети……………………………………………….123

14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности…………………..125

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке……………………………………………………………………………..127

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)………………………………………………………………………128

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии……………128

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)……………………………………………………………………………..128

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии……………………………………………128

14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)……………………………………………….128

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения)…………………………..129

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)…129

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ………………………………...129

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	130

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	131

Приложение А. Радиусы эффективного теплоснабжения теплогенерирующих источников городского округа Муром………………………………………………………………….....132

Приложение Б. Зоны действия теплогенерирующих источников городского округа Муром……………………………………………………………………………………….....134

Приложение В. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа Муром (компакт-диск)

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населённого пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населённого пункта на расчётный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Схема теплоснабжения округа Муром на период до 2041 года выполнена ООО «ИНПРОЕКТСЕРВИС».

Основанием для разработки схемы теплоснабжения округа Муром является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Договор №01/1 от 14.04.2022 года на выполнение работ по разработке «Схемы теплоснабжения округа Муром», заключённый с управлением ЖКХ администрации округа Муром.

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции Постановления Правительства РФ от 03 апреля 2018 г. №405;

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы:

- Схема Теплоснабжения округа Муром Владимирской области, выполненная в 2012 году ФГБОУ высшего профессионального образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» по муниципальному контракту №15-2012 (№95/12) от 24.09.2012 г., утверждённая постановлением Администрации округа Муром №4326 от 29.12.2012 г.;

- Схема теплоснабжения округа Муром, актуализированная в 2019 году МУП ПИ «МУРОМПРОЕКТ» по договору № 15 от 28.02.2019 г, утверждённая постановлением Администрации округа Муром №461 от 25.06.2019 г;

- Генеральный план развития округа Муром, утверждённый решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

Целями разработки схемы теплоснабжения округа Муром на период до 2035 года являются:

- учёт предложений и замечаний, установленных по результатам рассмотрения утверждённой схемы теплоснабжения;

- актуализация показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;

- рассмотрение новых, а так же мониторинг и актуализация существующих предложений по строительству и реконструкции объектов системы теплоснабжения;

- мониторинг и актуализация тарифных последствий;

-актуализация границ зон деятельности энергоснабжающих организаций.

За базовый период разработки схемы теплоснабжения принято состояние 2019 года. За расчётный срок долгосрочного планирования принят 2035 год, с выделением этапов: краткосрочное планирование – 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы, среднесрочное планирование – 2029 год, долгосрочное планирование – 2035 год.

Характеристика городского округа Муром

Городской округ Муром – город областного подчинения Владимирской области, – расположен в восточной части Окско-Цнинского вала, на высоком левом берегу Оки на границе с Нижегородской областью в 290 км, от Москвы и в 130 км, от областного центра г. Владимира. Территория города вытянулась вдоль левого берега реки Ока с севера на юг на 8 км, центральная часть города с востока на запад уходит от реки на 5 км. В юго-западном направлении протяжённость города достигает 12 км. С запада на восток по территории города проходят магистральные железнодорожные пути Москва – Казань, в северном направлении от них отходит железнодорожная ветка на город Ковров.

В городском округе Муром ведущее место занимает машиностроение. Завод им. С. Орджоникидзе, радиозавод, завод измерительных приборов, деревообрабатывающая (фанерный комбинат) промышленность.

Городской округ Муром расположен во второй климатической зоне, климат умеренно-континентальный с умеренно тёплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. В зимнее время преобладают южные и юго-западные ветры, в летнее – северные и северо-западные. Средняя температура июля – плюс 18,5°С, января – минус 11°С. Почвы – лесовидные суглинки.

Площадь муниципального образования составляет 107378 га, в том числе площадь городского округа Мурома 4378 га (43,8 км².). Муниципальное образование расположено на юго-востоке Владимирской области и граничит: на востоке с Нижегородской областью по реке Ока, на юге - с Меленковским районом, на западе - с Селивановским районом, на севере - с Вязниковским и Гороховецким районами. По типу поселений город Муром относится к большим городам.

По данным переписи населения 2010 года в округе Муром численность населения составляет 123 908 человек.

Отпуск тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производиться от 48 источников. Основными поставщиками тепловой энергии на нужды жилого, административного и культурно-бытового фонда являются ООО «Владимитеплогаз», ООО «Комус», котельная «Локомотивное депо» ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Тепловые сети проложены, в основном, в непроходных каналах и находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ тепловых сетей в среднем по округу составляет 60-65%. Регулирование отпуска тепла из котельных либо ЦТП потребителям для отопления и ГВС осуществляется по температурному графику 95/70°С. Расчётная наружная температура воздуха составляет минус 30°С. Продолжительность отопительного периода - 214 суток.

Рисунок 1.1. - Схема основного чертежа генерального плана городского округа Муром

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩИГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади отапливаемых строительных фондов, подключённых к центральной системе теплоснабжения городского округа Муром

Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов многоквартирных жилых домов

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 | 13280 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 | 183995 |
| ул. Кленовая, 28а | 121462 | 121462 | 121462 | 121462 | 121462 | 115262 | 115262 |
| ул. Красноармейская, 15 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 | 13664 |
| ул. Московская, 47 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 | 63938 |
| п. Нежиловка | 22285 | 22285 | 22285 | 22285 | 22285 | 34691 | 34691 |
| п. Механизаторов | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 | 39764 |
| РТП | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 | 100404 |
| ул. Строителей, 12 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 |
| ул. Московская 111б | 146653 | 146653 | 146653 | 147253 | 147253 | 147253 | 147253 |
| - ул. Московская 111б | 56488 | 56488 | 56488 | 58088 | 58088 | 58088 | 58088 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 | 90165 |
| РЗШ (РК № 1): | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 | 795582 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 | 70850 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 | 38594 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 | 20166 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 | 77267 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 | 56930 |
| - ЦТП МРЗ | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 | 62929 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 | 115860 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 | 213684 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 | 141192 |
| п. Муромский | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 | 18199 |
| п. Войкова | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 | 22733 |
| ул. Губкина | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 | 16912 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 | 61011 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 | 120992 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 | 58856 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 | 65376 |
| ул. Гоголева, 10 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 | 4351 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 | 294910 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Меленковское ш., 1 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 | 11033 |
| ул. Кирова, 9 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 | 28487 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| ул. К. Маркса, 19 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 |
| ул. Московская, 4а | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| ул. Московская, 10 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| ул. Московская, 16а | 405 | 405 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| ул. Первомайская, 39 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| ул. Ленина, 31 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| ул. Советская, 38а | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 121835 | 121835 | 121835 | 132435 | 132435 | 138635 | 128635 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 | 4244 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 599,56 | 599,56 | 599,56 | 599,56 | 599,56 | 599,56 | 599,56 |

Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов малоэтажных жилых домов, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Существующие площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов малоэтажных жилых домов

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| ул. Красноармейская, 15 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 | 7912 |
| РЗШ (РК № 1): | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 | 6089 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| - ЦТП МРЗ | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| - ТП – 1 ул. Заводская, 21 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 | 3338 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| п. Муромский | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
| п. Войкова | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 | 531 |
| ул. Губкина | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ул. Гоголева, 10 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ул. Кирова, 9 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 | 2138 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 | 2058 |

Существующие объёмы строительных фондов и приросты объёмов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Объёмы строительных фондов и приросты объёмов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 | 16708 |
| п. Черёмушки | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 | 7632 |
| п. Белый городок | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 | 11220 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 | 54820 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 107510 | 107510 | 107510 | 107510 | 107510 | 149378 | 149378 |
| ул. Кленовая, 28а | 313357 | 568054 | 568054 | 568054 | 568054 | 568054 | 568054 |
| ул. Красноармейская, 15 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 | 104172 |
| ул. Московская, 47 | 121839 | 121839 | 121839 | 121839 | 121839 | 123339 | 123339 |
| п. Нежиловка | 69327 | 69327 | 69327 | 69327 | 69327 | 133129 | 133129 |
| п. Механизаторов | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 | 38237 |
| РТП | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 | 10478 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 | 156226 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| ул. Московская, 111б | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 | 92772 |
| - ТП ул. Московская, 111б | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 | 33013 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 | 59759 |
| РЗШ (РК № 1): | 544231 | 544231 | 544231 | 544231 | 544231 | 547031 | 547031 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 | 15081 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 | 14061 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 | 22974 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 | 104483 |
| - ЦТП МРЗ | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 | 38131 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 | 113441 |
| - ТП – 1 ул. Заводская, 21 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 | 87086 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 91600 | 94400 | 94400 |
| - ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 | 50130 |
| п. Муромский | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 | 6269 |
| п. Войкова | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 |
| ул. Губкина | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 | 8548 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 | 24356 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 | 89575 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 | 76814 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 | 12761 |
| ул. Гоголева, 10 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 | 4099 |
| ул. Первомайская, 5 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 | 335654 |
| Карачаровское шоссе,13а | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 | 56029 |
| ул. Кирова, 9 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 | 38993 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 | 3031 |
| ул. Первомайская, 39 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| ул. Ленина, 38 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ул. Советская, 11 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 |
| ул. К. Маркса, 19 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 | 5352 |
| ул. Московская, 4а | 19797 | 19797 | 19797 | 19797 | 19797 | 19797 | 19797 |
| ул. Московская, 10 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
| ул. Московская, 16а | 8814 | 8814 | 8716 | 8716 | 8716 | 8716 | 8716 |
| ул. Ленина, 31 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| ул. Советская, 38а | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 | 7374 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 | 46476 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 | 87299 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие объёмы строительных фондов и приросты объёмов строительных фондов производственных зданий, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Существующие объёмы строительных фондов и приросты объёмов строительных фондов производственных зданий

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 | 3489 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 | 813202 |
| проезд Кирова, 9 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 | 537654 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 | 1027859 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 | 239161 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2 Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя системой теплоснабжения городского округа Муром

Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 | 1,1532 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 | 17,1638 |
| ул. Кленовая, 28а | 11,8666 | 11,8666 | 11,8666 | 11,8666 | 11,8666 | 7,1202 | 7,1202 |
| ул. Красноармейская, 15 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 | 1,5290 |
| ул. Московская, 47 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 | 6,1703 |
| п. Нежиловка | 2,1902 | 2,1902 | 2,1902 | 2,1902 | 2,1902 | 3,2569 | 3,2569 |
| п. Механизаторов | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 | 4,1618 |
| РТП | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 | 0,2876 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 | 10,228 |
| ул. Строителей, 12 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| ул. Московская 111б | 14,6532 | 14,6532 | 14,6532 | 14,9032 | 14,9032 | 14,9032 | 14,9032 |
| - ул. Московская 111б | 5,1364 | 5,1364 | 5,1364 | 5,3864 | 5,3864 | 5,3864 | 5,3864 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 | 9,5168 |
| РЗШ (РК № 1): | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 | 83,2010 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 | 7,3026 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 | 4,068 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 | 1,7097 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 | 7,4638 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 | 5,2793 |
| - ЦТП МРЗ | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 | 7,2031 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 | 11,6610 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 | 23,6481 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 | 14,9166 |
| п. Муромский | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 | 2,1338 |
| п. Войкова | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 | 2,5080 |
| ул. Губкина | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 | 1,2696 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 5,7309 | 5,7309 | 5,7309 | 5,7309 | 5,7309 | 9,5008 | 9,5008 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 | 12,8141 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 | 5,6701 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 | 7,1440 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 | 0,4526 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Меленковское ш., 1 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 | 1,2492 |
| ул. Кирова, 9 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 | 3,2524 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ул. К. Маркса, 19 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| ул. Московская, 4а | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| ул. Московская, 10 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| ул. Московская, 16а | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ул. Ленина, 31 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| ул. Советская, 38а | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 11,7631 | 11,7631 | 11,7631 | 12,0131 | 12,0131 | 12,9890 | 12,9890 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 | 0,3956 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 115,86 | 115,86 | 133,48 | 133,48 | 133,48 | 133,48 | 133,48 |

Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 |
| п. Черёмушки | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| п. Белый городок | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 3,5455 | 3,5455 | 3,5455 | 3,5855 | 3,5855 | 3,5855 | 3,5855 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 5,1015 | 5,1015 | 5,1015 | 5,1015 | 5,1015 | 6,3015 | 6,3015 |
| ул. Кленовая, 28а | 9,1168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 | 16,4168 |
| ул. Красноармейская, 15 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 | 2,8022 |
| ул. Московская, 47 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9031 | 3,9461 | 3,9461 |
| п. Нежиловка | 2,4548 | 2,4548 | 2,4548 | 2,4548 | 2,4548 | 4,2548 | 4,2548 |
| п. Механизаторов | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 | 0,8367 |
| РТП | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 | 2,9409 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 | 4,8761 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 |
| ул. Московская 111б | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 | 2,3115 |
| - ул. Московская 111б | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 | 0,7070 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 | 1,6045 |
| РЗШ (РК № 1): | 26,6362 | 26,6362 | 26,6362 | 26,6362 | 26,6362 | 26,7311 | 26,7311 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 | 0,9436 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 | 0,2558 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 | 0,1427 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 | 0,5685 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 3,5141 | 3,5141 | 3,5141 | 3,5141 | 3,5141 | 3,5291 | 3,5291 |
| - ЦТП МРЗ | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 | 4,4460 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 | 5,4608 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 | 3,5844 |
| - ТП - 2 ул. Октябрьская | 2,3034 | 2,3034 | 2,3034 | 2,3034 | 2,3034 | 2,3833 | 2,3833 |
| - ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 | 5,2475 |
| п. Муромский | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 | 0,1560 |
| п. Войкова | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 | 0,2587 |
| ул. Губкина | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 | 0,3562 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 | 0,4815 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 | 8,3204 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 | 2,1005 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 | 0,8085 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 | 6,283 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 | 1,3940 |
| ул. Кирова, 9 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 | 0,8187 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| ул. Ленина, 38 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| ул. Советская, 11 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| ул. К. Маркса, 19 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| ул. Московская, 4а | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| ул. Московская, 10 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| ул. Московская, 16а | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| ул. Ленина, 31 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| ул. Советская, 38а | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 | 1,2817 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 | 3,0559 |

Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии производственных зданий, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 – Существующие объёмы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии производственных зданий

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 24,1 | 24,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
| ул. Кирова, 9 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 | 5,4992 |

Существующие объёмы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя жилых домов, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 – Существующие объёмы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя жилых домов, т/ч

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 | 46,128 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 | 686,552 |
| ул. Кленовая, 28а | 474,664 | 474,664 | 474,664 | 474,664 | 474,664 | 284,808 | 284,808 |
| ул. Красноармейская, 15 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 | 61,160 |
| ул. Московская, 47 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 | 246,812 |
| п. Нежиловка | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 87,608 | 130,276 | 130,276 |
| п. Механизаторов | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 | 166,472 |
| РТП | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 | 11,504 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 | 409,120 |
| ул. Строителей, 12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| ул. Московская 111б | 586,128 | 586,128 | 586,128 | 596,128 | 596,128 | 596,128 | 596,128 |
| - ул. Московская 111б | 205,456 | 205,456 | 205,456 | 215,456 | 215,456 | 215,456 | 215,456 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 | 380,672 |
| РЗШ (РК № 1): | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 | 1386,68 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 | 292,104 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 | 162,720 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 | 68,388 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 | 298,552 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 | 211,172 |
| - ЦТП МРЗ | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 | 288,124 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 | 466,440 |
| - ТП – 1 ул. Заводская, 21 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 | 945,924 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 | 596,664 |
| п. Муромский | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 | 85,352 |
| п. Войкова | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 100,320 |
| ул. Губкина | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 | 50,784 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 229,236 | 229,236 | 229,236 | 229,236 | 229,236 | 380,032 | 380,032 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 | 366,12 |
| - ЦТП ул.Московская,108-А | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 | 226,804 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 | 285,760 |
| ул. Гоголева, 10 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 | 18,104 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 | 1308,800 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Меленковское ш., 1 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 | 5,720 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 | 49,968 |
| ул. Кирова, 9 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 | 130,096 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| ул. К. Маркса, 19 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ул. Московская, 4а | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| ул. Московская, 10 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| ул. Московская, 16а | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| ул. Первомайская, 39 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ул. Ленина, 31 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| ул. Советская, 38а | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 235,26 | 235,26 | 235,26 | 240,262 | 240,262 | 259,780 | 259,780 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 | 15,824 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 4634,4 | 4634,4 | 5339,2 | 5339,2 | 5339,2 | 5339,2 | 5339,2 |

Существующие объёмы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя общественных, социальных и др. зданий, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Существующие объёмы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя общественных, социальных и др. зданий, т/ч

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 |
| п. Черёмушки | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| п. Белый городок | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 141,820 | 141,820 | 141,820 | 143,420 | 143,420 | 143,420 | 143,420 |
| ул. Набережная 30 (порт) |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 204,060 | 204,060 | 204,060 | 204,060 | 204,060 | 252,06 | 252,06 |
| ул. Кленовая, 28а | 364,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 | 656,672 |
| ул. Красноармейская, 15 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 | 112,088 |
| ул. Московская, 47 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 | 156,124 |
| п. Нежиловка | 98,192 | 98,192 | 98,192 | 98,192 | 98,192 | 170,192 | 170,192 |
| п. Механизаторов | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 | 33,468 |
| РТП | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 | 117,636 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 | 195,044 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 |
| ул. Московская 111б | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 | 92,460 |
| - ул. Московская 111б | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 | 28,280 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 | 64,180 |
| РЗШ (РК № 1): | 443,94 | 443,94 | 443,94 | 443,94 | 443,94 | 445,518 | 445,518 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 | 37,744 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 | 10,232 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 | 5,708 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 140,564 | 140,564 | 140,564 | 140,564 | 140,564 | 141,164 | 141,164 |
| - ЦТП МРЗ | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 | 177,840 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 | 218,432 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 | 143,376 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 92,136 | 92,136 | 92,136 | 92,136 | 92,136 | 95,332 | 95,332 |
| - ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 |
| п. Муромский | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 |
| п. Войкова | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 | 10,348 |
| ул. Губкина | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 | 14,248 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 | 19,260 |
| Проезд Куйбышева, 6: | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 | 237,73 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 | 84,020 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 | 32,340 |
| ул. Гоголева, 10 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 | 3,252 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 |
| ул. Первомайская, 5 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 | 251,320 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г |  |  |  |  |  |  |  |
| Карачаровское шоссе, 13а | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 | 55,760 |
| ул. Кирова, 9 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 | 32,748 |
| Меленковское шоссе, 1 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 | 0,692 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Советская, 2а | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| ул. Ленина, 38 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ул. Советская, 11 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| ул. К. Маркса, 19 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| ул. Московская, 4а | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
| ул. Московская, 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| ул. Московская, 16а | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| ул. Ленина, 31 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| ул. Советская, 38а | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 | 25,634 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 | 122,236 |

Существующие объёмы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя производственных зданий, подключённых к системе теплоснабжения городского округа Муром, приведены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6 - Существующие объёмы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя производственных зданий

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 | 964,00 |
| ул. Кирова, 9 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 | 2144,00 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 | 589,20 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 | 219,968 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

В связи с развитием отдельных районов городского округа Муром, строительством и реконструкцией существующих коммунально-бытовых, общественно-административных потребителей выполнен расчёт теплопотребления всеми потребителями по всем видам использования тепловой энергии.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В настоящее время частный сектор, дома малоэтажной постройки, а так же часть помещений в многоквартирных жилых домах отапливаются от индивидуальных газовых отопительных котлов, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии, приведён в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Перечень помещений, в которых установлены индивидуальные квартирные источники тепловой энергии на дату актуализации схемы теплоснабжения

| Адрес | Площадь |
| --- | --- |
| 602209, п. Механизаторов, д. 50, кв. 45 | 50,2 |
| 602209, п. Механизаторов, д. 69 (нежилое) | 57,6 |
| 602210, п. Фабрики им П.Л. Войкова, д. 28, кв. 16 | 35 |
| 602240, п. Муромский, ул. Кольцевая, д. 23, кв. 4 | 66,8 |
| 602240, п. Муромский, ул. Кольцевая, д. 23, кв. 5 | 40,9 |
| 602240, п. Муромский, ул. Кольцевая, д. 25, кв. 17 | 60,9 |
| 602240, п. Муромский, ул. Кольцевая, д. 29, кв. 7 | 61,9 |
| 602240, п. Муромский, ул. Садовая, д. 26, кв. 12 | 66,6 |
| 602240, п. Муромский, ул. Садовая, д. 26, кв. 13 | 49,5 |
| 602240, п. Муромский, ул. Садовая, д. 4, кв.1 | 50,2 |
| 602240, п. Муромский, ул. Садовая, д. 28, кв. 10 | 68 |
| 602240, п. Муромский, ул. Центральная, д. 30, кв. 1 | 43 |
| 602240, п Муромский, ул. Центральная, д. 30, кв. 4 | 42,7 |
| 602251, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 50, кв. 44 | 94 |
| 602251, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 50, кв. 45 | 118,3 |
| 602251, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 50, кв. 46 | 95,2 |
| 602251, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 50, кв. 47 | 118,8 |
| 602251, г. Муром, ул. Карла Маркса, д. 50, кв. 48 | 128,9 |
| 602251, г. Муром, ул. Куликова, д. 16а, кв. 35 | 57,8 |
| 602251, г. Муром, ул. Парковая, д. 10, кв. 2 | 66,66 |
| 602252, г. Муром, ул. Московская, д. 111В, кв. 7 | 111 |
| 602252, г. Муром, ул. Московская, д. 112, кв. 10 | 42 |
| 602252, г. Муром, ул. Московская, д. 114, кв. 17 | 42,9 |
| 602252, г. Муром, ул. Московская, д. 122, кв. 34 | 44,6 |
| 602252, г. Муром, ул. Чкалова, д. 12б, кв. 38 | 44,7 |
| 602252, г. Муром, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 15 | 123,8 |
| 602252, г. Муром, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 16 | 66,7 |
| 602252, г. Муром, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 9 | 90 |
| 602252, г. Муром, ул. Чкалова, д. 8б, кв. 8 | 54 |
| 602252, г. Муром, ул. Щербакова, д. 7, кв. 10 | 100 |
| 602252, г. Муром, ул. Щербакова, д. 7, кв. 5 | 82,9 |
| 602253, г. Муром, ул. Кирова, д. 16, кв. 8 | 68,3 |
| 602253, г. Муром, ул. Кирова, д. 16, кв. 9 | 66,2 |
| 602253, г. Муром, ул. Кирова, д. 28, кв. 10 | 39,4 |
| 602254, г. Муром, проезд Железнодорожный, д. 1, кв. 2 | 42,8 |
| 602254, г. Муром, ул. Дзержинского, д. 2а, кв. 19 | 73,5 |
| 602254, г. Муром, ул. Дзержинского, д. 2а, кв. 29 | 52,8 |
| 602254, г Муром, ул. Дзержинского, д. 2а, кв. 39 | 58,9 |
| 602254, г Муром, ул. Дзержинского, д. 3а, кв. 9 | 77 |
| 602254, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 32, кв. 1 | 63 |
| 602254, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 32, кв. 4 | 37,8 |
| 602254, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 5, кв. 2 | 60,6 |
| 602254, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 7, кв. 1 | 30 |
| 602254, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 7, кв. 2А | 66,5 |
| 602254, г. Муром, ул. Московская, д. 108, кв. 38 | 41,4 |
| 602256, г. Муром, ул. Владимирская, д. 2а, кв. 38 | 42,99 |
| 602256, г. Муром, ул. Войкова, д. 1, кв. 81 | 69,7 |
| 602256, г. Муром, ул. Войкова, д. 21, кв. 2 | 25 |
| 602256, г. Муром, ул. Войкова, д. 3а, кв. 7 | 103,9 |
| 602256, г. Муром, ул. Войкова, д. 5, кв. 2 | 70 |
| 602256, г. Муром, ул. Ковровская, д. 5, кв. 8 | 37,4 |
| 602256, г. Муром, ул. Московская, д. 85, кв. 15 | 88,3 |
| 602262, г. Муром, проезд Коммунальный, д. 12, кв. 1 | 51 |
| 602262, г. Муром, проезд Коммунальный, д. 12, кв. 6 | 36,3 |
| 602262, г. Муром, проезд Коммунальный, д. 5, кв. 4 | 52,4 |
| 602262, г. Муром, проезд Северный, д. 15, кв. 7 | 38,2 |
| 602262, г. Муром, ул. Калинина, д. 15 | 0 |
| 602262, г. Муром, ул. Калинина, д. 17, кв. 4 | 60 |
| 602262, г. Муром, ул. Калинина, д. 19, кв. 1 | 68 |
| 602262, г. Муром, ул. Калинина, д. 19, кв. 9 | 44,4 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 1 | 87,1 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 10 | 72,3 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 11 | 64,5 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 12 | 74,9 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 13 | 95 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 14 | 76,7 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 15 | 72,3 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 18 | 72,6 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 19 | 99 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 2 | 60,5 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 20 | 78 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 21 | 72,8 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 22 | 93 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 23 | 77,7 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 24 | 92 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 25 | 80 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 26 | 90 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 27 | 60 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 28 | 85 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 29 | 60 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 3 | 86,6 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 30 | 83,2 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 4 | 62,5 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 5 | 83 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 6 | 63 |
| 602263, г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 8, кв. 7 | 70 |
| 602263, г Муром, ул Красногвардейская, д. 8, кв. 9 | 66,3 |
| 602263, г. Муром, ул. Пролетарская, д. 60, кв. 6 | 61,4 |
| 602264, г. Муром, ул. Мичуринская, д. 14, кв. 1 | 34,4 |
| 602264, г. Муром, ул. Мичуринская, д. 16, кв. 11 | 43 |
| 602264, г. Муром, ул. Мичуринская, д. 33, кв. 2 | 36,4 |
| 602264, г. Муром, ул. Мостоотряда, д. 1, кв. 1 | 39,4 |
| 602264, г. Муром, ул. Мостоотряда, д. 1, кв. 4 | 48,2 |
| 602264, г. Муром, ул. Мостоотряда, д. 1, кв. 5 | 33,6 |
| 602264, г. Муром, ул. Мостоотряда, д. 1, кв. 6 | 52,9 |
| 602264, г. Муром, ул. Орловская, д. 12, кв. 12 | 37,8 |
| 602264, г. Муром, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 3 | 49 |
| 602264, г. Муром, ул. Энергетиков, д. 3а, кв. 4 | 41 |
| 602264, г. Муром, ул. Южная, д. 10, кв. 6 | 73,1 |
| 602264, г. Муром, ул. Южная, д. 11, кв. 2 | 31,9 |
| 602264, г. Муром, ш. Карачаровское, д. 11, кв. 23 | 92,4 |
| 602264, г. Муром, ш. Карачаровское, д. 26 (нежилое) | 321,2 |
| 602264, г. Муром, ш. Радиозаводское, д. 15, кв. 11 | 46,4 |
| 602264, г. Муром, ш. Радиозаводское, д. 31, кв. 7 | 31,9 |
| 602265, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 74, кв. 1 | 88,5 |
| 602265, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 74, кв. 11 | 104 |
| 602265, г. Муром, ул. Октябрьская, д. 52, кв. 70 | 50,1 |
| 602266, г. Муром, ул. Кленовая, д. 10а, кв. 3 | 39,5 |
| 602266, г. Муром, ул. Лаврентьева, д. 9, кв. 6 | 38,1 |
| 602266, г. Муром, ул. Посёлок Строителей, д. 12, кв. 30 | 41,5 |
| 602266, г. Муром, ул. Чкалова, д. 11А, кв. 4 | 31 |
| 602266, г. Муром, ул. Юбилейная, д. 50, кв. 11 | 36,5 |
| 602267, г. Муром, ул. Артёма, д. 11, кв. 9 | 61,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 36, кв. 11 | 50,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 36, кв. 4 | 52,5 |
| 602267, г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 36, кв. 6 | 63,3 |
| 602267, г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 9а, кв. 5 | 85,2 |
| 602267, г. Муром, ул. Комсомольская, д. 5, кв. 6 | 53 |
| 602267, г. Муром, ул. Красноармейская, д. 35, кв. 16 | 125,77 |
| 602267, г. Муром, ул. Красноармейская, д. 39, кв. 37 | 124,2 |
| 602267, г. Муром, ул. Красноармейская, д. 39, кв. 42 | 166,9 |
| 602267, г. Муром, ул. Красноармейская, д. 39, кв. 46 | 170,6 |
| 602267, г. Муром, ул. Красноармейская, д. 39, кв. 48 | 173,9 |
| 602267, г. Муром, ул. Лакина, д. 17а, кв. 4 | 59 |
| 602267, г. Муром, ул. Ленина, д. 1, кв. 19 | 69 |
| 602267, г. Муром, ул. Ленина, д. 28, кв. 11 | 55,9 |
| 602267, г. Муром, ул. Ленина, д. 28, кв. 26 | 48 |
| 602267, г. Муром, ул. Ленина, д. 72, кв. 5 | 100 |
| 602267, г. Муром, ул. Ленина, д. 72, кв. 8 | 103,8 |
| 602267, г. Муром, ул. Мечникова, д. 2Б, кв. 9 | 40,7 |
| 602267, г. Муром, ул. Мечникова, д. 47, кв. 5 | 68,2 |
| 602267, г. Муром, ул. Московская, д. 28, кв. 13 | 44,1 |
| 602267, г. Муром, ул. Московская, д. 32, кв. 3 | 66,6 |
| 602267, г. Муром, ул. Московская, д. 32, кв. 9 | 82,2 |
| 602267, г. Муром, ул. Московская, д. 47, кв. 87 | 60,7 |
| 602267, г. Муром, ул. Октябрьская, д. 3Б, кв. 3 | 63,3 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 1 | 46,6 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 2 | 47,6 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 3 | 49,6 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 4 | 46,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 5 | 47,3 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 6 | 47,7 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 7 | 47 |
| 602267, г. Муром, ул. Первомайская, д. 47А, кв. 8 | 47,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Свердлова, д. 12, кв. 20 | 80 |
| 602267, г. Муром, ул. Свердлова, д. 12, кв. 4 | 60,2 |
| 602267, г. Муром, ул. Свердлова, д. 14, кв. 2 | 41 |
| 602267, г. Муром, ул. Советская, д. 49, кв. 40 | 84,3 |
| 602267, г. Муром, ул. Советская, д. 49, кв. 41 | 70 |
| 602267, г. Муром, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 1 | 31,7 |
| 602267, г. Муром, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 12 | 52,9 |
| 602267, г. Муром, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 8 | 42,4 |
| 602267, г Муром, ул. Тимирязева, д. 10, кв. 9 | 37,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Тимирязева, д. 6, кв. 2 | 56,2 |
| 602267, г. Муром, ул. Тимирязева, д. 6, кв. 9 | 76,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Куликова, д. 21а | 0,0087 |
| 602267, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 20 | 0,0082 |
| 602267, г. Муром, ул. Экземплярского, д. 9 | 0,0044 |
| 602267, г. Муром, пл. Крестьянина, д. 1 | 0,0290 |
| 602267, г. Муром, п. Механизаторов, д. 38б | 0,0575 |
| 602267, г. Муром, п. Механизаторов, д. 38б | 0,0575 |
| 602262, г. Муром, ул. Стахановская, д. 30 | 160,70 |
| 602266, г. Муром, Владимирское шоссе, д. 12б | 9921,40 |
| 602266, г. Муром, ул. Московская, д. 1А, помещения, арендуемые ООО «МЛН» |  |
| 602256, г. Муром, ул. 1-я Новослободская, д. 1 | 1156,20 |
| 602256, г. Муром, ул. 1-я Новослободская, д. 2 | 1184,20 |
| 602256, г. Муром, ул. 1-я Новослободская, д. 4 | 1269,00 |
| 602256, г. Муром, ул. 1-я Новослободская, д. 6 | 1060,20 |
| 602267, г. Муром, ул. Энгельса, д. 23 | 0,0251 |
| 602264, г. Муром, ул. Энгельса, д. 1в | 3819,00 |
| 602264, г. Муром, ул. Энгельса, д. 23 | 0,0138 |
| 602264, г. Муром, ул. Энгельса, д. 23 | 0,0119 |
| 602264, г. Муром, ул. Энгельса, д. 23 | 0,0920 |
| 602251, г. Муром, ул. Воровского, д. 82а | 0,0270 |
| 602267, г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 13 | 0,2810 |
| 602267, г. Муром, ул. Мечникова, д. 43, кв. 2 | 49,6 |
| 602267, г. Муром, ул. Мечникова, д. 43, кв. 3 | 64,4 |
| 602267, г. Муром, ул. Мечникова, д. 43, кв. 6 | 59,4 |

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей.

Перечень перспективных объектов, теплоснабжение которых предполагается от автономных источников теплоснабжения:

| Адрес | Дата перевода | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| пос. Муромский, ул. Садовая, д.4,5 | 2022-2023 г. | за счет собственных средств собственников жилых помещений |
| ул. Стахановская, д.30 | 2022-2023 г. | за счет собственных средств собственников жилых помещений |
| ул. Профсоюзная, д.14 | 2022-2023 г. | за счет собственных средств собственников жилых помещений |
| ул. Амосова, д.2 | 2022-2023 г. | за счет собственных средств собственников жилых помещений |
| ул. Экземплярского, д.5 | 2022-2023 г. | за счет собственных средств собственников жилых помещений |
| ул. Энергетиков, д.10 | 2022-2023 г. | за счет собственных средств собственников жилых помещений |

- жилые дома по адресу: ул. Мостоотряда д. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Озёрный:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,2 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 1,14 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,023 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 1,117 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,156 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,4224 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Озёрный представлены в Таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Озёрный

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 | 1,117 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 | 0,4224 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 | 0,5386 |

2.3.2 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Черёмушки:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,3 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,285 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,009 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,276 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,021 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,2390 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Черёмушки представлены в Таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Черёмушки

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 | 0,2390 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |

2.3.3 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Белый городок:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,8 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,76 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,031 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,729 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,042 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,2735 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Белый городок представлены в Таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.3 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Белый городок

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 | 0,2735 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 | 0,4135 |

2.3.4 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Войкова, 9 (ГБ №3):

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 11,44 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -            10,868 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,118 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 10,750 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,993Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 4,8673 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Войкова, 9 (ГБ №3) представлены в Таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Войкова, 9 (ГБ №3)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 10,868 | 10,868 | 10,868 | 10,868 | 10,868 | 10,868 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 10,750 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 | 1,993 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,6987 | 4,6987 | 4,6987 | 4,7387 | 4,7387 | 4,7387 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 4,0583 | 4,0583 | 4,0583 | 4,0183 | 4,0183 | 4,0183 |

2.3.5 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Орловская, 23б (РК № 2):

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 31,05 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              29,498 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,39 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 29,108 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 5,316 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 21,6760 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Орловская, 23б (РК № 2) представлены в Таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Орловская, 23б (РК № 2)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 | 29,498 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 29,108 | 29,108 | 29,108 | 29,108 | 29,108 | 29,108 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 | 5,316 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 21,676 | 21,676 | 21,676 | 21,676 | 21,676 | 22,876 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 3,4687 | 3,4687 | 3,4687 | 3,4687 | 3,4687 | 2,2687 |

2.3.6 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кленовая, 28а:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 30,0 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              28,50 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,279 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 28,221 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 4,078 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 14,4964 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Кленовая, 28а представлены в Таблице 2.3.6.

Таблица 2.3.6 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кленовая, 28а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 | 28,221 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 | 4,078 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14,4964 | 28,2834 | 28,2834 | 28,2834 | 28,2834 | 23,537 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 9,6466 | -4,1404 | -4,1404 | -4,1404 | -4,1404 | 0,606 |

2.3.7 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Красноармейская, 15:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 8,44 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 8,018 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –               0,087 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 7,931 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 2,25 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 4,3549 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Красноармейская, 15 представлены в Таблице 2.3.7.

Таблица 2.3.7 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Красноармейская, 15

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 8,018 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 | 7,931 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 | 4,3549 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 | 1,6898 |

2.3.8 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 47:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 12,04 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              11,438 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,122 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 11,316 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 4,652 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- тепловая нагрузка потребителей – 10,0734 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 47 представлены в Таблице 2.3.8.

Таблица 2.3.8 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 47

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 11,438 | 11,438 | 11,438 | 11,438 | 11,438 | 11,438 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 | 11,316 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 4,652 | 4,652 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 | 10,0734 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 | 0,3614 |

2.3.9 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Нежиловка:

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 4,3 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -              6,175 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,075 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 6,100 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,061 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,6450 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Нежиловка представлены в Таблице 2.3.9.

Таблица 2.3.9 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Нежиловка

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 6,175 | 6,175 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 1,061 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,6450 | 4,6450 | 4,6450 | 4,6450 | 4,6450 | 7,5117 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,3350 | 0,3350 | 0,3350 | 0,3350 | 0,3350 | -2,4727 |

2.3.10 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Механизаторов.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 6,45 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             6,128 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,076 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 6,052 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,324 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,9985 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Механизаторов представлены в Таблице 2.3.10.

Таблица 2.3.10 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Механизаторов

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 6,128 | 6,128 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 | 1,324 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 | 4,9985 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 | 0,5435 |

2.3.11 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РТП.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 9,16 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             8,702 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,167 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 8,535 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,426 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 3,2285 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             РТП представлены в Таблице 2.3.11.

Таблица 2.3.11 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РТП

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 8,535 | 8,535 | 8,535 | 8,535 | 8,535 | 8,535 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 | 3,2285 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 | 4,2505 |

2.3.12 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 19,8 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -            18,810 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,444 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 18,366 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 6,1 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 15,1041 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) представлены в Таблице 2.3.12.

Таблица 2.3.12 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 | 18,810 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 18,366 | 18,366 | 18,366 | 18,366 | 18,366 | 18,366 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 | 15,1041 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 | 1,3569 |

2.3.13 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Строителей, 12.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 0,19 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,188 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,003 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,1270 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Строителей, 12 представлены в Таблице 2.3.13.

Таблица 2.3.13 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Строителей, 12

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |

2.3.14 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной КРШ, 3б (ГБ №2).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 0,95 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –              0,011 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,939 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,009 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,7641 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             КРШ, 3б (ГБ №2) представлены в Таблице 2.3.14.

Таблица 2.3.14 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной КРШ, 3б (ГБ №2)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,003 | 0,009 | 0,009 | 0,003 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 | 0,7641 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 | 0,1719 |

2.3.15 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская 111б.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 15,05 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             14,298 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,12 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 14,178 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 4,015 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 16,7147 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская 111б представлены в Таблице 2.3.15.

Таблица 2.3.15 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская 111б

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 14,298 | 14,298 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 | 14,178 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 16,7147 | 16,7147 | 16,7147 | 16,9647 | 16,9647 | 16,9647 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -4,5517 | -4,5517 | -4,5517 | -4,8017 | -4,8017 | -4,8017 |

Таблица 2.3.15а - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых пунктов, присоединённых к котельной ул. Московская, 111б

|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП Кооперативный проезд, 3 | 22,0 | 20,724 | 3,332 | 11,0628 | 6,0207 |

2.3.16 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РЗШ (РК № 1).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 121,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -             115,14 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                2,763 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 112,554 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 36,71 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 109,8522 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             РЗШ (РК № 1) представлены в Таблице 2.3.16.

Таблица 2.3.16 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной РЗШ (РК № 1)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 121,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 | 115,140 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 2,763 | 2,763 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 112,554 | 112,554 | 112,554 | 112,554 | 112,554 | 112,554 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 | 36,71 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 109,8522 | 109,8522 | 109,8522 | 109,8522 | 109,8522 | 109,9471 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -15,3482 | -15,3482 | -15,3482 | -15,3482 | -15,3482 | -15,4431 |

Таблица 2.3.16а - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых пунктов, присоединённых к котельной РЗШ (РК № 1)

|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП ул. К. Маркса, 65 | 10,0 | 9,760 | 1,59 | 8,3654 | 0,5178 |
| ТП ул. Куликова, 23 | 8,4 | 8,198 | 1,01 | 2,8845 | 4,5400 |
| ТП ул. Свердлова, 33а | 4,0 | 3,904 | 0,414 | 1,8619 | 1,7306 |
| ТП ул. Воровского, 1а | 10,0 | 9,760 | 1,693 | 7,6063 | 0,9107 |
| ТП ул. Мечникова, 3а | 10,0 | 9,760 | 1,646 | 8,9253 | 0,0876 |
| ЦТП МРЗ | 15,0 | 14,640 | 4,907 | 14,8999 | 0,6499 |
| ТП ул. Советская (Кровля) | 21,0 | 20,496 | 4,308 | 16,1749 | 1,1532 |
| ТП – 1 ул. Заводская, 21 | 31,0 | 30,256 | 8,228 | 27,2269 | 0,5212 |
| ТП – 2 ул.Октябрьская | 17,0 | 16,592 | 5,652 | 17,4788 | -2,2639 |
| ТП ул. Л.Толстого (ДК+РЗШ) | 0,8 | 0,781 | 6,979 |  | -4,6589 |

2.3.17 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Муромский.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,6 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): - 3,42 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,056 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 3,364 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 1,896 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 2,2898 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Муромский представлены в Таблице 2.3.17.

Таблица 2.3.17 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Муромский

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 3,420 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 | 3,364 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,589 | 1,896 | 1,896 | 0,589 | 1,896 | 1,896 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 | 2,2898 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 | 0,4852 |

2.3.18 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Войкова.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,58 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  2,451 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,042 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 2,409 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 1,232 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 2,7667 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             п. Войкова представлены в Таблице 2.3.18.

Таблица 2.3.18 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной п. Войкова

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 | 2,451 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 | 2,409 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,435 | 1,232 | 1,232 | 0,435 | 1,232 | 1,232 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 | 2,7667 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 | -0,7927 |

2.3.19 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Губкина.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 4,3 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  4,085 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,042 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 4,043 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,567 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,6258 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Губкина представлены в Таблице 2.3.19.

Таблица 2.3.19 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Губкина

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 4,085 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 | 4,043 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 | 1,6258 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 | 1,8582 |

2.3.20 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Лаврентьева, 45.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 2,7 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  2,565 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,027 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 2,538 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,434Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 2,4425 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Лаврентьева, 45 представлены в Таблице 2.3.20.

Таблица 2.3.20 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Лаврентьева, 45

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 | 2,565 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,538 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 | 2,4425 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 | -0,1275 |

2.3.21 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Проезд Куйбышева, 6.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 30,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  28,50 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,507 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 27,993 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 3,6754 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 21,1345 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Проезд Куйбышева, 6 представлены в Таблице 2.3.21.

Таблица 2.3.21 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Проезд Куйбышева, 6

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 | 0,507 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 27,993 | 27,993 | 27,993 | 27,993 | 27,993 | 27,993 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 3,6754 | 3,6754 | 5,018 | 3,6754 | 3,6754 | 3,6754 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 | 21,1345 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 | 3,1831 |

Таблица 2.3.21а - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки тепловых пунктов, присоединённых к котельной Проезд Куйбышева, 6

|  | Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 12,7 | 12,371 | 0,844 | 7,0708 | 3,2891 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 10,0 | 9,741 | 2,178 | 6,7345 | 1,2335 |

2.3.22 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Гоголева, 10.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,08 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  1,026 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,005 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,021 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,509 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,4532 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Гоголева, 10 представлены в Таблице 2.3.22.

Таблица 2.3.22 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Гоголева, 10

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 | 1,021 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 | 0,4532 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 |

2.3.23 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Бульвар Тихомирова (Крытый каток).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 1,72 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  1,634 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,013 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,621 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,095 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,0449 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Бульвар Тихомирова (Крытый каток) представлены в Таблице 2.3.23.

Таблица 2.3.23 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Бульвар Тихомирова (Крытый каток)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 | 1,634 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 | 1,621 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 | 1,0449 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 | 0,1643 |

2.3.24 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Набережная 30 (порт).

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,0258 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,0245 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,0006 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,0239 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,005 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,0208 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Набережная 30 (порт) представлены в Таблице 2.3.24.

Таблица 2.3.24 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Набережная 30 (порт)

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |

2.3.25 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 5.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,2 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,19 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,188 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,009 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,0292 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Первомайская, 5 представлены в Таблице 2.3.25.

Таблица 2.3.25 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 5

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 | 0,0292 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

2.3.26 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 31.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,054 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,048 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,047 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,002 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,035 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Ленина, 31 представлены в Таблице 2.3.26.

Таблица 2.3.26 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 31

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

2.3.27 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 2а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,163 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,155 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,153 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,008 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,081 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Советская, 2а представлены в Таблице 2.3.27.

Таблица 2.3.27 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 2а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |

2.3.28 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 11.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,163 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,155 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,002 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,153 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,008 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,140 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Советская, 11 представлены в Таблице 2.3.28.

Таблица 2.3.28 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 11

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

2.3.29 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 38а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,329 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,313 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,007 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,306 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,015 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,233 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Советская, 38а представлены в Таблице 2.3.29.

Таблица 2.3.29 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Советская, 38а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,329 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 | 0,233 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 |

2.3.30 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. К. Маркса, 19.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,37 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,352 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,004 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,348 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,017 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,171 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. К. Маркса, 19 представлены в Таблице 2.3.30.

Таблица 2.3.30 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. К. Маркса, 19

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 | 0,352 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 0,348 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |

2.3.31 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 4а:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,327 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,311 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,003 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,308 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,015 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,321 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 4а представлены в Таблице 2.3.31.

Таблица 2.3.31 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 4а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 | -0,033 |

2.3.32 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 10:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,083 Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,079 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 0,078 Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,004 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,063 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 10 представлены в Таблице 2.3.32.

Таблица 2.3.32 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 10

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

2.3.33 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 16а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,327 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,311 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,003 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,308 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,015 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,198 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Московская, 16а представлены в Таблице 2.3.33.

Таблица 2.3.33 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Московская, 16а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |

2.3.34 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 39.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,034 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,032 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,031 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,002 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,028 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Первомайская, 39 представлены в Таблице 2.3.34.

Таблица 2.3.34 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Первомайская, 39

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

2.3.35 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 38.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,021 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,020 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,0005 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,020 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,001 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,012 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Ленина, 31 представлены в Таблице 2.3.35.

Таблица 2.3.35 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Ленина, 38

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

2.3.36 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. 30 лет Победы, 1а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 73,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  68,21 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                2,387 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 65,823 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 18,497 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 37,750 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. 30 лет Победы, 1а представлены в Таблице 2.3.36.

Таблица 2.3.36 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. 30 лет Победы, 1а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 68,210 | 68,210 | 68,210 | 68,210 | 68,210 | 68,210 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 | 2,387 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 65,823 | 65,823 | 65,823 | 65,823 | 65,823 | 65,823 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 18,497 | 18,497 | 18,497 | 18,497 | 18,497 | 18,497 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 | 37,75 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 9,576 |

2.3.37 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Куйбышева, в р-не д. 1г.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,18 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,18 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,0001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,18 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,038 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,16 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Куйбышева, в р-не д. 1г представлены в Таблице 2.3.37.

Таблица 2.3.37 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Куйбышева, в р-не д. 1г

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

2.3.38 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Карачаровское шоссе, 13а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 3,01 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто –       Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,494 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 1,7028 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Карачаровское шоссе, 13 представлены в Таблице 2.3.38.

Таблица 2.3.38 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Карачаровское шоссе, 13а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

2.3.39 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кирова, 9.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 4,73 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  4,465 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                2,743 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 4,37 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 5,051 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 4,4137 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Кирова, 9 представлены в Таблице 2.3.39.

Таблица 2.3.39 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Кирова, 9

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 | 4,465 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 2,743 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 | 5,051 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 | 4,4137 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 | 6,617 |

2.3.40 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Меленковское шоссе, 1.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,18 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,18 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,18 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,008 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,11 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Меленковское шоссе, 1 представлены в Таблице 2.3.40.

Таблица 2.3.40 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Меленковское шоссе, 1

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

2.3.41 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Промышленный проезд, 2.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 132,0 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  110,92 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,24 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 110,68 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,24 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 93,0 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             Промышленный проезд, 2 представлены в Таблице 2.3.41.

Таблица 2.3.41 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной Промышленный проезд, 2

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | 132,0 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 110,92 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 110,71 | 110,68 | 110,68 | 110,68 | 110,68 | 110,68 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 17,47 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 | 17,44 |

2.3.42 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Коммунальная, 40а.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 16,77 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  15,93 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,16 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 15,77 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,79 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 14,40 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной             ул. Коммунальная, 40а представлены в Таблице 2.3.42.

Таблица 2.3.42 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной ул. Коммунальная, 40а

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 | 16,77 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |

2.3.43 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной инв. №78.

- Установленная тепловая мощность основного оборудования – 0,18 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): -                  0,18 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды –                0,0001 Гкал/ч;

- Тепловая мощность источника нетто – 0,18 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями – 0,038 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей – 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,16 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной инв. №78 представлены в Таблице 2.3.43.

Таблица 2.3.43 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки газовой котельной инв. №78

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Потери тепловой энергии при её передаче тепловыми сетями, Гкал/ч | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность ряда котельных городского округа Муром значительно превышает потребность в теплоте присоединённых потребителей. Так, на котельной РТП, ОАО «Муромский стрелочный завод», Локомотивное депо установленная мощность вдвое превышает подключённую нагрузку потребителей. Однако, на котельных Кленовая 28а, Московская 47, Лаврентьева 45, ул. Московская 111б имеется незначительный дефицит установленной мощности. Дефицит тепловой мощности котельной РЗШ (РК№1) связан с дефицитом на ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) и ТП- 2 ул. Октябрьская. Недостаток тепловой энергии на централизованных источниках обоснован большими тепловыми потерями наружными трубопроводами.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения Генеральным планом городского округа Муром не предусмотрено, новое строительство предполагает модернизацию существующих источников и строительство автономных блочно-модульных либо индивидуальных теплогенерирующих источников.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Для выполнения расчёта воспользуемся статьёй Ю.В. Кожарина и Д.А. Волкова «К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения», опубликованной в журнале «Новости теплоснабжения», №8, 2012 г.

По изложенной в статье методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м²·м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери. Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. Выполняется расчёт нормативных тепловых потерь трубопровода длиной 100 м. По формуле (1) определяется радиус теплоснабжения.

(1)

где: - тепловые потери подключаемого трубопровода (5% от годового отпуска тепла), Гкал/год;

- нормативные тепловые потери трубопровода, длиной 100 м.

В таблице 2.4.1 - Приведены расчёты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей

По данным таблицы 2.4.1 построены графики радиуса теплоснабжения для канальной, бесканальной и надземной прокладок на температурный график 95/70°С, позволяющие определить максимальное расстояние до вновь подключаемого абонента.

Рисунок 2.1 - График радиуса теплоснабжения для канальной прокладки

Рисунок 2.2 - График радиуса теплоснабжения для бесканальной прокладки

Рисунок 2.3 - График радиуса теплоснабжения для надземной прокладки

Результаты расчётов радиусов эффективного теплоснабжения основных теплогенерирующих источников городского округа Муром представлены в таблице 2.4.2 и Приложении А.

Таблица 2.4.2. - Радиусы эффективного теплоснабжения

| Котельная | Расстояние от источника до наиболее отдалённого потребителя, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| п. Озёрный | 0,15 | 0,3 |
| п. Черёмушки | 0,1 | 0,1 |
| п. Белый городок | 0,1 | 0,1 |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,36 | 0,8 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,64 | 1,1 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,54 | 0,5 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,53 | 0,7 |
| ул. Московская, 47 | 0,73 | 0,7 |
| п. Нежиловка | 0,52 | 0,5 |
| п. Механизаторов | 1,0 | 1,0 |
| РТП |  | 0,8 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,83 | 1,0 |
| ул. Строителей, 12 | 0,1 | 0,1 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,44 | 0,3 |
| ул. Московская 111б | 0,43 | 0,8 |
| РЗШ (РК № 1) | 1,86 | 3,5 |
| п. Муромский | 0,6 | 0,5 |
| п. Войкова | 0,64 | 0,5 |
| ул. Губкина | 0,48 | 0,6 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,39 | 0,5 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,24 | 0,9 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,3 | 0,3 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,2 | 0,2 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,16 | 0,1 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,05 | 0,1 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1,2 | 2,5 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,38 | 0,1 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,5 | 0,8 |
| проезд Кирова, 9 | 0,7 | 1,0 |
| Меленковское ш., 1 | 0,14 | 0,3 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Советская, 2а | 0,1 | 0,1 |
| ул. Советская, 11 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Советская, 38а | 0,1 | 0,1 |
| ул. К. Маркса, 19 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Московская, 4а | 0,1 | 0,1 |
| ул. Московская, 10 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Московская, 16а | 0,1 | 0,1 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,1 | 0,1 |
| ул. Ленина, 38 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 1,0 | 3,5 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 1,5 | 1,5 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 |
| п. Черёмушки | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| п. Белый городок | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 187,948 | 187,948 | 187,948 | 189,548 | 189,548 | 189,548 | 189,548 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 938,612 | 938,612 |
| ул. Кленовая, 28а | 839,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 941,480 | 941,480 |
| ул. Красноармейская, 15 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 |
| ул. Московская, 47 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 |
| п. Нежиловка | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 300,468 | 300,468 |
| п. Механизаторов | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 |
| РТП | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 |
| ул. Строителей, 12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 |
| ул. Московская 111б | 678,558 | 678,558 | 678,558 | 688,588 | 688,588 | 688,588 | 688,588 |
| - ТП Московская 111б | 223,736 | 223,736 | 223,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 |
| РЗШ (РК № 1): | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1832,198 | 1832,198 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 352,336 | 352,336 |
| - ЦТП МРЗ | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 |
| - ТП - 2 ул. Октябрьская | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 691,996 | 691,996 |
| - ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 |
| п. Муромский | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 |
| п. Войкова | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 |
| ул. Губкина | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 399,292 | 399,292 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 |
| ул. Гоголева, 10 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ул. Первомайская, 5 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 |
| ул. Кирова, 9 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 |
| Меленковское ш., 1 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| ул. Советская, 2а | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| ул. Советская, 11 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 6,52 |
| ул. Советская, 38а | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 | 13,16 |
| ул. К. Маркса, 19 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| ул. Московская, 4а | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| ул. Московская, 10 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
| ул. Московская, 16а | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| ул. Первомайская, 39 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| ул. Ленина, 38 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 850,094 | 850,094 | 850,094 | 855,096 | 855,096 | 874,614 | 874,614 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС на теплогенерирующих источниках городского округа Муром используется следующие водоподготовительные установки: одно и двух ступенчатые Na-катионовые фильтры, комплексон и др. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращённого равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения округа Муром.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории округа Муром осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми тепловыми генераторами, негазифицированная застройка – печами на твёрдом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

На момент разработки схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения округа Муром не изменился, относительно ранее принятого в утверждённой в установленном порядке, актуализированной в 2019 году, схемы теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения округа Муром нет необходимости.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Городским округом Муром планируется строительство новых автономных источников теплоснабжения:

1. Блочно-модульная газовая котельная в районе дома №36 по ул. Гоголева, установленной мощностью – 0,516 Гкал/ч.

2. Блочно-модульная газовая котельная по адресу: г. Муром, ул. Мечникова 18а, установленной мощностью – 0,2 Гкал/ч.

3. Блочно-модульная газовая котельная в посёлке Муромский с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной, установленной мощностью – 3,6 Гкал/ч.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Городским округом Муром рассматривается:

- реконструкция котельной Московская, 47 с установкой котлов РЭМЭКС ТТГ 3000 кВт – 4 шт., ТТС 1000 кВт – 2 шт. (один – рабочий, второй – резервный), установленной мощностью 12 МВт.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной ул. Кленовая, 28а с целью увеличения установленной тепловой мощности на величину имеющегося дефицита, величину рекомендуемого к ней присоединения перспективной нагрузки торгово-развлекательного центра по ул. Бульвар Тихомирова (5,0 Гкал/ч) и физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Бульвар Тихомирова (2,3 Гкал/ч). После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 30,0 Гкал/ч.

Необходимость в реконструкции других котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Генеральным планом городского округа Муром предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ. На данный момент на территории городского округа Муром имеются следующие негазифицированные котельные:

- котельная п. Озёрный, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Черёмушки, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Белый городок, работающая на угольном топливе.

При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надёжность работы источников теплоснабжения.

Комплектация котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учёта потребляемого топлива, холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а так же источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы невозможно или экономически нецелесообразно

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, подлежащие выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу, а так же источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

5.7 Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим, либо по выводу их из эксплуатации, не предусмотрены.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Следующие котельные городского округа Муром в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70°С:

- котельная ул. Войкова, 9 (ГБ №3);

- котельная ул. Орловская, 23б (РК № 2);

- котельная ул. Кленовая, 28а;

- котельная ул. Красноармейская, 15;

- котельная ул. Московская, 47;

- котельная п. Нежиловка;

- котельная п. Механизаторов;

- котельная РТП;

- котельная ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3);

- котельная ул. Строителей, 12;

- котельная КРШ, 3б (ГБ №2);

- котельная ул. Московская 111б;

- котельная п. Муромский;

- котельная п. Войкова;

- котельная ул. Губкина;

- котельная ул. Лаврентьева, 45;

- котельная ул. Гоголева, 10;

- котельная Бульвар Тихомирова (Крытый каток);

- котельная ул. Набережная 30 (порт);

- котельная ул. Первомайская, 5;

- котельная ул. Московская, 111б;

- БМК ул. Куйбышева, в р-не д. 1г;

- БМК Карачаровское шоссе, 13а;

- БМК Меленковское ш., 1;

- БМК ул. Кирова, 9.

Котельные ООО «Комус»:

- котельная ул. Ленина, 31;

- котельная ул. Советская, 2а;

- котельная ул. Советская, 11;

- котельная ул. Советская, 38а;

- котельная ул. К. Маркса, 19;

- котельная ул. Московская, 4а;

- котельная ул. Московская, 10;

- котельная ул. Московская, 16а;

- котельная ул. Первомайская, 39;

- котельная ул. Ленина, 38;

- котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» (ул. Коммунальная, 40а).

Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области:

- инв. №78.

Следующие котельные городского округа Муром в настоящий момент работают по температурному графику – 130/70°С со срезкой 115°:

- котельная РЗШ (РК № 1).

Следующие котельные городского округа Муром в настоящий момент работают по температурному графику – 105/70°С:

- котельная ул. 30 лет Победы, 1а.

Котельная АО «Муромский стрелочный завод» (Промышленный пр., 2) в настоящий момент работает по температурному графику – 120/70°С.

Котельная Проезд Куйбышева, 6 городского округа Муром в настоящий момент работает по температурному графику – 105/80°С.

Изменение температурного графика на другой не целесообразно.

В таблице 5.8.1 Приведён рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 95/70°С, снабжающих потребителей по 4-х трубной системе, а на рисунке 5.8.1 его графическое представление.

Таблица 5.8.1 Температурный график 95/70°С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 39,0 | 33,8 |
| 7 | 18 | 40,7 | 35,0 |
| 6 | 18 | 42,4 | 36,2 |
| 5 | 18 | 44,1 | 37,3 |
| 4 | 18 | 45,7 | 38,4 |
| 3 | 18 | 47,3 | 39,5 |
| 2 | 18 | 48,9 | 40,6 |
| 1 | 18 | 50,5 | 41,7 |
| 0 | 18 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 18 | 53,7 | 43,8 |
| -2 | 18 | 55,2 | 44,8 |
| -3 | 18 | 56,8 | 45,8 |
| -4 | 18 | 58,3 | 46,8 |
| -5 | 18 | 59,8 | 47,8 |
| -6 | 18 | 61,3 | 48,8 |
| -7 | 18 | 62,8 | 49,8 |
| -8 | 18 | 64,3 | 50,7 |
| -9 | 18 | 65,7 | 51,7 |
| -10 | 18 | 67,2 | 52,6 |
| -11 | 18 | 68,7 | 53,5 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 18 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 18 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 18 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 18 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 18 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 18 | 80,0 | 60,7 |
| -20 | 18 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 18 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 18 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 18 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 18 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 18 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 18 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 18 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 18 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 18 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 18 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.1 Температурный график 95/70°С

В таблице 5.8.2 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 95/70°С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 5.8.2 его графическое представление.

Таблица 5.8.2 Температурный график 95/70°С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70,0 | 58,6 |
| 7 | 18 | 70,0 | 58,4 |
| 6 | 18 | 70,0 | 58,2 |
| 5 | 18 | 70,0 | 58,0 |
| 4 | 18 | 70,0 | 57,8 |
| 3 | 18 | 70,0 | 57,6 |
| 2 | 18 | 70,0 | 57,4 |
| 1 | 18 | 70,0 | 57,1 |
| 0 | 18 | 70,0 | 56,9 |
| -1 | 18 | 70,0 | 56,7 |
| -2 | 18 | 70,0 | 56,5 |
| -3 | 18 | 70,0 | 56,3 |
| -4 | 18 | 70,0 | 56,1 |
| -5 | 18 | 70,0 | 55,9 |
| -6 | 18 | 70,0 | 55,7 |
| -7 | 18 | 70,0 | 55,5 |
| -8 | 18 | 70,0 | 55,2 |
| -9 | 18 | 70,0 | 55,0 |
| -10 | 18 | 70,0 | 54,8 |
| -11 | 18 | 70,0 | 54,6 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 70,1 | 54,5 |
| -13 | 18 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 18 | 73,0 | 56,3 |
| -15 | 18 | 74,4 | 57,2 |
| -16 | 18 | 75,8 | 58,1 |
| -17 | 18 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 18 | 78,6 | 59,9 |
| -19 | 18 | 80,0 | 60,7 |
| -20 | 18 | 81,4 | 61,6 |
| -21 | 18 | 82,8 | 62,5 |
| -22 | 18 | 84,2 | 63,3 |
| -23 | 18 | 85,5 | 64,2 |
| -24 | 18 | 86,9 | 65,0 |
| -25 | 18 | 88,3 | 65,9 |
| -26 | 18 | 89,6 | 66,7 |
| -27 | 18 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 18 | 92,3 | 68,4 |
| -29 | 18 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 18 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.2 Температурный график 95/70°С

В таблице 5.8.3 Приведён рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 130/70°С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 5.8.3 его графическое представление.

Таблица 5.8.3 Температурный график 130/70°С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70,0 | 48,7 |
| 7 | 18 | 70,0 | 48,3 |
| 6 | 18 | 70,0 | 48,0 |
| 5 | 18 | 70,0 | 47,6 |
| 4 | 18 | 70,0 | 47,2 |
| 3 | 18 | 70,0 | 46,8 |
| 2 | 18 | 70,0 | 46,5 |
| 1 | 18 | 70,0 | 46,1 |
| 0 | 18 | 70,0 | 45,7 |
| -1 | 18 | 70,0 | 45,3 |
| -2 | 18 | 70,0 | 44,9 |
| -3 | 18 | 72,1 | 45,8 |
| -4 | 18 | 74,3 | 46,8 |
| -5 | 18 | 76,6 | 47,8 |
| -6 | 18 | 78,8 | 48,8 |
| -7 | 18 | 81,0 | 49,8 |
| -8 | 18 | 83,2 | 50,7 |
| -9 | 18 | 85,4 | 51,7 |
| -10 | 18 | 87,6 | 52,6 |
| -11 | 18 | 89,8 | 53,5 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 92,0 | 54,5 |
| -13 | 18 | 94,1 | 55,4 |
| -14 | 18 | 96,3 | 56,3 |
| -15 | 18 | 98,5 | 57,2 |
| -16 | 18 | 100,6 | 58,1 |
| -17 | 18 | 102,7 | 59,0 |
| -18 | 18 | 104,9 | 59,9 |
| -19 | 18 | 107,0 | 60,7 |
| -20 | 18 | 109,1 | 61,6 |
| -21 | 18 | 111,2 | 62,5 |
| -22 | 18 | 113,3 | 63,3 |
| -23 | 18 | 115,4 | 64,2 |
| -24 | 18 | 117,5 | 65,0 |
| -25 | 18 | 119,6 | 65,9 |
| -26 | 18 | 121,7 | 66,7 |
| -27 | 18 | 123,8 | 67,5 |
| -28 | 18 | 125,9 | 68,4 |
| -29 | 18 | 127,9 | 69,2 |
| -30 | 18 | 130,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.3 - Температурный график 130/70°С

В таблице 5.8.4 Приведён рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 105/70°С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 5.8.4 его графическое представление.

Таблица 5.8.4 - Температурный график 105/70°С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70,0 | 55,3 |
| 7 | 18 | 70,0 | 55,0 |
| 6 | 18 | 70,0 | 54,7 |
| 5 | 18 | 70,0 | 54,5 |
| 4 | 18 | 70,0 | 54,2 |
| 3 | 18 | 70,0 | 53,9 |
| 2 | 18 | 70,0 | 53,7 |
| 1 | 18 | 70,0 | 53,4 |
| 0 | 18 | 70,0 | 53,1 |
| -1 | 18 | 70,0 | 52,8 |
| -2 | 18 | 70,0 | 52,6 |
| -3 | 18 | 70,0 | 52,3 |
| -4 | 18 | 70,0 | 52,0 |
| -5 | 18 | 70,0 | 51,8 |
| -6 | 18 | 70,0 | 51,5 |
| -7 | 18 | 70,0 | 51,2 |
| -8 | 18 | 70,0 | 51,0 |
| -9 | 18 | 71,4 | 51,7 |
| -10 | 18 | 73,0 | 52,6 |
| -11 | 18 | 74,7 | 53,5 |
| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| -12 | 18 | 76,3 | 54,5 |
| -13 | 18 | 78,0 | 55,4 |
| -14 | 18 | 79,6 | 56,3 |
| -15 | 18 | 81,3 | 57,2 |
| -16 | 18 | 82,9 | 58,1 |
| -17 | 18 | 84,5 | 59,0 |
| -18 | 18 | 86,1 | 59,9 |
| -19 | 18 | 87,7 | 60,7 |
| -20 | 18 | 89,3 | 61,6 |
| -21 | 18 | 90,9 | 62,5 |
| -22 | 18 | 92,5 | 63,3 |
| -23 | 18 | 94,1 | 64,2 |
| -24 | 18 | 95,7 | 65,0 |
| -25 | 18 | 97,2 | 65,9 |
| -26 | 18 | 98,8 | 66,7 |
| -27 | 18 | 100,3 | 67,5 |
| -28 | 18 | 101,9 | 68,4 |
| -29 | 18 | 103,5 | 69,2 |
| -30 | 18 | 105,0 | 70,0 |

Рисунок 5.8.4 - Температурный график 105/70°С

В таблице 5.8.5 Приведён рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных городского округа Муром, работающих по температурному графику 105/80°С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе.

Таблица 5.8.5- Температурный график 105/80°С

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 18 | 70 | 63 |
| 7 | 18 | 71 | 63,5 |
| 6 | 18 | 72 | 64 |
| 5 | 18 | 73 | 64,5 |
| 4 | 18 | 74 | 65 |
| 3 | 18 | 75 | 65 |
| 2 | 18 | 76 | 65,5 |
| 1 | 18 | 77 | 66 |
| 0 | 18 | 78 | 66 |
| -1 | 18 | 79 | 66,5 |
| -2 | 18 | 80 | 67 |
| -3 | 18 | 81 | 67 |
| -4 | 18 | 82 | 68 |
| -5 | 18 | 83 | 68 |
| -6 | 18 | 84 | 69 |
| -7 | 18 | 85 | 70 |
| -8 | 18 | 86 | 70 |
| -9 | 18 | 87 | 70,5 |
| -10 | 18 | 88 | 71 |
| -11 | 18 | 89 | 71 |

| Тнар, °С | Твн, °С | Т1, °С | Т2, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -12 | 18 | 90 | 72 |
| -13 | 18 | 91 | 72 |
| -14 | 18 | 92 | 73 |
| -15 | 18 | 93 | 73 |
| -16 | 18 | 94 | 74 |
| -17 | 18 | 95 | 74 |
| -18 | 18 | 95 | 75 |
| -19 | 18 | 96 | 75 |
| -20 | 18 | 97,5 | 75,5 |
| -21 | 18 | 98 | 75,5 |
| -22 | 18 | 99 | 76 |
| -23 | 18 | 100 | 76 |
| -24 | 18 | 101 | 77 |
| -25 | 18 | 102 | 77 |
| -26 | 18 | 103 | 78 |
| -27 | 18 | 104 | 79 |
| -28 | 18 | 105 | 79,7 |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.9.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию имеется только для котельных ул. Кленовая, 28а и п. Нежиловка. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности на тепловую энергию имеется для котельных п. Черёмушки, ул. Московская 47.

Таблица 5.9.1 - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Перспективная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| п. Озёрный | 1,2 | 1,2 |
| п. Черёмушки | 0,3 | 0,3 |
| п. Белый городок | 0,8 | 0,8 |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 11,44 | 11,44 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 31,00 | 31,00 |
| ул. Кленовая, 28а | 17,2 | 30,0 |
| ул. Красноармейская, 15 | 8,44 | 8,44 |
| ул. Московская, 47 | 10,8 | 12,0 |
| п. Нежиловка | 4,3 | 6,5 |
| п. Механизаторов | 6,45 | 6,45 |
| РТП | 9,16 | 9,16 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 19,8 | 19,8 |
| ул. Строителей, 12 | 0,2 | 0,2 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 1,0 | 1,0 |
| ул. Московская 111б | 15,05 | 15,05 |
| РЗШ (РК № 1) | 120,6 | 120,6 |
| п. Муромский | 3,6 | 3,6 |
| п. Войкова | 2,58 | 2,58 |
| ул. Губкина | 4,3 | 4,3 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2,7 | 0 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 30,68 | 30,0 |
| ул. Гоголева, 10 | 1,08 | 1,08 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 1,72 | 1,72 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,126 | 0,126 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,2 | 0,2 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 73,2 | 73,2 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,18 | 0,18 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 3,04 | 3,04 |
| ул. Кирова, 9 | 4,73 | 4,73 |
| Меленковское ш., 1 | 0,18 | 0,18 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 0,054 | 0,054 |
| ул. Советская, 2а | 0,163 | 0,163 |
| ул. Советская, 11 | 0,163 | 0,163 |
| ул. Советская, 38а | 0,329 | 0,329 |
| ул. К. Маркса, 19 | 0,370 | 0,370 |
| ул. Московская, 4а | 0,327 | 0,327 |
| ул. Московская, 10 | 0,083 | 0,083 |
| ул. Московская, 16а | 0,327 | 0,327 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,034 | 0,034 |
| ул. Ленина, 38 | 0,021 | 0,021 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 132,0 | 132,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 16,77 | 16,77 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 5586,19 |  |

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива

На территории городского округа Муром существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива, отсутствуют. В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром ввода в эксплуатацию подобных источников тепловой энергии не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Необходимость выполнения реконструкции тепловых сетей, для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории городского округа Муром отсутствует.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа Муром рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчёта по каждому факту предполагаемого подключения.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

На территории городского округа Муром условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения отсутствуют.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы при ликвидации котельных

Генеральным планом округа Муром планируется проводить реконструкцию существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Рекомендуется в первую очередь выполнить реконструкцию сетей по ряду котельных в которых имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях.

| Наименование котельной | % тепловых потерь |
| --- | --- |
| Озёрный | 13,96 |
| ул. Войкова, 9 | 13,56 |
| ул. Кленовая, 28а | 14,03 |
| ул. Красноармейская, 15 | 24,05 |
| ул. Московская, 111б | 14,21 |
| п. Муромский | 17,52 |
| п. Войкова | 18,07 |
| ул. Губкина | 13,84 |
| ул. Гоголева, 10 | 29,62 |

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа Муром рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории округа Муром не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

В таблице 8.1 представлены перспективные топливные балансы.

Таблица 8.1 - Перспективные топливные балансы

| Источник тепловой энергии | Вид рекомендуемого в перспективе топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Срок реализации перехода на рекомендуемый вид топлива. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Озёрный | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | 2020-2025 гг. |
| п. Черёмушки | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | 2020-2025 гг. |
| п. Белый городок | Природный газ | 158,0 | Не предусмотрен | 2020-2025 гг. |

Таблица 8.1 - Перспективные топливные балансы (продолжение)

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 |
| п. Черёмушки | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 |
| п. Белый городок | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 1554,25 | 1554,25 | 1554,25 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8795,62 | 8795,62 |
| ул. Кленовая, 28а | 7866,26 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 8823,55 | 8823,55 |
| ул. Красноармейская, 15 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 |
| ул. Московская, 47 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 |
| п. Нежиловка | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 2793,46 | 2793,46 |
| п. Механизаторов | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 |
| РТП | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 |
| ул. Строителей, 12 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 |
| ул. Московская 111б | 6226,07 | 6226,07 | 6226,07 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 |
| РЗШ (РК № 1): | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41670,61 | 41670,61 |
| п. Муромский | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 |
| п. Войкова | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 |
| ул. Губкина | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 3356,87 | 3356,87 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 |
| ул. Гоголева, 10 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| ул. Первомайская, 5 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 |
| ул. Кирова, 9 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 |
| Меленковское ш., 1 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| ул. Советская, 2а | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| ул. Советская, 11 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| ул. Советская, 38а | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| ул. К. Маркса, 19 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 |
| ул. Московская, 4а | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| ул. Московская, 10 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| ул. Московская, 16а | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| ул. Первомайская, 39 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| ул. Ленина, 38 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 12844,32 | 14020,70 | 14020,70 | 14020,70 | 14020,70 | 14020,70 | 14020,70 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так же возобновляемые источники энергии

В таблице 8.2 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 8.2 - Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках городского округа Муром

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| п. Озёрный | Угольное | 227,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Черёмушки | Угольное | 227,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Белый городок | Угольное | 227,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | Природный газ | 161,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | Природный газ | 160,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Кленовая, 28а | Природный газ | 157,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Красноармейская, 15 | Природный газ | 172,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 47 | Природный газ | 178,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Нежиловка | Природный газ | 160,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Механизаторов | Природный газ | 156,2 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| РТП | Природный газ | 171,2 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | Природный газ | 158,2 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Строителей, 12 | Природный газ | 174,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | Природный газ | 172,1 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская 111б | Природный газ | 155,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| РЗШ (РК № 1) | Природный газ | 161,6 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Муромский | Природный газ | 178,9 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| п. Войкова | Природный газ | 156,2 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Губкина | Природный газ | 157,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Лаврентьева, 45 | Природный газ | 172,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Проезд Куйбышева, 6 | Природный газ | 158,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Гоголева, 10 | Природный газ | 156,4 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | Природный газ | 156,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Набережная 30 (порт) | Природный газ | 162,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Первомайская, 5 | Природный газ | 172,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. 30 лет Победы, 1а | Природный газ | 162,8 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | Природный газ | 157,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Карачаровское шоссе, 13а | Природный газ | 157,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Кирова, 9 | Природный газ | 157,7 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Меленковское ш., 1 | Природный газ | 157,0 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Советская, 2а | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Советская, 11 | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Советская, 38а | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. К. Маркса, 19 | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 4а | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 10 | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Московская, 16а | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Первомайская, 39 | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| ул. Ленина, 38 | Природный газ | 157,5 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | Природный газ | 156,3 | Мазут | Мазут |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | Природный газ | 155,3 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | Природный газ |  | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Анализ данных таблиц показывает, что перевод негазифицированных котельных приведёт к снижению удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии, а также к снижению себестоимости отпускаемой энергии за счёт уменьшения затрат на доставку, разгрузку, разогрев топлива, и т.п., позволит повысить качество отпускаемой тепловой энергии, надёжность работы как самого теплогенерирующего источника, так и всей системы теплоснабжения в целом.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций по переводу котельной п. Озёрный на природный газ составляет порядка 1,0 млн. рублей, котельной п. Черёмушки – 1 млн. рублей, котельной п. Белый городок – 1 млн. рублей   в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции котельной п. Нежиловка оценивается порядка 1,5 млн. рублей в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих теплогенерирующих источников городского округа Муром оценивается порядка 5,0 млн. рублей в год в ценах 2012 года.

Объём инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объём инвестиций на реализацию инвестиционной программы, предусматривающей реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения составляет:

- реконструкция котельной ул. Московская, 47 – 38029,49 тыс. рублей в 2022 году (1-й этап); 66941,12 тыс. рублей в 2023 году (2-й этап);

- строительство блочно-модульной котельной п. Муромский – 55000,00 тыс. рублей в 2037 году;

- строительство БМК по ул. Гоголева, д. 36 на сумму 15000 тыс. руб. планируется осуществить в 2 этапа: в 2020 г - разработка проектной документации на сумму 1123,73 тыс. руб.; в 2023 г. - выполнение строительно-монтажных работ на сумму 13876,27 тыс. руб.;

- строительство блочно-модульной котельной в пос. Механизаторов, г. Муром на сумму 35690,36 тыс. рублей в 2022 году;

- строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Муром, ул. Лаврентьева, 45 мощностью 7,5 МВт на сумму 2100,00 тыс. руб. в 2022 году;

- строительство блочно-модульной котельной на ул. Губкина, г. Муром на сумму 30000,00 тыс. руб. в 2035 году;

- реконструкция ЦТП по ул. Воровского, д. 71а (замена электрощитовой) – 400,00 тыс. руб. в 2022 году;

- реконструкция тепловой сети в районе д. 1 ул. Советская к ДОСААФ и рынку г. Муром на сумму 6770,97 тыс. руб. в 2022 году;

- реконструкция тепловой сети от здания районной котельной по Радиозавадскому шоссе до ул. Советской, г. Муром, 3550 м – 36968,14 тыс. рублей в 2028 году (1-й этап); 36968,14 тыс. рублей в 2029 году (2-й этап); 36968,14 тыс. рублей в 2030 году (3-й этап);

- реконструкция тепловой сети по ул. Московская и ул. Артёма г. Муром на сумму 15000,00 тыс. руб. в 2033 году;

- реконструкция сети отопления и ГВС по ул. 30 лет Победы от ТК 6.1 до ТК 6.15; 356,0 м (участок от ТК 6.1 до ТК 6.13, котельная 30 лет Победы, ЦТП №6 г. Муром) на сумму 20000,00 тыс. руб. в 2025 году;

- техническое перевооружение ЦТП по ул. Мечникова, д. 43А, г. Муром на сумму 5000,00 тыс. руб. в 2025 году;

- техническое перевооружение ЦТП по ул. Осипенко, д. 5, г. Муром на сумму 20000,00 тыс. руб. в 2026 году;

- техническое перевооружение ЦТП по ул. Октябрьская, г. Муром на сумму 18000,00 тыс. руб. в 2033 году;

- техническое перевооружение котельной по Карачаровскому шоссе, д. 3А, г. Муром (ГБ-2) на сумму 20000,00 тыс. руб. в 2038 году;

- техническое перевооружение ТП по ул. Стахановская, г. Муром на сумму 8000,00 тыс. руб. в 2038 году;

- техническое перевооружение ЦТП по ул. Советская, г. Муром район ОАО «Кровля» на сумму 18000,00 тыс. руб. в 2039 году;

- техническое перевооружение ЦТП по ул. Московская, д. 106, г. Муром на сумму 12000,00 тыс. руб. в 2039 году;

- реконструкция тепловой сети от здания ЦТП по ул. Кооперативный проезд, д. 3 до жилого дома по ул. Филатова, г. Муром на сумму 12000,00 тыс. руб. в 2026 году;

- реконструкция тепловой сети от тепловой камеры у здания МИнБ по ул. Московская, д. 85Б до ул. Юбилейная, д. 58, г. Муром на сумму 32500,00 тыс. руб. в 2027 году;

- реконструкция тепловой сети от здания ЦТП по ул. Заводская до дома №54 по ул. Л. Толстого, г. Муром на сумму 21000,00 тыс. руб. в 2031 году;

- реконструкция тепловой сети от здания ЦТП по ул. Московская д. 106 (школа №1) до дома №8 по ул. Физкультурная, г. Муром на сумму 9500,00 в 2031 году;

- реконструкция тепловой сети от здания котельной по ул. Московская, д. 111, г. Муром до дома №12Б по ул. Чкалова, г. Муром на сумму 6000,00 тыс. руб. в 2023 году;

- строительство циркуляционной линии ГВС по ул. Озёрная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская пос. Вербовский) на сумму 2968,50 в 2023 году;

- техническое перевооружение котельной г. Муром, ул. Орловская, 23б на сумму 11614,18 в 2022 году;

- техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Менханизаторов – 600,00 тыс. руб.;

- техническое перевооружение ЦТП по ул. Октябрьская, г. Муром на сумму 18000,00 в 2033 году;

- техническое перевооружение котельной по ул. Кленовая, г. Муром на сумму 24900,00 в 2034 году;

- техническое перевооружение котельной РК-1 по Радиозаводскому шоссе, г. Муром на сумму 5000,00 в 2038 году;

- техническое перевооружение котельной по ул. Кленовая, г. Муром на сумму 24900,00 тыс. руб. в 2034 году.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новых теплотрасс для присоединения перспективной нагрузки составляет порядка 3,5 млн. рублей в ценах 2012 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих тепловых сетей городского округа Муром оценивается порядка 5,0 млн. рублей в год в ценах 2012 года.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

Объем инвестиций на реализацию инвестиционной программы, предусматривающей реконструкцию и строительство объектов теплоснабжения составляет:

- строительство тепловой сети и сетей ГВС от зданий котельной по ул. Орловская, д.23Б до тепловой камеры д.11 по Карачаровскому шоссе в г. Муром. Ориентировочная стоимость 31000,00 тыс. руб. в 2032 году;

- установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели насосных агрегатов, дымососов и вентиляторов котлов – 1528,00 тыс. рублей;

- строительство тепловой сети от здания котельной по ул. Московская, д. 111 до дома №12б по ул. Чкалова с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети – 6000,00 тыс. руб.;

- строительство циркуляционной линии ГВС по ул. Озёрная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская, п. Вербовский) – 2968,5 тыс. руб. в 2023 году;

- строительство тепловой сети от ЦТП №2 до школы №2 и домов 15,17,19 по ул. Муромская, п. Вербовский) – 5009,90 тыс. руб. в 2023 году;

- реконструкция тепловой сети к жилому дому №13 по ул. Северная в пос. Муромский.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Постановлением администрации о. Муром №849 от 23.09.2016 статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» - муниципальное образование округ Муром.

Зоны действия источников теплоснабжения приведены в приложении Б. Зона действия источника теплоснабжения, показанная в приложении Б, является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в округе Муром, которому принадлежит данный источник.

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» определено единой теплоснабжающей организацией на основании поступившей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом округа Муром.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций округа Муром не поступало.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.1 Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а так же сроки выполнения перераспределения

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной ул. Кленовая, 28а с целью присоединённой тепловой нагрузки (с учётом технического резерва). После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 30,0 Гкал/ч.

Решение о загрузке других источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, заключается в необходимости загрузки существующих котельных.

Представленные в таблице 11.1 данные по установленной мощности и максимальной подключённой нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке некоторых источников. Так как по ныне действующей методике определения мощности котельных резервирование (кроме технического) не предусматривается, то эксплуатация следующих котельных неэкономична.

Таблица 11.1 - Решение о загрузке источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая нагрузка, Гкал/ч | Предложение по загрузке, Гкал/ч (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 11,44 | 4,8673954 | 5,5 (48,8%) |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 31,05 | 21,6760816 | 5,5 (17,7%) |
| РТП | 9,16 | 3,9093776 | 5,0 (55,6%) |
| ул. Губкина | 4,3 | 1,5793 | 1,5 (34,9) |
| Проезд Куйбышева, 6 | 30,0 | 14,3579852 | 5,0 (16,7%) |
| Промышленный пр.,2 | 132,0 | 41,28 | 58,0(43,9%) |
| Проезд Кирова, 9 | 4,73 | 4,413723 | 15,0 (18,2%) |

Генеральным планом округа Муром на 2020-2026 гг. предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию следующих потребителей тепловой энергии:

- торгово-развлекательный центр по ул. Бульвар Тихомирова отапливаемым объёмом – 174450 м3, тепловой нагрузкой 5,0 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2020 г. к котельной ул. Кленовая, 28а после реконструкции;

- физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Бульвар Тихомирова отапливаемым объёмом – 80247 м3, тепловой нагрузкой 2,3 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2020 г. к котельной ул. Кленовая,2 8а после реконструкции;

- 9-ти-этажный жилой дом по ул. Владимирское шоссе (район ГИБДД) отапливаемой площадью – 12405,7 м2, тепловой нагрузкой 1,0667 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной п. Нежиловка;

- 2 торговых центра по ул. Владимирское шоссе (район ГИБДД) отапливаемым объёмом – 62802 м3, тепловой нагрузкой 1,8 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной п. Нежиловка после реконструкции;

- торговый центр по ул. Энгельса отапливаемым объёмом – 41868 м3, тепловой нагрузкой 1,2 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной ул. Орловская, 23б (РК № 2)

- офисное здание, отапливаемым объёмом – 1500 м3, тепловой нагрузкой 0,043 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г., к котельной Московская, 47;

- торговый центр по ул. Свердлова, 71, отапливаемым объёмом – 2800 м3, тепловой нагрузкой 0,0799 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г. к котельной РЗШ (РК №1), (ЦТП Октябрьская);

- жилой дом по ул. Пионерская, отапливаемой площадью – 1600,0 м2, тепловой нагрузкой 0,2500 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 г. к котельной ОАО «Муромский стрелочный завод» (ЦТП Осипенко);

- жилой дом по ул. Куйбышева (район дома №28), отапливаемой площадью – 1600,0 м2, тепловой нагрузкой 0,2500 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 г. к котельной Московская, 111б;

- горячее водоснабжение к КВД, нагрузкой 0,04 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 г., к котельной Войкова, 9 (ГБ №3);

- горячее водоснабжение к туберкулёзному диспансеру, нагрузкой 0,015 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г., к котельной РЗШ (РК №1), (ЦТП Мечникова, 43а);

- жилой дом по ул. Щербакова, отапливаемой площадью 3270,88 м², тепловой нагрузкой 0,59 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2021 г. к котельной РК №5 проезд Куйбышева, 6 (ЦТП Московская, 106).

Городским округом Муром рассматривается перераспределение тепловой нагрузки потребителей между зонами действия источников тепловой энергии:

- переключение жилых домов по ул. Лаврентьева и ул. Владимирское шоссе от котельной Кленовая, 28а к проектируемой БМК Лаврентьева, 45, нагрузкой 3,7699 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г.;

- переключение жилых домов по ул. Кленовая от котельной Кленовая, 28а к ЦТП Осипенко (котельная ОАО «Муромский стрелочный завод»), нагрузкой 0,9759 Гкал/час, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2026 г.;

- переключение к ЦТП Осипенко школы №1 и жилого дома по ул. Физкультурная, нагрузкой 0,4596 Гкал/ч, планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2020 г.

В соответствии с письмом управления жилищной политики администрации округа Муром №1683/19 от 20.06.2019 г. признаны аварийными, подлежащими сносу и отключению от системы теплоснабжения в период 2019-2026 гг. следующие многоквартирные жилые дома:

- ул. Заводская, д. 18 – 2019-2020 гг.;

- ул. Орджоникидзе, д. 1 – 2021-2022 гг.;

- ул. Комсомольская, д. 1 – 2022-2023 гг.;

- ул. Советская, д. 4 – 2022-2023 гг.;

- ул. Эксплуатационная, д. 2 – 2022-2023 гг.;

- ул. Первомайская, д. 39Б – 2023-2024 гг.;

- ул. Октябрьская, д. 63 – 2023-2024 гг.;

- ул. Советская, д. 26 – 2024-2025 гг.;

- ул. Л. Толстого, д. 76а – 2024-2025 гг.;

- ул. Красногвардейская, д. 2 – 2025-2026 гг.;

- ул. Орджоникидзе, д. 3 – 2019-2021 гг.;

- пос. ф-ки им. П.Л. Войкова, д. 1 – 2020-2021 гг.;

- пос. ф-ки им. П.Л. Войкова, д. 1 – 2021-2022 гг.;

- Меленковское шоссе, д. 1а – 2024-2025 гг.;

- ул. Окская, д. 38б – 2022-2023 гг.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории городского округа Муром имеются тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности округа Муром, закреплённые на праве хозяйственного ведения за МУП округа Муром «Тепловые сети» и МУП округа Муром «ПЖРЭП №3», не переданные концессионеру ООО «Владимиртеплогаз».

Перечень тепловых сетей, предполагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016 года приведён в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Перечень тепловых сетей, предполагаемых к включению в концессионное соглашение от 17.08.2016 г.

| № п/п | Полное наименование имущества | Инвентарный номер | Балансовая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплотрасса ул. Кооперативная, 2а – ул. Московская, 115, диаметр трубопровода 219, длина трубопровода 50 м/п | 00003174 | 334105,00 |
| 2 | Тепловая сеть г. Муром, ул. Красногвардейская, д. 52, К№ 33:26:020807:278, протяжённостью 28 м |  | Поставлена на учёт, как бесхозяйное имущество |

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

13.1 Описание решений (на основе утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2019-2023 годы утверждена распоряжением губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года №33-рг (с изменениями на 24 октября 2019 года).

Основными целями региональной программы являются:

- повышение уровня газификации Владимирской области;

- повышение надёжности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей области природным газом в требуемых объёмах;

- развитие инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Владимирской области;

- синхронизация строительства межпоселковых газопроводов со строительством распределительных сетей по населённым пунктам, финансируемым за счёт различных источников.

Для достижения целей Региональной программы и развития системы устойчивого газоснабжения потребителей необходимо строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей.

Реализация мероприятий Региональной программы позволит к 1 января 2024 года достичь следующих результатов:

- увеличить прирост (объём) потребления природного газа на 0,131 млрд. м³;

- увеличить протяжённость газопроводов-отводов на 34,7 км;

- увеличить количество газораспределительных станций на 3 ед.;

- увеличить количество газифицированных населённых пунктов природным газом на 326 ед.;

- увеличить протяжённость межпоселковых газопроводов на 1344,9 км;

- увеличить количество газифицированных квартир (домовладений) природным газом на 34857 ед.;

- увеличить протяжённость внутрипоселковых газопроводов на 2001,15 км;

- довести уровень газификации природным газом до 86%;

- перевести на природный газ 1195 ед. автотранспортной техники;

- увеличить количество автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций на 6 ед.

В плане мероприятий Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2019–2023 годы в городском округе Муром в части обеспечения газообразным топливом источников тепловой энергии мероприятий не предусмотрено.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории городского округа Муром все существующие источники тепловой энергии используют в качестве основного топлива природный газ, за исключением трёх котельных (п. Озёрный, п. Черёмушки, п. Белый городок), работающих на угольном топливе.

На газовые котельные топливо поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих газифицированных источников тепловой энергии отсутствуют.

Генеральным планом городского округа Муром предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ.

При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надёжность работы источников теплоснабжения.

13.3 Предложения по корректировке утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области предлагается учесть необходимость перевода котельных п. Озёрный, п. Черёмушки, п. Белый городок, работающих на угольном топливе, на природный газ.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующее в режиме комбинированной выработке электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в системах теплоснабжения

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

В соответствии с Генеральным планом городского округа Муром переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения городского округа Муром) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года утверждена постановлением администрации округа Муром от 28.03.2014 года №630.

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения, в вышеуказанной схеме отсутствуют.

13.7 Предложения по корректировке утверждённой схемы водоснабжения городского округа Муром для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения.

Корректировка утверждённой схемы водоснабжения округа Муром на предмет согласованности, указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и системы теплоснабжения, не требуется.

14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1 - Статистика отказов тепловых сетей

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения, ед./км | 193/2,3 | 206/2,2 | 278/1,6 | 286/1,6 | 253/1,9 |
| Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, ч | 111 | 123 | 143 | 131 | 124 |
| Количество отключённых потребителей из-за аварий, ед./год | 253 | 238 | 297 | 253 | 281 |
| Количество аварий теплосети, ед./год | 79 | 111 | 162 | 149 | 131 |
| Время восстановления после аварии теплоснабжения, ч/год | 82 | 115 | 168 | 155 | 153 |
| Количество аварий сети ГВС, ед./год | 114 | 95 | 116 | 136 | 95 |
| Время восстановления после аварий ГВС, ч/год | 119 | 98,8 | 121 | 141 | 139 |

14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии отсутствуют.

14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлен а таблице 14.2.

Таблица 14.2. - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| Котельная | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Черёмушки | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Белый городок | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| ул. Кленовая, 28а | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| ул. Красноармейская, 15 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| ул. Московская, 47 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
| п. Нежиловка | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| п. Механизаторов | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| РТП | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| ул. Строителей, 12 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| ул. Московская 111б | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| РЗШ (РК № 1): | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| п. Муромский | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| п. Войкова | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| ул. Губкина | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| ул. Гоголева, 10 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| ул. Первомайская, 5 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| ул. Кирова, 9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Меленковское ш., 1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 2а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 11 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 38а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. К. Маркса, 19 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 4а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 10 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 16а | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Первомайская, 39 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Ленина, 38 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.3.

Таблица 14.3. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Котельная | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной хар-ке тепловой сети, Гкал/м2 |
| --- | --- |
|  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| п. Черёмушки | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| п. Белый городок | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| ул. Московская, 47 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| п. Нежиловка | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Механизаторов | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| РТП | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| ул. Московская 111б | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| п. Муромский | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Войкова | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| ул. Губкина | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| ул. Кирова, 9 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.4.

Таблица 14.4. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Котельная | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной хар-ке тепловой сети, т/м² |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Черёмушки | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Белый городок | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Московская, 47 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Нежиловка | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Механизаторов | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РТП | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Московская 111б | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| п. Муромский | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Войкова | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Губкина | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| ул. Кирова, 9 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

14.5 Коэффициент использования тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в таблице 14.5.

Таблица 14.5 - Коэффициент использования установленной мощности источников тепловой энергии

| Котельная | Коэффициент использования установленной мощности, о.е. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025- 2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| п. Черёмушки | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 |
| п. Белый городок | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 92,69 | 92,69 |
| ул. Кленовая, 28а | 84,41 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 97,88 | 97,88 |
| ул. Красноармейская, 15 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
| ул. Московская, 47 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| п. Нежиловка | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 138,04 | 138,04 |
| п. Механизаторов | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 |
| РТП | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| ул. Строителей, 12 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| ул. Московская 111б | 130,24 | 130,24 | 130,24 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 |
| РЗШ (РК № 1): | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,74 | 112,74 |
| п. Муромский | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| п. Войкова | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 |
| ул. Губкина | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| ул. Гоголева, 10 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 |
| ул. Первомайская, 5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 |
| ул. Кирова, 9 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 |
| Меленковское ш., 1 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| ул. Советская, 2а | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 |
| ул. Советская, 11 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 |
| ул. Советская, 38а | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 |
| ул. К. Маркса, 19 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 |
| ул. Московская, 4а | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 |
| ул. Московская, 10 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 |
| ул. Московская, 16а | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 |
| ул. Первомайская, 39 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 |
| ул. Ленина, 38 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,47 | 54,47 | 55,21 | 55,21 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведённой к расчётной тепловой нагрузке, представлено в таблице 14.6.

Таблица 14.6. - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке

| Котельная | Удельная материальная хар-ка тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке, м²/(Гкал/ч) |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 |
| п. Черёмушки | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |
| п. Белый городок | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 136,43 | 136,43 | 136,43 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 69,15 | 69,15 |
| ул. Кленовая, 28а | 85,69 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 48,64 | 48,64 |
| ул. Красноармейская, 15 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| ул. Московская, 47 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 |
| п. Нежиловка | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 35,73 | 35,73 |
| п. Механизаторов | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 |
| РТП | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 |
| ул. Строителей, 12 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| ул. Московская 111б | 69,98 | 69,98 | 69,98 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| РЗШ (РК № 1): | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,36 | 123,36 |
| п. Муромский | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 |
| п. Войкова | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 |
| ул. Губкина | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 |
| ул. Гоголева, 10 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| ул. Первомайская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 |
| ул. Кирова, 9 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 |
| Меленковское ш., 1 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии в 2019 году составляет 56%.

14.11 Средневзвешанный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Данные не предоставлены.

14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлены.

14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлены.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения городского округа Муром отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, не приведёт к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Владимирской области, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года №3078-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год», а также Указом Губернатора Владимирской области от 14.12.2018 № 153 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо выполнить теплогидравлические расчёты тепловых сетей от всех источников тепла как котельных, так и ЦТП, для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима:

- замена участков трубопроводов на большие диаметры,

- установка повысительных насосных станций,

- установка дроссельных устройств

- замена теплоизоляции.

2. Наличие избытка установленных мощностей на ряде крупных котельных с учётом ведомственной принадлежности и близкого расположения тепловых сетей мелких котельных от сетей крупных котельных, позволяет произвести переключение абонентов с отключением мелких котельных. Это позволит значительно повысить эффективность теплоснабжения и сократить расход топлива.

3. Ежегодно производить актуализацию схемы теплоснабжения.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- «Требования к схемам теплоснабжения», «Требования к порядку разработке и утверждения схем теплоснабжения», утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405).

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667.

- «Генеральный план развития округа Муром», утверждённый решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

- «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2019-2023 годы», утверждённая распоряжением губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года №33-рг (с изменениями на 24 октября 2019 года).

- «Схема водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утверждённая постановлением администрации округа Муром от 28.03.2014 года №630.

- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2019 года).

- Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2019 года №2556-р «Об утверждении индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации на 2020 год».

- Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 14 февраля 2019 года №5/2 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии на 2019 год (с изменениями на 19 сентября 2019 года).

Приложение А. Радиусы эффективного теплоснабжения

теплогенерирующих источников городского округа Муром

Приложение Б. Зоны действия теплогенерирующих источников городского округа Муром

# Text boxes

Приложение к постановлению

Администрации округа Муром

от ___.__.___ № ___

| D, мм | G, т/ч | QDi, Гкал/ч | QDiгод, Гкал/год | QDiпот, Гкал/год | Допустимая длина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Канальная прокладка | Бесканальная прокладка | Надземная прокладка |
| 57×3,0 | 2,642 | 0,066 | 196,826 | 9,841 | 33,86 | 26,17 | 21,57 |
| 76×3,0 | 6,142 | 0,154 | 457,582 | 22,879 | 66,47 | 49,55 | 42,10 |
| 89×4,0 | 9,052 | 0,226 | 674,459 | 33,723 | 92,77 | 68,46 | 58,90 |
| 108×4,0 | 15,835 | 0,396 | 1179,809 | 58,990 | 149,61 | 108,56 | 95,45 |
| 133×4,0 | 28,596 | 0,715 | 2130,611 | 106,531 | 226,47 | 169,53 | 150,74 |
| 159×4,5 | 46,312 | 1,158 | 3450,579 | 172,529 | 349,89 | 242,66 | 227,46 |
| 219×6,0 | 108,365 | 2,709 | 8073,875 | 403,694 | 634,54 | 442,36 | 429,92 |
| 273×7,0 | 195,558 | 4,889 | 14570,358 | 728,518 | 942,33 | 662,29 | 651,04 |
| 325×8,0 | 311,131 | 7,778 | 23181,273 | 1159,063 | 1285,56 | 897,66 | 843,69 |
| 377×9,0 | 461,444 | 11,536 | 34380,589 | 1719,029 | 1635,15 | 1155,96 | 1068,58 |
| 426×9,0 | 645,685 | 16,142 | 48107,699 | 2405,385 | 2020,48 | 1426,34 | 1341,84 |
| 480×7,0 | 915,117 | 22,878 | 68182,112 | 3409,106 | 2499,71 | 1786,18 | 1685,01 |
| 530×8,0 | 1183,348 | 29,584 | 88167,109 | 4408,355 | 2876,20 | 2062,39 | 1961,97 |
| 630×9,0 | 1869,289 | 46,732 | 1,393·105 | 6963,705 | 3680,41 | 2674,44 | 2555,30 |
| 720×10,0 | 2657,148 | 66,429 | 1,980·105 | 9898,738 | 4400,03 | 3241,13 | 3109,10 |
| 820×10,0 | 3768,085 | 94,202 | 2,807·105 | 14037,337 | 5228,25 | 3901,10 | 3807,35 |
| 920×11,0 | 5097,105 | 127,428 | 3,798·105 | 18988,365 | 6034,18 | 4554,55 | 4475,33 |
| 1020×12,0 | 6681,279 | 167,032 | 4,978·105 | 24889,926 | 10956,04 | 10281,27 | 9973,52 |