СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 год)

Том 3. Обосновывающие материалы

к схеме теплоснабжения

Главы 2 - 17

г. Муром  2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНПРОЕКТСЕРВИС»

| Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-ного строительства СРО № П - 215-18102019 от 29.01.2020 г. |  | Заказчик: Управление ЖКХ администрации о. Муром |
| --- | --- | --- |

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2041 года

(актуализация на 2023 год)

ИН-01/1-22

Том 3

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Главы 2 - 17

г. Муром  2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНПРОЕКТСЕРВИС»

Схема теплоснабжения

округа Муром Владимирской области

на период до 2041 года

(актуализация на 2023 год)

ИН-01/1-22

Том 3

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Главы 2 - 17

Генеральный директор				           Д.Ф. Подгорнов

ГИП							          А.В. Лебедева

г. Муром 2022 г.

СОСТАВ РАБОТЫ

| № тома | Обозначение | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | ИН-01/1-22 Том 1 ИН-01/1-22 Том 2 ИН-01/1-22 Том 3 | Схема теплоснабжения Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Глава 1 Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения. Главы 2-17 |

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	.…...7

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	.….9

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	10

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА…………………………………………………………………………………………….…11

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	12

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	14

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 	16

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………18

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	19

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	21

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	22

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	22

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	33

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА……………………………………………………………………………………………….34

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ……………………..…………………..43

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ……….…………..44

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………........46

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………………………………….….47

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения………………………………………………………........….47

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения а замечания и предложения….….47

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ……..	48

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Перспективная подключённая нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| п. Озерный | 1,2 | 0,4224 | 0,4224 | 1,2 |
| п. Черемушки | 0,3 | 0,2390 | 0,2390 | 0,3 |
| п. Белый городок | 0,8 | 0,2735 | 0,2735 | 0,8 |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 11,44 | 4,8673 | 4,6987 | 11,44 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 31,05 | 21,6760 | 22,2653 | 31,05 |
| ул. Кленовая, 28а | 17,2 | 16,4964 | 20,9834 | 30,0 (2018г.) |
| ул. Красноармейская, 15 | 8,44 | 4,3549 | 4,3312 | 8,44 |
| ул. Московская, 47 | 10,53 | 9,8556 | 10,0734 | 12,0 (2016г.) |
| п. Нежиловка | 4,3 | 2,2139 | 4,6450 | 6,5 (2016г.) |
| п. Механизаторов | 6,45 | 4,8304 | 4,9985 | 6,45 |
| РТП | 9,16 | 3,9093 | 3,2285 | 9,16 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 19,8 | 15,3455 | 15,1041 | 19,8 |
| ул. Строителей, 12 | 0,2 | 0,1270 | 0,1270 | 0,2 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 1,0 | 0,8424 | 0,7641 | 1,0 |
| ул. Московская 111б | 15,05 | 16,4687 | 16,7147 | 15,05 |
| РЗШ (РК № 1) | 120,6 | 111,8935 | 109,8522 | 120,6 |
| п. Муромский | 3,6 | 2,2386 | 2,2898 | 3,6 |
| п. Войкова | 2,58 | 2,5044 | 2,7667 | 2,58 |
| ул. Губкина | 4,3 | 1,5793 | 1,6258 | 4,3 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2,7 | 2,4036 | 0 | 0 (2016г.) |
| Проезд Куйбышева, 6 | 30,0 | 14,3579 | 20,6327 | 30,0 |
| ул. Гоголева, 10 | 1,08 | 0,4532 | 0,5339 | 1,08 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 1,72 | 0,7927 | 1,0449 | 1,72 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0258 | 0,0179 | 0,0208 | 0,0258 |
| ул. Первомайская, 5 | 0,2 | 0,0318 | 0,0292 | 0,2 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 73,0 | 42,6610 | 37,75 | 73,0 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г |  |  |  |  |
| Карачаровское шоссе, 13а | 3,01 | 3,0643 | 26,7432 | 32,0 (2016г.) |
| ул. Кирова, 9 | 4,73 | 4,4137 | 57,6711 | 82,5 |
| Меленковское ш., 1 | 0,18 | 1,277 | 1,343 | 1,2 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 0,054 | 0,039 | 0,054 | 0,039 |
| ул. Советская, 2а | 0,163 | 0,081 | 0,163 | 0,081 |
| ул. Советская, 11 | 0,163 | 0,140 | 0,163 | 0,140 |
| ул. Советская, 38а | 0,329 | 0,233 | 0,329 | 0,233 |
| ул. К.Маркса, 19 | 0,370 | 0,171 | 0,370 | 0,171 |
| ул. Московская, 4а | 0,327 | 0,326 | 0,327 | 0,326 |
| ул. Московская, 10 | 0,083 | 0,063 | 0,083 | 0,063 |
| ул. Московская, 16а | 0,327 | 0,198 | 0,327 | 0,198 |
| ул. Первомайская, 39 | 0,034 | 0,028 | 0,034 | 0,028 |
| ул. Ленина, 38 | 0,021 | 0,012 | 0,021 | 0,012 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 132,0 | 41,2789 | 42,5048 | 132,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 16,77 | 14,40 | 14,40 | 16,77 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 15760,71 | 5586,19 | 5592,39 | 5592,39 |

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 для городов с населением свыше 100000 человек разработана электронная модель системы теплоснабжения  округа Муром и микрорайона Вербовский.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения представлена на прилагаемом к отчету компакт-диске.

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения городского округа Муром позволяет проводить математическое моделирование режимов работы тепловых сетей.

Электронная модель разработана на основе геоинформационной системы «МЕГАПОЛИС», выполняющей теплогидравлические расчёты сложных многокольцевых тепловых сетей в режимах наладки и эксплуатации.

Электронная модель нанесена на подоснову, снимка со спутника из космоса, на которой представлены источники – котельные и ЦТП, тепловые сети и подключенные потребители.

Нажатием на кнопку в редакторе, а затем на участок или тепловую камеру или потребитель или источник можно вывести на экран табличную информацию, представляющую собой паспортные данные.

Электронная модель позволяет выводить табличную информацию как по исходным данным, так и по результатам теплогидравлического расчёта, а также строить пьезометрические графики, как по направлениям, так и по всей схеме в виде столбчатых пьезометров.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКРУГА МУРОМ

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории округа Муром осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Децентрализованное теплоснабжение, обеспечиваемое ООО «Комус», осуществляется от теплогенерирующих устройств без потерь при передаче, в связи с отсутствием наружных тепловых сетей. Потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок принимается равным его производству.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твёрдом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

На момент разработки схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения округа Муром не изменился, относительно ранее принятого в утвержденной в установленном порядке, актуализированной в 2019 году, схемы теплоснабжения.

При разработке схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения округа Муром нет необходимости.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 6.1

Таблица 6.1 - Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Котельная | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 | 16,896 |
| п. Черёмушки | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 | 9,560 |
| п. Белый городок | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 | 10,940 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 187,948 | 187,948 | 187,948 | 189,548 | 189,548 | 189,548 | 189,548 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 890,612 | 938,612 | 938,612 |
| ул. Кленовая, 28а | 839,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 1131,336 | 941,480 | 941,480 |
| ул. Красноармейская, 15 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 | 173,248 |
| ул. Московская, 47 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 | 402,936 |
| п. Нежиловка | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 185,800 | 300,468 | 300,468 |
| п. Механизаторов | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 | 199,940 |
| РТП | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 | 129,140 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 | 604,164 |
| ул. Строителей, 12 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 | 5,080 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 | 30,564 |
| ул. Московская 111б | 678,558 | 678,558 | 678,558 | 688,588 | 688,588 | 688,588 | 688,588 |
| - ТП Московская 111б | 223,736 | 223,736 | 223,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 | 243,736 |
| - ТП Кооперативный проезд, 3 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 | 444,852 |
| РЗШ (РК № 1): | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1830,620 | 1832,198 | 1832,198 |
| - ТП ул. К. Маркса, 65 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 | 329,848 |
| - ТП ул. Куликова, 23 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 | 172,952 |
| - ТП ул. Свердлова, 33а | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 | 74,096 |
| - ТП ул. Воровского, 71а | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 | 321,292 |
| - ТП ул. Мечникова, 43а | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 351,736 | 352,336 | 352,336 |
| - ЦТП МРЗ | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 | 465,964 |
| - ТП ул. Советская (Кровля) | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 | 684,872 |
| - ТП - 1 ул. Заводская, 21 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 | 1089,300 |
| - ТП – 2 ул. Октябрьская | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 688,800 | 691,996 | 691,996 |
| - ТП ул. Л. Толстого (ДК+РЗШ) | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 | 209,900 |
| п. Муромский | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 | 91,592 |
| п. Войкова | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 | 110,668 |
| ул. Губкина | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 | 65,032 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 248,496 | 399,292 | 399,292 |
| - ЦТП ул. Московская, 108-А | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 | 310,824 |
| - ЦТП ул. Пушкина | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 | 318,100 |
| ул. Гоголева, 10 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 | 21,356 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 | 41,796 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| ул. Первомайская, 5 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 | 1,168 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 | 1069,728 |
| ул. Кирова, 9 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 | 2310,80 |
| Меленковское ш., 1 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 | 54,412 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| ул. Советская, 2а | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| ул. Советская, 11 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| ул. Советская, 38а | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |
| ул. К. Маркса, 19 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| ул. Московская, 4а | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| ул. Московская, 10 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| ул. Московская, 16а | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
| ул. Первомайская, 39 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| ул. Ленина, 38 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 850,094 | 850,094 | 850,094 | 855,096 | 855,096 | 874,614 | 874,614 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 | 233447,6 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В городском округе Муром планируется строительство новых автономных источников теплоснабжения:

- Блочно-модульная газовая котельная в районе дома №36 по ул. Гоголева установленной мощностью – 0,516 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная по адресу: г. Муром, ул. Мечникова 18а установленной мощностью – 0,2 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная в поселке Муромский с последующим выводом из эксплуатации существующей котельной, установленной мощностью – 3,6 Гкал/ч.

- Блочно-модульная газовая котельная в пос. Механизаторов г. Муром с ликвидацией котельной Муромского РТП и переключение потребителей на новую котельную.

- Реконструкция ЦТП по ул. Воровского, д. 71а (замена электрощитовой).

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной РК №2, по адресу: г. Муром, ул. Орловская, 23б.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Механизаторов.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной по адресу: г. Муром, ул. Кленовая .

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной п. Муромский.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной по адресу: г. Муром, ул. Лаврентьева, 45.

- Техническое перевооружение (модернизация) котельной РТП по ул. Механизаторов, 38б.

В городском округе Муром проводится:

- реконструкция котельной Московская, 47 с установкой котлов РЭМЭКС ТТГ 3000 кВт - 4 шт., ТТС 1000 кВт - 2 шт. (один – рабочий, второй – резервный), установленной мощностью 12 МВт.

Рекомендуется выполнить реконструкцию котельной ул. Кленовая, 28а с целью увеличения установленной тепловой мощности на величину имеющегося дефицита, величину рекомендуемого к ней присоединения перспективной нагрузки торгово-развлекательного центра по ул. Бульвар Тихомирова  (5,0 Гкал/ч) и физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Бульвар Тихомирова (2,3 Гкал/ч). После реконструкции установленная мощность котельной должна составлять 30,0 Гкал/ч.

Необходимость в реконструкции других котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

Генеральным планом городского округа Муром предусматривается перевод существующих негазифицированных котельных на природный газ. На данный момент на территории городского округа Муром имеются следующие негазифицированные котельные:

- котельная п. Озёрный, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Черёмушки, работающая на угольном топливе;

- котельная п. Белый городок, работающая на угольном топливе.

При наличии возможности рекомендуется выполнить реконструкцию данных теплогенерирующих источников с целью перевода котельных агрегатов на природный газ. Это позволит снизить затраты на производство тепловой энергии, увеличить срок эксплуатации основного оборудования, повысить эффективность и надёжность работы источников теплоснабжения.

Комплектация котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учёта потребляемого топлива, холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки городского округа Муром рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов:

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории городского округа Муром есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. По основным котельным имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях – порядка 10-20%.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

  - Модернизация теплотрассы от РК №1 до ТУ №102 (ул. Куликова, 23).

  - Модернизация теплотрассы по ул. Куликова от ул. К. Маркса до ул. Воровского.

  - Модернизация теплотрассы от ЦТП ул. Мечникова до ул. Артёма.

  - Модернизация теплотрассы от моста до ул. Лакина.

  - Модернизация теплотрассы к школе №13 (спортзал).

  - Модернизация теплотрассы в школе №13 (транзит).

  - Модернизация теплотрассы от д. 90 до д.100 по ул. Экземплярского.

  - Модернизация теплотрассы ул. Заводская, д.4 – Экземплярского.

  - Модернизация теплотрассы от ул. Куликова,23 до ул. Лакина, 86.

  - Модернизация теплотрассы от ТК РК№2 до д/с №49.

  - Модернизация теплотрассы от ЦТП до ТК№1 по ул. Чкалова, д.20.

  - Модернизация теплотрассы по ул. Кооперативный проезд, д1 до СОШ №19.

  - Модернизация теплотрассы по ул. Войкова, 3б-5а.

  - Модернизация теплотрассы на д/с №51.

  - Модернизация теплотрассы по ул. Лаврентьева, д.23,25.

  - Модернизация теплотрассы от ГК ул. Красноармейская, 15 до д.№9 по ул. Красноармейская.

  - Модернизация теплотрассы на больничный комплекс.

  - Модернизация теплотрассы от ТК4.25 по Цветочному Бульвару до ул. Спортивная, 8 ТК 4.30.

  - Модернизация теплотрассы от ТК 4.29 по ул. Спортивная, 8 к спорткомплексу.

  - Модернизация теплотрассы от ул. 30 лет Победы до ФОК.

  - Модернизация теплотрассы от ТК6.3 до д.№3 по ул. 30 лет Победы.

  - Модернизация теплотрассы от ТК7.6 до детского сада по ул. Муромская.

  - Модернизация теплотрассы от ТК 2.2 до ТК 2.7 по ул. Муромская.

  - Модернизация теплотрассы от ТК 5.6 до ЦТП №5.

  - Реконструкция сети отопления и ГВС по ул. 30 лет Победы от ТК 6.1 до ТК 6.15; 356,0 м (участок от ТК 6.1 до ТК 6.13, котельная 30 лет Победы, ЦТП №6 г. Муром).

  - Реконструкция тепловой сети от здания ЦТП по ул. Московская д. 106 (школа №1) до дома №8 по ул. Физкультурная, г. Муром.

  - Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры у здания МИнБ по ул. Московская, д. 85Б до ул. Юбилейная, д. 58, г. Муром.

  - Реконструкция тепловой сети от здания ЦТП по ул. Кооперативный проезд, д. 3 до жилого дома по ул. Филатова, г. Муром.

  - Модернизация теплотрассы от ГК до ТК У 4.3.

  - Модернизация теплотрассы от ГК до ЦТП №1.

  - Реконструкция тепловой сети от ЦТП №2 до школы №2 и до домов 15,17,19 по ул. Муромская (пос. Вербовский).

  - Реконструкция тепловой сети от здания ЦТП по ул. Кооперативный проезд, д. 3 до жилого дома по ул. Филатова, г. Муром.

  - Реконструкция тепловой сети по ул. Московская и ул. Артёма г. Муром.

  - Реконструкция тепловой сети от здания районной котельной по Радиозавадскому шоссе до ул. Советской, г. Муром.

  - Реконструкция сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский).

  - Реконструкция тепловой сети в районе д. 1 ул. Советская к ДОСААФ и рынку г. Муром.

  - Реконструкция тепловой сети от здания котельной по ул. Московская, д. 111, г. Муром до дома №12Б по ул. Чкалова, г. Муром.

  - Реконструкция тепловой сети к жилому дому №13 по ул. Северная в пос. Муромский.

  - Строительство тепловой сети для теплоснабжения жилых домов в районе д. Нежиловка.

  - Строительство тепловой сети и сетей ГВС от зданий котельной по ул. Орловская, д.23Б до тепловой камеры д.11 по Карачаровскому шоссе в г. Муром.

  - Строительство тепловой сети от здания котельной по ул. Московская, д. 111 до дома №12б по ул. Чкалова с выводом из эксплуатации существующей тепловой сети.

  - Строительство циркуляционной линии ГВС по ул. Озёрная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская, п. Вербовский).

  - Строительство тепловой сети от ЦТП №2 до школы №2 и домов 15,17,19 по ул. Муромская, п. Вербовский).

  - Строительство циркуляционной линии ГВС по ул. Озёрная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская пос. Вербовский)

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории округа Муром не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 | 115,188 |
| п. Черёмушки | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 | 65,152 |
| п. Белый городок | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 | 75,572 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 1554,25 | 1554,25 | 1554,25 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 | 1567,48 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8345,82 | 8795,62 | 8795,62 |
| ул. Кленовая, 28а | 7866,26 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 10602,89 | 8823,55 | 8823,55 |
| ул. Красноармейская, 15 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 | 1456,44 |
| ул. Московская, 47 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 | 3513,86 |
| п. Нежиловка | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 1727,39 | 2793,46 | 2793,46 |
| п. Механизаторов | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 | 1763,44 |
| РТП | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 | 1089,40 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 | 5708,18 |
| ул. Строителей, 12 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 | 42,71 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 |
| ул. Московская 111б | 6226,07 | 6226,07 | 6226,07 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 | 6318,10 |
| РЗШ (РК № 1): | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41634,72 | 41670,61 | 41670,61 |
| п. Муромский | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 | 1071,08 |
| п. Войкова | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 | 875,78 |
| ул. Губкина | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 | 1546,77 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 2089,12 | 3356,87 | 3356,87 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 | 7855,78 |
| ул. Гоголева, 10 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 | 179,54 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 | 340,98 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
| ул. Первомайская, 5 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 | 15576,91 |
| ул. Куйбышева, 1а | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 | 286,41 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 | 10656,62 |
| ул. Кирова, 9 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 | 24373,93 |
| Меленковское ш., 1 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 | 505,26 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |
| ул. Советская, 2а | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| ул. Советская, 11 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
| ул. Советская, 38а | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| ул. К.Маркса, 19 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 | 52,86 |
| ул. Московская, 4а | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| ул. Московская, 10 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| ул. Московская, 16а | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 | 46,71 |
| ул. Первомайская, 39 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| ул. Ленина, 38 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 28985,78 | 28985,78 | 28985,78 | 29156,33 | 29156,33 | 29821,84 | 29821,84 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 | 1681,353 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценке надёжности системы теплоснабжения» система теплоснабжения города Мурома оценивается как надёжная.

Для оценки надежности систем теплоснабжения использовались следующие показатели, установленные в соответствии с п. 123 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники инвестиций - бюджеты всех уровней и др.

Перечень основных мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения округа Муром с расходами на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (тыс. руб) приведены в таблице 12.1.1 в данной главе.

|  | 12.1.1 Перечень основных мероприятий по созданию, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения округа Муром |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и месторасположение объекта | Реализация мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб., в том числе | НДС |
|  |  |  |  | Этап | Основные технич. характеристики | Год начала | Год окончания |  |  |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | До | После |  |  |  | 2016; 2028 | 2017; 2029 | 2018; 2030 | 2019; 2031 | 2020; 2032 | 2021; 2033 | 2022; 2034 | 2023; 2035 | 2024; 2036 | 2025; 2037 | 2026; 2038 | 2027; 2039 | 2040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижения плановых значение показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышения эффективности работы систем централизованного теплоснабжения. |
| 1.1 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных округ Муром | Выполнение требований законодательства в области энергосбережения | г. Муром: 1. Котельная ЦРБ ул. Войкова, д.9, 2. Котельная ул. Красноармейская, д.15, 3. Котельная мкр Нежиловка, 4. Котельная. Муромское РТП, 5. Котельная пос. Строителей, д.12, 6. Котельная Карачаровское шоссе, район д.3А, 7. котельная пос. Муромский ул. Центральная, д.42 8. котельная пос. фабрики им. П.Л. Войкова, 9. котельная ул. Губкина, 10. котельная ул. Лаврентьева, д.45, 11. котельная ул. Московская, д.111 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2016 | 2016 | 8 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции |  | - | - |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 11 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ВСЕГО по группе 1 | 2016 | 2016 | 8 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | 8 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |
| 2.1 | Тепловая сеть от тепловой камеры 2,2 по ул. Муромская до теплового узла 5,2 по ул. Мечтателей (пос. Вербовский) | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская, ул. Мечтателей | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2017 | 2017 | 2 744,50 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 100; 270,0 |  |  |  |  |  | 2 744,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 100; 270,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.2 | Сети ГВС от тепловой камеры 3,0 ул. Муромская до тепловой камеры 5,1 ул. Мечтателей (пос. Вербовский) |  | Сети ГВС г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская, ул. Мечтателей | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 2 835,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 150-350; 1Ду 100-350 | - |  |  |  |  |  |  | 2 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1Ду 150-350; 1Ду 100-350 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.3 | Теплотрасса по ул. Советская, г. Муром |  | Тепловая сеть г. Муром, ул. Советская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 17 250,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду273-36; 1Ду219-706; 1Ду159-452; 1Ду108-532; 1Ду76-20; 1Ду57-20 | - |  |  |  |  |  |  |  | 17250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1Ду159-766,8; 1Ду76-466,5; 1Ду57-165,9; 1Ду40-232,8 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.4 | Реконструкция тепловой сети отопления в районе д.1 ул. Советская к ДОСААФ и рынку г. Муром |  | Тепловая сеть г. Муром, ул. Советская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2022 | 2022 | 6770,97 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду159-150; 1Ду108-180; 1Ду57-100; 1Ду38-40 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6770,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1Ду159-150; 1Ду133-90; 1Ду108-90; 1Ду76-100; 1Ду57-120; 1Ду25-90 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.5 | Циркуляционная линия ГВС по ул. Озерная (от пешеходного моста до дома №20 по ул. Ленинградская в пос. Вербовский) |  | Сеть ГВС г. Муром, пос. Вербовский ул. Озерная, ул. Ленинградская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 2 968,50 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 150; 530,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 968,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 150; 530,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.6 | Тепловая сеть от ЦТП №2 до школы №2 и домов 15,17,19 по ул. Муромская (пос. Вербовский) |  | Тепловая сеть г. Муром, пос. Вербовский, ул. Муромская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 5 009,90 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 150-270; 100-50; 50-120; 150-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 009,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 150-270; 100-50; 50-120; 150-50 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.7 | Тепловая сеть и сети ГВС пл. Прокуророва с подключением домов по ул. Муромская 1, 1/2, 1/3 (пос. Вербовский) | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть пос. Вербовский, пл. Прокуророва, ул. Муромская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 6 488,45 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду159-136; 1Ду108-98; 1Ду89-254; 1Ду76-207; 1Ду57-61; 1Ду32-139; 1Ду25-37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 488,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду159-136; 1Ду108-98; 1Ду89-254; 1Ду76-207; 1Ду57-61; 1Ду32-139; 1Ду25-37 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 2.8 | Тепловая сеть от здания районной котельной по Радиозаводскому шоссе до ул. Советская, г. Муром; 3550,0 м | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, стабилизация гидравли-ческого режима работы | Тепловая сеть г. Муром от котельной РК-1 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2028 | 2030 | 110 904,41 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 530-3200; 1Ду 530-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду 530-3200; 1Ду 530-800 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Тепловая сеть по Карачаровскому шоссе и по ул. Орловская, г. Муром | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь | Тепловая сеть г. Муром, Карачаровское шоссе, ул. Орловская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2032 | 2032 | 31 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 377-360; 2Ду 325-240; 1Ду 159-600; 1Ду 108-600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 377-360; 2Ду 325-240; 1Ду 159-600; 1Ду 108-600 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Тепловые сети по ул. Московская и ул. Артема, г. Муром |  | Тепловые сети г. Муром, ул. Московская, ул. Артема | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2033 | 2033 | 15 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 159-310; 2Ду 219-440; 2Ду 108-150; 2Ду 89-170; 2Ду 76-300 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 2Ду 159-310; 2Ду 219-440; 2Ду 108-150; 2Ду 89-170; 2Ду 76-300 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Реконструкция сети отопления и ГВС по ул. 30 лет Победы от ТК 6.1 до ТК 6.15; 356,0 м (участок от ТК 6.1 до ТК 6.13, котельная 30 лет Победы, ЦТП №6 г. Муром) |  | Сети отопления ул. 30 лет Победы № 2320-2332 акт приема - передачи КС | ПСД, СМР | шт | - | 1 |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | Ду219-440; Ду159-311; Ду108-150; Ду89-67; Ду76-312; Ду57-56; Ду40-16; Ду20-8 | - | 2025 | 2025 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | Ду219-405; Ду159-281,7; Ду133-47,2; Ду108-129,2; Ду89-241; Ду76-146,3; Ду57-77,8; Ду45-22; ДУ32-27,1 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| ВСЕГО по группе 2 | 2017 | 2033 | 220 971,73 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | - | 2744,50 | - | 2835,00 | 23738,45 | - | 6770,97 | 7978,40 | - | 20000,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 | - | 31000,00 | 15000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы теплоснабжения за исключением тепловых сетей |
| 3.1 | Монтаж резервного ввода питания электроэнергии на котельной ЦРБ по ул. Войкова д.9, г. Муром | Мероприятия по доведению объекта в соответствии требованиям Федеральных норм и правил | Котельная ЦРБ, г. Муром, ул. Войкова, д.9 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2016 | 2016 | 1 300,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | м | 0,00 |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 515,00 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.2 | Котельная по ул. Набережная, район д.30, г. Муром, (замена котельного насосного оборудования) | Повышение надежности теплоснабжения, в связи с износом существующего оборудования | Котельная по ул. Набережная, район д.30, г. Муром | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2016 | 2016 | 200,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции |  | 2,00 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2,00 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.3 | ЦТП по ул. Воровского, д.71А, г. Муром (замена электрощитовой) | Повышение надежности теплоснабжения, в связи с износом существующего оборудования | ЦТП г. Муром, ул. Воровского, д.71А | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2022 | 2022 | 400,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | кВт | 224,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 224,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.4. | Реконструкция котельной г. Муром, ул. Московская, д.47, установленная мощность 12 МВт (этап 1) | Повышение надежности, эффективности производства тепловой энергии, сокращение износа оборудования | Котельная г. Муром, ул. Московская, д.47 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2022 | 2022 | 38029,49 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38029,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.5 | Реконструкция котельной г. Муром, ул. Московская, д.47, установленная мощность 12 МВт (этап 2) |  |  | СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 66941,12 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 12,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66941,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 12 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.6 | Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности котлов ПТВМ-30 с установкой частотных преобразователей на двигате-ли вентиляторов в районной котельной по Радиозаводско-му шоссе, г. Муром | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | Котельная г. Муром, РК-1, ул. Радиозаводское шоссе | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2021 | 19 106,30 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 120,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 625,57 | 12480,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 120,6 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.7 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Мечникова д.43А, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии. Установка пластинчатых теплообменников, частотных преобразова-телей на двигатели насосов отопления и ГВС). | ЦТП г. Муром, ул. Мечникова, д.43А | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2025 | 2025 | 5 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 13,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.8 | Модернизация (техническое перевооружение) автоматики безопасности паровых котлов ДКВР 10/13-2шт., ДЕ 10-14-1шт., с установкой частотных преобразователей на двигатели дымососов, вентиляторов на котельной по ул. Эксплуатационная, д.18, г. Муром | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | Котельная г. Муром, ул.Эксплуатационная, д.18 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 7 736,52 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 19,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 736,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 19,8 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.9. | Техническое перевооружение котельной, г. Муром, ул. Орловская 23б | Мероприятия по доведению объекта в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил, выполнение требований Ростехнадзора | Котельная г. Муром, ул. Орловская, д.23б | ПСД, СМР | шт; Гкал/час | - | 1 | 2022 | 2022 | 11 614,18 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции |  | 1; 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11614,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Осипенко, д.5, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии. Замена кожухотрубных подогревателей на пластинчатые, замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей и устройства планового пуска, изменение схемы подачи ГВС на микрорайон - бак аккумулятор, замена электрооборудования | ЦТП г. Муром, ул. Осипенко, д.5 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2026 | 2026 | 20 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 22 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 3.11 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Октябрьская, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии. Замена теплообменного оборудования с установкой частотных преобразователей на двигатели насосов отопления и ГВС | ЦТП г. Муром, ул. Октябрьская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2033 | 2033 | 18 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 22 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Техническое перевооружение котельной по ул. Кленовая, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства тепловой энергии. Замена теплоэнергетического оборудования (котлы КВГ-2,5-95) | Котельная г. Муром, ул. Кленовая | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2034 | 2034 | 24 900,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 17,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 17,2 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24900,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Техническое перевооружение котельной по Карачаровскому шоссе, д.3А, г. Муром (ГБ-2) | Ликвидация теплогенераторов и установка современного котельного и насосного оборудования | Котельная г. Муром, Карачаровское шоссе, д.3А | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2038 | 2038 | 20 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 1,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |
| 3.14 | Техническое перевооружение котельной по Радиозаводскому шоссе, г. Муром | Восстановление процесса деаэрации. В связи с ликвидацией паровой котельной МРЗ, процесс деаэрации на РК-1 отсутствует, для его восстановления необходим вакуумный деаэратор | Котельная г. Муром, РК-1, ул. Радиозаводское шоссе | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2038 | 2038 | 5 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; Гкал/час | 1; 120,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 120,6 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |
| 3.15 | Техническое перевооружение ТП по ул. Стахановская, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии, Замена теплообменного оборудования с кожухо-трубных подогревателей на пластинчатые | ТП г. Муром, ул. Стахановская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2038 | 2038 | 8 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 1,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
| 3.16 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Советская, г. Муром, район ОАО "Кровля" | Повышение надежности, эффективности произво-дства и передачи тепло-вой энергии, сокращение износа оборудования (замена теплообменного оборудования и установка частотных преобразователей на двигатели насосов ГВС) | ЦТП г. Муром, ул. Советская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2039 | 2039 | 18 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 22,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,00 |  |
| 3.17 | Техническое перевооружение ЦТП по ул. Московская, д.106, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства и передачи тепловой энергии. Замена теплообменного оборудования и установ-ка частотных преобразо-вателей на двигатели насосов ГВС, отопления, системы ХВО | ЦТП г. Муром, ул. Московская, д.106 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2039 | 2039 | 12 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 2,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |
| ВСЕГО по группе 3 | 2016 | 2039 | 276 227,61 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | - | 14362,09 | 12480,73 | 50043,67 | 66941,12 | - | 5 000,00 | 20000,00 | - | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | 18000,00 | 24900,00 | - | - | - | 33000,00 | 30000,00 | - |
| 4. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в т.ч. тепловых сетей |
| 4.1 | Блочно-модульная котельная в районе ЗАО "Муром", г. Муром, установленной мощностью 4,5МВт | Отказ ЗАО "Муром" от подачи тепловой энергии потребителям | Котельная г. Муром, в районе ЗАО "Муром" по проезду Кирова | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2017 | 2017 | 30 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 4,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.2 | Блочно-модульная котельная для переключения тепловой нагрузки АО "МЗ РИП" в г. Муром | Отказ завода "МЗ РИП" от подачи тепловой энергии потребителям | Котельная г. Муром, в районе АО "МЗ РИП" по Карачаровскому шоссе | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2018 | 2018 | 35 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 3,5 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.3 | Блочно-модульная котельная в районе ОАО "Муромский кирпичный завод", мощностью 0,45 МВт, г. Муром | Отказ ОАО "Муромский кирпичный завод" от подачи тепловой энергии потребителям | Котельная г. Муром в районе ОАО "Муромский кирпичный завод" | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 10 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата--ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 0,45 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.4 | Блочно-модульная котельная в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», мощностью 0,35 МВт, г. Муром | Отказ ОАО "Муромский хлебокомбинат" от подачи тепловой энергии населению | Котельная г. Муром, в районе ОАО «Муромский хлебокомбинат», проезд Куйбышева | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 10 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 0,35 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.5 | Тепловая сеть от тепловой камеры у жилого дома №19 по ул. Куликова до тепловой камеры у жилого дома №13 по ул. Куликова, г. Муром | В связи с необходимостью ликвидации ЦТП по ул. Куликова | Тепловая сеть г. Муром в районе ЦТП по ул. Куликова, д.13 и ЦТП по ул. Куликова, д.23 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2019 | 2019 | 8 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду 219-276; 1Ду 159-240; 1Ду 89-156; 1Ду 57-264; 1Ду 40-120 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.6 | Блочно-модульная котельная по ул. Лаврентьева, д.45, г. Муром, установленной мощностью 7,5 МВт (ПСД)* | Повышение эффективности производства тепловой энергии согласно утвержденной схемы теплоснабжения | Котельная г. Муром, ул. Лаврентьева, район д. 45 | ПСД | шт | - | 1 | 2020 | 2020 | 2 100,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | - |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.7 | Блочно-модульная котельная в пос. Механизаторов, г. Муром | Вывод из эксплуатации неэффективного источника тепловой энергии | Котельная г. Муром, пос. Механизаторов | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2022 | 2022 | 35 690,36 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 10,65 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35690,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  | - | 1; 4,4 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.8 | Блочно-модульная котельная по ул. Гоголева, д.36, г. Муром | Повышение надежности, эффективности производства тепловой энергии, сокращение износа оборудования | Котельная г. Муром, ул. Гоголева, район д.36 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2020 | 2023 | 15 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 0; 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,73 |  |  | 13876,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 0,7 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.9 | Тепловая сеть от здания котельной по ул. Московская, д.111, г. Муром до дома №12 Б по ул. Чкалова, г. Муром | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь. Вывод из эксплуатации существующей тепловой сети | Тепловая сеть г. Муром, ул. Чкалова | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2023 | 2023 | 6 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 219-220; 2Ду 159-120; 2Ду 133-45; 2Ду 89-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 219-220; 2Ду 159-120; 2Ду 133-45; 2Ду 89-73 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.10 | Тепловая сеть от здания ЦТП по ул. Кооперативный проезд д.3 до жилого дома по ул. Филатова, г. Муром | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, а также в связи с необходимостью выноса существующей теплотрассы. Вывод из эксплуатации существующей тепловой сети | Тепловые сети г. Муром, ул. Кооперативный проезд, ул. Филатова | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2026 | 2026 | 12 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 325-270; 2Ду 133-270; 1Ду 89-150; 1Ду 57-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000,00 |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 325-270; 2Ду 133-270; 1Ду 89-150; 1Ду 57-150 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.11 | Тепловая сеть от тепловой камеры у здания МИнБ по ул. Московская, д.85Б до ул. Юбилейная, д.58, г.Муром | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, а также в связи с необходимостью выноса существующей теплотрассы | Тепловые сети г. Муром, ул. Московская-Юбилейная | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2027 | 2027 | 32 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 325-490; 1Д у273-1718; 1Ду 219-500; 1Ду 159-405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32500,00 |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду325-490; 1Д у 273-1718 1Ду 219-500; 1Ду 159-405 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| 4.12 | Тепловая сеть от здания ЦТП по ул. Заводская до дома № 54 по ул. Л. Толстого г. Муром |  | Тепловые сети г. Муром, ул. Заводская, ул. Октябрьская, ул. Л. Толстого, ул. Ленина, ул.Красногвардейская | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2031 | 2031 | 21 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 2Ду 325-340; 2Ду 159-640; 1Ду 108-140; 1Ду 57-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 2Ду 325-340; 2Ду 159-640; 1Ду 108-140; 1Ду 57-140 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Тепловая сеть от здания ЦТП по ул. Московская, д. 106 (школа №1) до дома №8 по ул. Физкультурная, г. Муром. | Снижение износа тепловых сетей и аварийных отключений потребителей тепловой энергии, сокращение тепловых потерь, а также в связи с необходимостью выноса существующей теплотрассы. Вывод из эксплуатации существующей тепловой сети | Тепловые сети г. Муром, ул. Московская, д.106, ул. Физкультурная, д.8 | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2031 | 2031 | 9 500,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | Ду; м | 1Ду 13-800; 1Ду 57-120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1Ду 13-800; 1Ду 57-120 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Блочно-модульная котельная на ул. Губкина, г. Муром | Вывод из эксплуатации неэффективного источника | Котельная г. Муром, ул. Губкина | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2035 | 2035 | 30 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 2,0 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,00 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Блочно-модульная котельная в пос. Муромский г. Муром | Вывод из эксплуатации неэффективного источника | Котельная г. Муром, пос. Муромский | ПСД, СМР | шт | - | 1 | 2037 | 2037 | 55 000,00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | вывод из эксплуата-ции | шт; МВт | 1; 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ввод в эксплуата-цию |  |  | 1; 4,2 |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,00 |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4 | 2017 | 2037 | 311 790,36 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | - | 30000,00 | 35000,00 | 28000,00 | 3 223,73 | - | 35690,36 | 19876,27 | - | - | 12000,00 | 32500,00 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | - | - | - | 30500,00 | - | - | - | 30000,00 | - | 55000,00 | - | - | - |
| ИТОГО по программе | 2016 | 2040 | 817489,71 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | - |
|  |  |  |  | 10000,00 | 32744,50 | 35000,00 | 30835,00 | 41324,27 | 12480,73 | 92505,00 | 94795,79 | - | 25000,00 | 32000,00 | 32500,00 | - |
|  |  |  |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|  |  |  |  | 36968,14 | 36968,14 | 36968,14 | 30500,00 | 31000,00 | 33000,00 | 24900,00 | 30000,00 | - | 55000,00 | 33000,00 | 30000,00 | - |

Базовый уровень операционных расходов

Устанавливается следующий уровень операционных расходов на первый год каждого долгосрочного периода регулирования:

| Период | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. без НДС | 236 227,32 | 278 448,36 | 337 961,43 | 410 194,28 | 497 865,54 | 604 274,88 |

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности на каждый год

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях | Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 104365,0 | 104365,0 | 104365,0 | 104152,0 | 105632,0 | 104501,3 | 104291,3 | 104056,8 | 103848,8 | 103024,6 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 102617,2 | 102411,2 | 102207,2 | 102003,2 | 101801,2 | 101600,2 | 101399,2 | 101200,2 | 101002,2 | 100805,2 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100608,2 | 100413,2 | 100218,2 | 100025,2 | 99833,2 | 99833,2 |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива (вид топлива - газ) | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 164,12 | 164,12 | 164,12 | 163,98 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,10 | 163,10 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 163,10 | 163,10 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива (вид топлива - уголь) | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии | Удельный расход электрической энергии на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенной с источников | кВт/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 46,94 | 47,35 | 46,52 | 46,03 | 45,93 | 45,98 | 45,99 | 46,12 | 46,03 | 46,01 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 45,92 | 45,94 | 45,95 | 45,97 | 45,98 | 45,96 | 45,94 | 45,92 | 45,89 | 45,87 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45,85 | 45,83 | 45,81 | 45,73 | 45,74 | 45,74 |  |  |  |  |

Плановые значения показателей деятельности

| Наименование показателя | Данные, используемые для установления показателя | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива – газ) | кгут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 164,12 | 164,12 | 164,12 | 163,98 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,90 | 163,10 | 163,10 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | 163,10 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 163,10 | 163,10 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 |  |  |  |  |
|  | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (вид топлива – уголь) | кгут/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 | 235,41 |  |  |  |  |
|  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,54 | 3,59 | 3,55 | 3,54 | 3,49 | 3,48 | 3,46 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 3,44 | 3,43 | 3,43 | 3,42 | 3,41 | 3,41 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,38 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,37 | 3,37 | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |  |  |  |  |
|  | Изменение нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 104365,0 | 104365,0 | 104365,0 | 104152,0 | 105632,0 | 104501,3 | 104291,3 | 104056,8 | 103848,8 | 103024,6 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 102617,2 | 102411,2 | 102207,2 | 102003,2 | 101801,2 | 101600,2 | 101399,2 | 101200,2 | 101002,2 | 100805,2 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100608,2 | 100413,2 | 100218,2 | 100025,2 | 99833,2 | 99833,2 |  |  |  |  |
| Показатели надежности объектов теплоснабжения | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 км тепловых сетей | ед/ км | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,0329 | 0,0329 | 0,0329 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0362 | 0,0333 | 0,0289 | 0,0289 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,0222 | 0,0222 | 0,0222 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 | 0,0178 |  |  |  |  |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии на 1 Гкал установленной мощности | ед/ Гкал | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | 0,019 | 0,019 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  |  |  | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУРОМ

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет представлена в таблице 13.1.

Таблица 13.1 - Статистика отказов тепловых сетей

| Показатель | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения, ед./км | 193/2,3 | 206/2,2 | 278/1,6 | 286/1,6 | 253/1,9 |
| Суммарное по всем потребителям время отключения из-за аварий, ч | 111 | 123 | 143 | 131 | 124 |
| Количество отключённых потребителей из-за аварий, ед./год | 253 | 238 | 297 | 253 | 281 |
| Количество аварий теплосети, ед./год | 79 | 111 | 162 | 149 | 131 |
| Время восстановления после аварии теплоснабжения, ч/год | 82 | 115 | 168 | 155 | 153 |
| Количество аварий сети ГВС, ед./год | 114 | 95 | 116 | 136 | 95 |
| Время восстановления после аварий ГВС, ч/год | 119 | 98,8 | 121 | 141 | 139 |

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

23 января 2022 г. на опасном производственном объекте ООО «Владимиртеплогаз» - Система теплоснабжения МО округ Муром (рег. № А15-03493-0038 от 26 декабря 2016 г., III класс опасности), расположенной по адресу: ул. Московская, д.47, произошла авария в результате обрушения кровли котельной.

На момент аварии котельная работала в штатном режиме, осуществлялось теплоснабжение потребителей тепловой энергии, в том числе осуществлялось горячее водоснабжение.

В результате аварии произошло нарушение теплоснабжения, в зону отключения попали 34 жилых дома (658-700 жителей), 2-х детских сада, 23 административных здания.

25.01.2022 все потребители котельной, расположенной по адресу: ул. Московская, д.47 были переведены на временную схему теплоснабжения.

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлен а таблице 13.2.

Таблица 13.2 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| Котельная | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т.у.т./Гкал |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Черёмушки | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| п. Белый городок | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 | 160,9 |
| ул. Кленовая, 28а | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| ул. Красноармейская, 15 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 174,7 |
| ул. Московская, 47 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 | 172,8 |
| п. Нежиловка | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| п. Механизаторов | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |
| РТП | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 | 161,9 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |
| ул. Строителей, 12 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
| ул. Московская 111б | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| РЗШ (РК № 1): | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 | 162,0 |
| п. Муромский | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 |
| п. Войкова | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 | 156,6 |
| ул. Губкина | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
| ул. Гоголева, 10 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |
| ул. Первомайская, 5 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | 172,3 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 | 157,0 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| ул. Кирова, 9 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Меленковское ш., 1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 2а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 11 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Советская, 38а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. К. Маркса, 19 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 4а | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 10 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 | 153,41 |
| ул. Московская, 16а | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Первомайская, 39 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| ул. Ленина, 38 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 | 153,1 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.3.

Таблица 13.3 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Котельная | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной хар-ке тепловой сети, Гкал/м² |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| п. Черемушкин | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| п. Белый городок | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| ул. Московская, 47 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| п. Нежиловка | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Механизаторов | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| РТП | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| ул. Московская 111б | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| п. Муромский | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| п. Войкова | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| ул. Губкина | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0058 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| ул. Кирова, 9 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 13.4.

Таблица 13.4. - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети

| Котельная | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной хар-ке тепловой сети, т/м² |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Черёмушки | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Белый городок | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Кленовая, 28а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Красноармейская, 15 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Московская, 47 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| п. Нежиловка | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Механизаторов | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РТП | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Строителей, 12 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Московская 111б | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| РЗШ (РК № 1): | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| п. Муромский | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| п. Войкова | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Губкина | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Гоголева, 10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| ул. Кирова, 9 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Меленковское ш., 1 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

13.5 Коэффициент использования тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в таблице 13.5.

Таблица 13.5 - Коэффициент использования установленной мощности источников тепловой энергии

| Котельная | Коэффициент использования установленной мощности, о.е. |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| п. Черёмушки | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,47 |
| п. Белый городок | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 | 48,31 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 59,86 | 59,86 | 59,86 | 64,88 | 64,88 | 64,88 | 64,88 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 92,69 | 92,69 |
| ул. Кленовая, 28а | 84,41 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 97,88 | 97,88 |
| ул. Красноармейская, 15 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 79,98 |
| ул. Московская, 47 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |
| п. Нежиловка | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 138,04 | 138,04 |
| п. Механизаторов | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 | 91,57 |
| РТП | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 | 53,60 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| ул. Строителей, 12 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 | 82,81 |
| ул. Московская 111б | 130,24 | 130,24 | 130,24 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,96 |
| РЗШ (РК № 1): | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,66 | 112,74 | 112,74 |
| п. Муромский | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| п. Войкова | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 | 130,72 |
| ул. Губкина | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 | 56,79 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| ул. Гоголева, 10 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 | 82,86 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 | 90,45 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 | 92,64 |
| ул. Первомайская, 5 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 |
| ул. Кирова, 9 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 | 93,31 |
| Меленковское ш., 1 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 | 122,50 |
| Котельные ООО «Комус» |
| ул. Ленина, 31 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| ул. Советская, 2а | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
| ул. Советская, 11 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 85,89 |
| ул. Советская, 38а | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 | 70,82 |
| ул. К. Маркса, 19 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 | 46,22 |
| ул. Московская, 4а | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 | 99,69 |
| ул. Московская, 10 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 75,90 |
| ул. Московская, 16а | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 | 60,55 |
| ул. Первомайская, 39 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 |
| ул. Ленина, 38 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,47 | 54,47 | 55,21 | 55,21 |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | 96,54 |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведённой к расчётной тепловой нагрузке, представлено в таблице 13.6.

Таблица 13.6. - Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке

| Котельная | Удельная материальная хар-ка тепловых сетей, приведённая к тепловой нагрузке, м²/(Гкал/ч). |
| --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030- 2040 гг. |
| Котельные ООО «Владимиртеплогаз» |
| Угольные котельные |
| п. Озёрный | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 | 132,99 |
| п. Черёмушки | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |
| п. Белый городок | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 45,05 |
| Газовые котельные |
| ул. Войкова, 9 (ГБ №3) | 136,43 | 136,43 | 136,43 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
| ул. Орловская, 23б (РК № 2) | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 72,92 | 69,15 | 69,15 |
| ул. Кленовая, 28а | 85,69 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 43,92 | 48,64 | 48,64 |
| ул. Красноармейская, 15 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| ул. Московская, 47 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 | 139,86 |
| п. Нежиловка | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 57,79 | 35,73 | 35,73 |
| п. Механизаторов | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 |
| РТП | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 39,13 |
| ул. Эксплуатационная, 18 (РК № 3) | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 | 142,14 |
| ул. Строителей, 12 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| КРШ, 3б (ГБ №2) | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| ул. Московская 111б | 69,98 | 69,98 | 69,98 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 |
| РЗШ (РК № 1): | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,46 | 123,36 | 123,36 |
| п. Муромский | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 | 206,37 |
| п. Войкова | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 | 122,53 |
| ул. Губкина | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 | 88,37 |
| ул. Лаврентьева, 45 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 | 55,61 |
| Проезд Куйбышева, 6 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 |
| ул. Гоголева, 10 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 | 270,55 |
| Бульвар Тихомирова (Крытый каток) | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 | 35,18 |
| ул. Набережная 30 (порт) | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 | 86,13 |
| ул. Первомайская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 30 лет Победы, 1а | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 | 231,66 |
| ул. Куйбышева, в р-не д. 1г | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Карачаровское шоссе, 13а | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 | 226,69 |
| ул. Кирова, 9 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 |
| Меленковское ш., 1 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| Котельная АО «Муромский стрелочный завод» |
| Промышленный пр., 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ – СП ЦТВД – филиал ОАО «РЖД» |
| ул. Коммунальная, 40А |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №78 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Владимирской области |
| инв. №78 |  |  |  |  |  |  |  |

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированной режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории городского округа Муром источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии в 2022 году составляет 56%.

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Данные не предоставлены.

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а так же для поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлены.

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников теплоснабжения тепловой энергии, реконструируемых за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Данные не предоставлены.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения городского округа Муром отсутствуют, так как использование инвестиционной составляющей тарифа на тепловую энергию, не приведёт к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Владимирской области, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года №3078-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год», а также Указом Губернатора Владимирской области от 14.12.2018 № 153 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенной в границах городского округа

Основными поставщиками тепловой энергии в округе Муром являются ООО «Владимиртеплогаз», ООО «Комус», котельная ст. Муром Муромского территориального участка ГДТВ-СП ЦТВД - филиал ОАО «РЖД».

Постановлением администрации о. Муром №849 от 23.09.2016 статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав теплоснабжающих организаций

Зоны действия источников теплоснабжения приведены в приложении Б. Зона действия источника теплоснабжения, показанная в приложении Б, является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в округе Муром, которому принадлежит данный источник.

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» определено единой теплоснабжающей организацией на основании поступившей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом округа Муром.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от теплоснабжающих организаций округа Муром не поступало.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Граница зоны деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз» - муниципальное образование округ Муром.

ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, с указанием срока реализации, объёма и источника планируемых инвестиций, приведён в главе 12 настоящей документации.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработки схемы теплоснабжения городского округа Муром рассмотрены следующие документы:

- письмо Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз», исх.№ 28/182 от 18.02.2022г., о внесении изменений в действующую схему теплоснабжения округа Муром;

- письмо Муромского территориального участка Горьковской Дирекции по тепловодоснабжению –СП ЦДТВ-филиала ОАО "РЖД" исх.№49/ГДТВу-1 от 27.01.2022 г. о внесении изменений в действующую схему теплоснабжения округа Муром;

- заявления граждан о переходе на автономные индивидуальные источники теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке схемы теплоснабжения городского округа Муром учтены документы, указанные в п. 17.1 настоящей документации.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ И ССЫЛОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- «Требования к схемам теплоснабжения», «Требования к порядку разработке и утверждения схем теплоснабжения», утверждённые постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 (в редакции Постановления Правительства РФ от 03.04.2018 №405).

- «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения», утверждённые приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 г. №565/667.

- «Генеральный план развития округа Муром», утверждённый решением Совета народных депутатов округа Муром № 294 от 28.02.2017 года.

- «Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2019-2023 годы», утверждённая распоряжением губернатора Владимирской области от 20 марта 2017 года №33-рг (с изменениями на 24 октября 2019 года).

- «Схема водоснабжения и водоотведения округа Муром до 2030 года», утверждённая постановлением администрации округа Муром от 28.03.2014  №630.

- Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» (с изменениями на 3 марта 2022 года).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 октября 2021 года №3078-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год».

- Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 14 февраля 2019 года №5/2 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии и нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии на 2019 год (с изменениями на 19 сентября 2019 года).